Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам элегазового выключателя напряжением 110 кВ.

| Для реконструкции | ПС 110/10 кВ «Мичурино» |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | г. Тюмень |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ВГТ-110-2500 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Вариант конструктивного исполнения | С базовой опорной металлоконструкцией |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 2500 |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.7 | Ток термической стойкости, кА | 40 |  |
| 1.8 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| 1.9 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |
| 1.10 | Номинальное напряжение электродвигателя завода включения пружин, В |  |  |
| 1.10.1. | Трехфазного переменного тока (Y) | 400 |  |
| 1.9 | Дополнительные опции |  |  |
| 1.9.1. | Установка двух токовых расцепителей | 3 А |  |
| 1.10 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
| 1.11 | Тип внешней изоляции | Полимер (ГОСТ-9920-89) |  |
| 2. | Требования по надежности: |  |  |
| 2.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 3. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 3.1 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 3.2 | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 3.3 | Условия транспортирования | * |  |
| 3.4 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | нет |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена