Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам ячеек КРУ напряжением 10 кВ.

| Для реконструкции |  | ПС 110/35/10 кВ «Мичурино» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | 18 |  |  |
| Срок поставки |  | Согласно технического задания |  |  |
| Адрес объекта |  | г. Тюмень |  |  |
| № п/п |  | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |
|  |  | Основные параметры: |  |  |  |  |
|  |  | Изготовитель |  |  |  |  |
|  |  | Заводской тип (марка) |  | К-59 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |
|  |  | Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ |  | 12 |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |
|  |  | Номинальный ток главных цепей ячеек КРУ, А |  |  |  |  |
|  |  | Для ячеек отходящих линий |  | 630,1000,1600* |  |  |
|  |  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 1600 |  |  |
|  |  | Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА |  | 20 |  |  |
|  |  | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА |  | 50 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Встроенное оборудование: |  |  |  |  |
|  |  | Выключатель 10 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Изготовитель |  |  |  |  |
|  |  | Тип (марка) |  | BB/TEL |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  | 630,1000,1600* |  |  |
|  |  | Трансформаторы тока 10 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Тип (марка) |  | ТОЛ-10-0,5S-10Р |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |
|  |  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |  |
|  |  | Номинальный первичный ток, А |  | 1000 |  |  |
|  |  | Число вторичных обмоток, не менее |  |  |  |  |
|  |  | Для отходящих присоединений |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка для цепей измерения, не менее ВА |  | 5, 10 |  |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка для цепей защит, не менее ВА |  | 30 |  |  |
|  |  | Класс точности для цепей учета/измерения, не ниже |  | 0,5S, 0,5 |  |  |
|  |  | Класс точности для цепей защит, не ниже |  | 10Р |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Требования по надежности: |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет, не менее |  | 25 |  |  |
|  |  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |  |  |
|  |  | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения |  | Подрядчик |  |  |
|  |  | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более |  | ** |  |  |
|  |  | Условия транспортирования |  | ** |  |  |
|  |  | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) |  | да |  |  |

* - в зависимости от нагрузки на присоединение

Параметры, отмеченные **, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена