Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам ОПН напряжением 110 кВ.

| Для реконструкции | ПС 110/35/10 кВ «Мичурино» |
| --- | --- |
| Количество | 6 |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | г. Тюмень |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ОПН-110/80-10/250(III) УХЛ1 |  |
| 1.3 | Класс напряжения сети, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 80 |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 113 |  |
| 1.6 | Номинальный разрядный ток, А | 10000 |  |
| 1.7 | Ток пропускной способности, А | 250 |  |
| 1.8 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 2. | Требования по надежности: |  |  |
| 2.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 3. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 3.2 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 3.3 | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 3.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 3.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | нет |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена