Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам разъединителя переменного тока на напряжение 35 кВ.

| Для реконструкции | ПС 110/10 кВ «Мичурино» |
| --- | --- |
| Количество | 6 |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | г. Тюмень |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | РГП-35-1б/1000 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, В | 35 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 1.7 | Наибольший пик номинального кратко- временного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 50 |  |
| 1.8 | Номинальный кратковременный выдер- живаемый ток (ток термической стойко- сти), кА | 20 |  |
| 1.9 | Время протекания номинального крат- ковременного выдерживаемого тока, с: - для главных ножей - для заземлителей | 3 1 |  |
| 1.10 | Количество полюсов | 3 |  |
| 1.11 | Наличие заземляющих ножей | 1 |  |
| 1.13 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |
| 1.14 | Тип изоляции | Полимерная |  |
| 2. | Требования по надежности: |  |  |
| 2.1 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 3. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 3.1 | Разъединитель с приводом (да, нет) | да |  |
| 3.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 3.3 | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 3.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 4. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 4.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 4.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 4.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 4.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 4.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | нет |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена