Утверждаю:

Заместитель директора –

Главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

___________ Е. Г. Погорелов

«______» _____________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ограничителей перенапряжения 3-10 кВ для нужд
филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

На 13 листах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ограничителей перенапряжения 3-10 кВ для нужд филиала 
АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

- Общие требования к условиям поставки.

  - Поставка товара осуществляется в период с момента заключения договора по 31.12.2016 года.

  - При автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженного товара.

  - В стоимость товара должны включаться: транспортные расходы, все затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

  - Форма оплаты: оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным, после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

  - Товар доставляется до склада Покупателя автомобильным или ж. д. транспортом за счет Поставщика к месту назначения: База МПТБ г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5. При отправке ж.д. транспортом, адрес отправки: станция Пыть-Ях (код станции 797002) Свердловской железной дороги, ж.д. тупик – АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (код тупика 9523).

- Технические требования к товару.

  - Общие требования.

    - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

– продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 3 месяца до даты проведения закупки;

– продукция должна соответствовать техническим требованиям стандартов МЭК (ГОСТ, ТУ);

– продукция должна быть аттестована в ПАО «Россети»;

– продукция должна быть сертифицирована и соответствовать отраслевым техническим требованиям.

    - Продукция должна быть полностью комплектной. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия. Комплект технической и эксплуатационной документации должен быть на русском языке.

    - Поставщик обязан предоставить сроки гарантии на продукцию – не менее 10 лет. Вся номенклатура поставляемой продукции проходит входной контроль, осуществляемой представителями Покупателя при получении на склад, в случае поставки товара не соответствующего техническим требованиям, либо имеющие дефекты, Поставщик обязуется в течение 14 календарных дней произвести замену за свой счет.

    - Не допускается подача предложений на отдельные пункты или часть объема закупаемого товара.

  - Подтверждение соответствия товара предъявляемым требованиям.

    - Участник закупки в составе своей конкурсной заявки обязан представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им товара установленным требованиям:

– сертификаты соответствия на товар (копия, заверенная Участником закупки);

– чертежи на оборудование с подробным описанием технических характеристик.

- Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам ограничителей перенапряжения, устанавливаемых на ПС 110/35/6 кВ Петелинская (3 шт.), ПС 110/35/6 кВ Лосинка (3 шт.):

Количество; 6 штук. Грузополучатель; Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС, авто доставка-База МПТБ г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5; ж/д доставка-станция Пыть-Ях (код станции 797002) Свердловской железной дороги, ж.д. тупик (код тупика 9523).

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Покупателем) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип ОПН | ОПН-6/7,6-10/650(II) УХЛ1 |  |
| 1.2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, действ. | 7,6 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ, действ. | 10,0 |  |
| 1.4 | Классификационное напряжение, кВ, действ. | 9,7 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток, А | 10000 |  |
| 1.6 | Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока 250А 500 А 1000 А | 17,9 18,3 19,0 |  |
| 1.7 | Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 500А 5000 А 10000 А 20000 А | 18,6 22,7 24,7 27,4 |  |
| 1.8 | Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой, равной номинальному разрядному току | 26 |  |
| 1.9 | Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА. | 100 |  |
| 1.10 | Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А | 650 |  |
| 1.11 | Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВ UHР | 3,5 |  |
| 1.12 | Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВ UHР | 7,0 |  |
| 1.13 | Характеристика «НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60 0С и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение 0,1 с 1,0 с 10 с 1 мин 20 мин 2 часа 6 часов | 11,0 10,6 10,1 9,9 9,2 8,9 8,6 |  |
| 1.14 | Длина пути утечки, см, | 23 |  |
| 1.15 | Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мАдейств., не более | 0,6 |  |
| 1.16 | Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее | 5000 |  |
| 1.17 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 1.18 | Масса, кг, не более | 1,8 |  |
| 2 | Габаритные размеры: (Рис.1) |  |  |
| 2.1 | Высота (H), мм | 260 |  |
| 2.2 | Длина изоляционной части (h), мм | 162 |  |
| 2.3 | Диаметр юбок, мм | 115 |  |
| 2.4 | Длина контактной шпильки, мм | 49 |  |
| 2.5 | Диаметр контактной шпильки, мм | М12 |  |
| 2.6 | Требования к внешнему виду ОПН | Поверхность изоляционных частей должна быть без посторонних включений, пузырей, раковин, трещин (зазоров). Граница раздела материала защитной оболочки и оконцевателя должна быть без зазоров |  |
| 2.7 | Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из кремнийорганической (силиконовой) резины |  |
| 2.8 | Требования к сертификации | оборудование должно быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети» |  |
| 2.9 | Количество, шт. | 6 |  |

Рис. 1

- Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам ограничителей перенапряжения, устанавливаемых на ПС 110/35/6 кВ Юганская (1 шт.):

Количество; 1 штука. Грузополучатель; Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС, авто доставка-База МПТБ г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5; ж/д доставка-станция Пыть-Ях (код станции 797002) Свердловской железной дороги, ж.д. тупик (код тупика 9523).

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Покупателем) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип ОПН | ОПН-3/3,8-10/400 (I) УХЛ1 |  |
| 1.2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, действ. | 3,8 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ, действ. | 5,1 |  |
| 1.4 | Классификационное напряжение, кВ, действ. | 5,2 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток, А | 10000 |  |
| 1.6 | Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока 250А 500 А 1000 А | 9,4 9,7 10,0 |  |
| 1.7 | Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой 500А 5000 А 10000 А 20000 А | 10,1 11,9 12,9 14,5 |  |
| 1.8 | Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой, равной номинальному разрядному току | 14,1 |  |
| 1.9 | Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА. | 65 |  |
| 1.10 | Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А | 400 |  |
| 1.11 | Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВ UHР | 2,3 |  |
| 1.12 | Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВ UHР | 2,5 |  |
| 1.13 | Характеристика «НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60 0С и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение 0,1 с 1,0 с 10 с 1 мин 20 мин 2 часа 6 часов | 5,6 5,4 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 |  |
| 1.14 | Длина пути утечки, см, | 12,5 |  |
| 1.15 | Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мАдейств., не более | 0,4 |  |
| 1.16 | Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее | 5000 |  |
| 1.17 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 1.18 | Масса, кг, не более | 1,3 |  |
| 2 | Габаритные размеры: |  |  |
| 2.1 | Высота (H), мм | 214 |  |
| 2.2 | Длина изоляционной части (h), мм | 116 |  |
| 2.3 | Диаметр юбок, мм | 115 |  |
| 2.4 | Длина контактной шпильки, мм | 49 |  |
| 2.5 | Диаметр контактной шпильки, мм | М12 |  |
| 2.6 | Требования к внешнему виду ОПН | Поверхность изоляционных частей должна быть без посторонних включений, пузырей, раковин, трещин (зазоров). Граница раздела материала защитной оболочки и оконцевателя должна быть без зазоров |  |
| 2.7 | Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из кремнийорганической (силиконовой) резины |  |
| 2.8 | Требования к сертификации | оборудование должно быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети» |  |
| 2.9 | Количество, шт. | 1 |  |

Рис. 2

- Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам ограничителей перенапряжения, устанавливаемых на ПС 110/10 кВ Ханты-Мансийская (36 шт.), ПС 220/110/10 кВ Югра (12 шт.):

Количество; 48 штук. Грузополучатель; Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС, авто доставка-База МПТБ г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5; ж/д доставка-станция Пыть-Ях (код станции 797002) Свердловской железной дороги, ж.д. тупик (код тупика 9523).

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Покупателем) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип ОПН | ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ2 |  |
| 1.2 | Класс напряжения сети, кВ. | 10 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, дей- ствующее значение | 11,5 |  |
| 1.4 | Классификационное напряжение промышленной частоты, кВ, не менее, действующее значение, при амплитуде классификационного тока через ОПН 2.0 мА. | 14,1 |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ, действующее значение | 14,4 |  |
| 1.6 | Класс разряда линии | 10 |  |
| 1.7 | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | III |  |
| 1.8 | Пропускная способность, А | 760 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение, кВ, не более: - при коммутационном импульсе тока 500 А, 30/60 мкс 1000 А, 30/60 мкс 2000 А, 30/60 мкс -при грозовом импульсе тока 5000 А, 8/20 мкс 10000 А, 8/20 мкс 20000 А, 8/20 мкс -при крутом импульсе тока 10000 А, 1/10 мкс | 28,3 29,2 30,6 33,7 35,8 40,1 37,8 |  |
| 1.10 | Ток утечки, мА, не более, действующее значение | 1,0 |  |
| 1.11 | Максимальная амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |
| 1.12 | Удельная энергия, кДж/кВ | 4,6 |  |
| 1.13 | Рассеиваемая энергия ОПН (2 импульса), кДж, не менее | 105,8 |  |
| 1.14 | Ток взрывобезопасности, кА | 20 |  |
| 2 | Габаритные размеры | 5000 |  |
| 2.1 | Высота (H), мм | 140 |  |
| 2.2 | Диаметр юбок, мм | 75 |  |
| 2.3 | Количество контактных отверстий | 2 |  |
| 2.4 | Диаметр контактных отверстий | М10х10 |  |
| 2.5 | Требования к внешнему виду ОПН | Поверхность изоляционных частей должна быть без посторонних включений, пузырей, раковин, трещин (зазоров). Граница раздела материала защитной оболочки и оконцевателя должна быть без зазоров |  |
| 2.6 | Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из атмосферостойкого полимера |  |
| 2.7 | Требования к сертификации | оборудование должно быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети» |  |
| 2.8 | Количество, шт. | 48 |  |

Рис. 3

- Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам ограничителей перенапряжения, устанавливаемых на ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык

Количество; 6 штук. Грузополучатель; Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС, авто доставка-База МПТБ г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5; ж/д доставка-станция Пыть-Ях (код станции 797002) Свердловской железной дороги, ж.д. тупик (код тупика 9523).

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Покупателем) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип ОПН | ОПН-РТ/TEL-6/7,2 УХЛ2 |  |
| 1.2 | Класс напряжения сети, кВ. | 6 |  |
| 1.3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, дей- ствующее значение | 7,2 |  |
| 1.4 | Классификационное напряжение промышленной частоты, кВ, не менее, действующее значение, при амплитуде классификационного тока через ОПН 2.0 мА. | 8,9 |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ, действующее значение | 9,0 |  |
| 1.6 | Класс разряда линии | 10 |  |
| 1.7 | Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | III |  |
| 1.8 | Пропускная способность, А | 760 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение, кВ, не более: - при коммутационном импульсе тока 500 А, 30/60 мкс 1000 А, 30/60 мкс 2000 А, 30/60 мкс -при грозовом импульсе тока 5000 А, 8/20 мкс 10000 А, 8/20 мкс 20000 А, 8/20 мкс -при крутом импульсе тока 10000 А, 1/10 мкс | 17,7 18,3 19,1 21,1 22,4 25,0 23,6 |  |
| 1.10 | Ток утечки, мА, не более, действующее значение | 1,0 |  |
| 1.11 | Максимальная амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |
| 1.12 | Удельная энергия, кДж/кВ | 4,6 |  |
| 1.13 | Рассеиваемая энергия ОПН (2 импульса), кДж, не менее | 66,2 |  |
| 1.14 | Ток взрывобезопасности, кА | 20 |  |
| 2 | Габаритные размеры |  |  |
| 2.1 | Высота (H), мм | 100 |  |
| 2.2 | Диаметр юбок, мм | 75 |  |
| 2.3 | Количество контактных отверстий | 2 |  |
| 2.4 | Диаметр контактных отверстий | М10х10 |  |
| 2.5 | Требования к внешнему виду ОПН | Поверхность изоляционных частей должна быть без посторонних включений, пузырей, раковин, трещин (зазоров). Граница раздела материала защитной оболочки и оконцевателя должна быть без зазоров |  |
| 2.6 | Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из атмосферостойкого полимера |  |
| 2.7 | Требования к сертификации | оборудование должно быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети» |  |
| 2.8 | Количество, шт. | 6 |  |

Рис. 4

Начальник СЭиРПС                                                                       А.А. Юхименко