## Лист1
Приложение
к Техническому заданию
Технические требования к оборудованию
Требования к техническим характеристикам ВЧ систем
Для техперевооружения |  | «Техперевооружение ВЧ систем связи "Новая-Картопья", "Урай-Новая" филиала Урайские электрические сети (замена аналоговых ВЧ систем на цифровые ВЧ системы)»
Количество |  | 4 системы
Адрес объекта |  | 1. Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район. 2. Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район.
№ п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики
1 | Возможность работы на смежных частотах приёма/передачи | да
2 | Возможность перестройки частот во всем диапазоне с шагом | 1 кГц
3 | Возможность стыковки ПО вокодера со смежной аппаратурой в цифровом виде | да
4 | Возможность управления по собственной программе управления от ПК | да
5 | Возможность распечатки паспорта ВЧ канала | да
6 | Возможность ведения «не стираемого» журнала событий | да
7 | Питание | 48, 60, 220В
8 | Иметь встроенный измерительный комплекс | да
9 | Дополнительного блока питания АС/DC с выходным напряжением 48 В | да
10 | Сопряжение с оконечным оборудованием данных | RS-232C, RS-422, RS-485
11 | Автоматический контроль и диагностирование состояния оборудования местной и удаленной станциями с измерением параметров и выявлением неисправного блока, платы | да
12 | Управление работой МС и УС путем изменения при необходимости некоторых ее параметров | да
13 | Измерение уровней сигналов | да
14 | Выбор ширины полос телефонных каналов | да
15 | Изменение конфигурации (количество и состояние) модемов в каждом канале | да
16 | Управление режимами работы модемов и их тестирование | да
17 | Изменение уровней на НЧ и ВЧ входах/выходах каналов | да
18 | Выбор режима работы АРУ (ручной, автоматический) | да
19 | Включение/отключение компандера, ограничителя, эквалайзера | да
20 | Коррекцию АЧХ сквозного тракта | да
21 | Должен вестись непрерывный учет технического состояния обеих станций | да
22 | Должна осуществляться интеграция с внешними системами | да
23 | Осуществляться резервирование конфигурации объектов, долговременное хранение конфигураций, история конфигураций | да
24 | Осуществляться реализация ведения журналов регистрации событий | да
25 | Осуществляться реализация отображения текущего состояния | да
26 | Осуществляться реализация функций разграничения прав доступа к системе на уровне форм и действий | да
27 | Система построения отчетов | да
28 | Обеспечивать подачу во внешнюю систему сигналов «отказ» и «предупреждение» в виде контактов реле и светодиодной индикации на лицевых панелях аппаратуры | да
29 | Аппаратура должна функционировать без постоянного вмешательства и применения внешнего прикладного программного обеспечения | да
30 | Программа контроля и управления аппаратурой должна запускаться под операционной системой | Windows и/или Linux
31 | Возможность организации работы со стыком по ВЧ тракту с аппаратурой стороннего производителя. | да
32 | Блоки питания должны иметь дополнительно схему защиты входных цепей | да
33 | 9.2 Выходная мощность передачи: в диапазоне 16÷500 кГц не менее 80 Вт, в диапазоне 500÷1000 кГц не менее 40 Вт. | да
34 | Должно осуществляться резервирование конфигурации объектов, долговременное хранение конфигураций, история конфигураций. | да
35 | Аппаратура должна быть выполнена на базе типового 19" конструктива и иметь габариты по высоте не более 7U | да
36 | Подсистема должна обеспечивать подачу во внешнюю систему сигналов «отказ» и «предупреждение» в виде контактов реле и светодиодной индикации на лицевых панелях аппаратуры, как местной, так и с удаленной станций. | да
37 | МУС должен быть с частотным диапазоном 16-1000 кГц с гальванической изоляцией входа и выхода и иметь возможность настройки на любые частоты и полосы без заказа дополнительных блоков и элементов | да
38 | Возможность настройки конфигураций и режимов станции без реального к ней подключения («виртуальная» настройка параметров станции) | да
39 | Должна осуществляться реализация функций контроля объектами на базе открытого протокола SNMP | да
40 | Срок службы аппаратуры должен быть | не менее 20 лет
41 | Возможность изменения канальности в одной ВЧ системе | от 1 до 5
42 | Наработка на отказ в соответствии с расчётами должна составлять | не менее 120000 часов