Приложение №11

к Договору №___

от "____"_________ 20__ г.

# Требования к материалам и оборудованию, применяемым при проектировании и строительстве объектов технологического присоединения

1. Сетевой железобетон для ВЛ-0,4-10 кВ должен отвечать следующим требованиям:

1.1.	Соответствовать действующим на данный момент ТУ и ГОСТ 13015.0-83.

1.2.	Иметь паспорт качества завода изготовителя с обязательным указанием типа изделия, даты изготовления, марки бетона, вида армирования, марки арматурной стали, номер сертификата на сталь и отметку ОТК. Иметь на поверхности маркировку несмываемой краской проектного шифра изделия.

1.4. Не иметь на поверхности бетона раковин и выбоин размером более 10 мм по длине, ширине, и глубине, а также сколы рёбер боковых и торцевых граней глубиной  более 12 мм и наплывы бетона более 15 мм. Не иметь поперечных трещин в одном сечении шириной раскрытия более 0,1 мм у опоры и приставки со стержневой арматурой. Не иметь продольных трещин шириной раскрытия 0,2 мм и более, трещин шириной 2 мм и более, любой длины, более двух трещин шириной 0,1 мм для любого вида армирования опор. Не иметь выступающую на боковую поверхность арматуру, обнажения продольной и поперечной арматуры. Не иметь нарушения или отсутствия защитного слоя бетона. Уменьшение или неоднородность защитного слоя бетона более допустимых значений. Отсутствие пятен и потеков цвета ржавчины на поверхности бетона.  Расчётный изгибающий

момент в соответствии с ГОСТ 13015.0-83. Кривизна не более 2 мм на 1 м длины изделия.

1.5. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны продукции не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.

2. Опоры деревянные пропитанные для ВЛ-0,4 кВ должны отвечать следующим требованиям:

2.1. Технические характеристики опор должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

|  | Наименование параметра | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) | ГОСТ 9463-88 |
|  | Рабочее напряжение ЛЭП, кВ | 0,4; 6; 10; 15; 20 |
|  | Частота, Гц | 50 |
|  | Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
|  | Пропиточные материалы | Водорастворимые антисептики семейства ССА (ТУ 2157-107-00194429-2003) |
|  | Поглощение антисептика по ГОСТ 20022.2-80, кг/м3 | 8 |
|  | Длина опоры, м | 9,5; 11; 13 |
|  | Диаметр опоры в верхнем отрубе, не менее, мм | 180 |
|  | Установленный срок службы, лет | 50 |
|  | Гарантийный срок службы, лет | 5 |

2.2. Опора должна соответствовать требованиям:

- действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

- Положения ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

2.3. Технические условия и комплектовочные ведомости на опоры должны  быть согласованы с Заказчиком и соответствовать установленным образцам.

2.4. Завод-изготовитель должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту  ИСО 9001:2000.

2.5. Опоры должны иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.

2.6. Технологический процесс обработки древесины выполнять на современном оборудовании, с полным удаление луба.

2.7. Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна.

2.8. Сырьё для изготовления опор - сосна обыкновенная не ниже 1-го сорта по ГОСТ 9463-88, заготовленная в осеннее-зимний период из комлевой части растущих деревьев. Регион произрастания – не ниже 58о северной широты. Недопустимо использование для изготовления опор подсоченного и невызревшего леса.

2.9. Диаметр в верхнем отрубе с отклонением ± 20мм (если в заявке указан только один диаметр) и ± 10мм (если в заявке несколько диаметров), конусность (сбег) на 1 метр длины – не более 10 мм.

2.10. Кривизна простая допускается с отношением стрелы прогиба к протяжённости кривизны по длине сортамента в месте наибольшего искривления не более 1%. Кривизна сложная допускается не более 0,5%.

2.11. Процесс пропитки – в автоклаве высокого давления способом вакуум-давление-вакуум по ГОСТ 20022.6-93. Влажность древесины перед пропиткой не более 30%.

2.12. Поглощение антисептика в килограммах сухого вещества на кубический метр объёма древесины (кг/м3) в соответствии с требуемыми условиями эксплуатации XII-XVIII классов службы по ГОСТ 20022.2-80.

2.13. Глубина проникновения в поверхностный слой древесины должна быть не менее 85% ширины слоя заболони и не менее 15 мм по обнажённой ядровой древесине.

2.14. После завершения процесса пропитки древесина должна пройти процесс ускоренного режима фиксации компонентов антисептика путём прогрева паром в автоклаве в течение 60-90 мин.

2.15. Глубина пропитки проверяется выборочно не менее 3 штук от партии (загрузка автоклава).

2.16. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной.

2.17. По требованию заказчика опоры должны комплектоваться защитными крышками для верхнего торца и нержавеющими гвоздями для их крепления.

2.18. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте. Каждая деталь опоры должна иметь штамп с маркировкой, в которой указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления, марка антисептика, длина опоры. Маркировка должна сохраняться весь срок службы опоры.

2.19. Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

3. КТП, МТП должны отвечать следующим требованиям:

3.1.	Соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

3.2. Вводы 0,4 кВ силовых трансформаторов должны оснащаться токосъёмными контактными зажимами, соответствующими требованиям ГОСТ 10434-82,ГОСТ 21242-75. Нулевой вывод по стороне 0,4кВ должен быть в фазном исполнении.

3.3. Двери должны иметь ограничители открывания и иметь фиксаторы в открытом положении, а также иметь петли позволяющие запирать их навесными замками.

3.4. Наружные поверхности должны быть окрашены лакокрасочным порошковым покрытием.

3.5. Внутренняя сетчатая дверь РУ-6/10кВ должна быть сблокирована с разъединителем при помощи блок-замков.

3.6. Необходима блокировка между коммутационным аппаратом РУНН и главными ножами разъединителя (блок-замки)

3.7. Оборудование должно быть защищено ОПН как со стороны 6/10 кВ так и со стороны 0,4кВ.

3.8. С наружной стороны шкафа предусмотреть штепсельный разъём для присоединения токоприёмника на трёхфазное напряжение 380 В с током нагрузки 60А для питания ремонтного фидера.

3.9.  РУ 6-10кВ должно быть укомплектовано встроенным сигнализатором напряжения, срабатывающим на открывание дверей при наличии напряжения.

3.10. Толщина листового металла дверей должна быть не менее 2 мм. Оболочка корпуса должна быть  изготовлена из металла толщиной не менее 0,8 мм. и окрашена лакокрасочным порошковым покрытием.

3.11. Отсек трансформатора должен иметь две двери: наружная для защиты оборудования, внутренняя сетчатая - для осмотра оборудования без снятия напряжения.

3.12. Уплотнение дверей должно быть выполнено  из уплотнительной  силиконовой резиновой смеси.

3.13. ТП киоскового типа необходимо оснастить охранной сигнализацией совместимой с программным обеспечением пультовой системы «Редут GSM». Охранная сигнализация должна иметь датчики на открывание дверей и обеспечить передачу сигнала на пульт диспетчера с одновременным включением звукового оповещателя  в ТП при несанкционированном проникновении в электроустановку.

3.14. По периметру ТП должна быть нанесена полоса из светоотражающей краски шириной 150 мм на высоте 1м от основания.

3.15. На всех дверях ТП дополнительно к знакам безопасности необходимо нанести плакат «Череп» с надписью «Не влезай убьёт».

3.16. Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение эквивалентной продукции, соответствующей техническим требованиям Заказчика.

4.	Арматура СИП должна отвечать следующим требованиям:

4.1.  Соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

4.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок изготовления не ранее 2015 г.

4.3. Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение эквивалентной продукции, соответствующей техническим требованиям Заказчика.

4.4. Арматура к СИП должна соответствовать требованиям:

- действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

- технической политике в распределительном сетевом комплексе.

4.5. Технические характеристики арматуры к СИП должны соответствовать таблице:

| № | Наименование | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) | ГОСТ 13276-79 Стандарт CENELEC CN EN50483 |
| 2. | Рабочее напряжение, кВ | 0,4 |
| 3. | Частота, Гц | 50 |
| 4. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 5. | Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева, оС | -20 |
| 6. | Установленный срок службы, лет | 40 |
| 7. | Гарантийный срок службы, лет | 5 |

4.6. Завод-изготовитель должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту  ИСО 9001:2000.

4.7. Арматура должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.

4.8. Маркировка должна иметь четкие обозначения в соответствии с требованиями ГОСТ 13276-79.

4.9. Основные технические требования к линейной арматуре и арматуре СИП:

| № |  | Наименование | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кронштейны анкерные для магистрали ВЛИ. | Разрушающая нагрузка не менее 15 кН. Материал – коррозионностойкий сплав. Крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. |
|  |  | Крюки анкерные для магистрали ВЛИ. | Разрушающая нагрузка не менее 22 кН. Материал – сталь горячей оцинковки. |
|  |  | Кронштейны анкерные для ответвления к вводу. | Разрушающая нагрузка не менее 2 кН. Материал – коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик. Крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. |
|  |  | Крюки анкерные для ответвления к вводу. | Разрушающая нагрузка не менее 3,5 кН. Материал – сталь горячей оцинковки. Крепление на опору при помощи болта или монтажной лентой. |
|  |  | Кронштейн анкерный для крепления на стене | Крепление двухточечное, прочность - в диапазоне от 6 до 8 кН в плоскости кронштейна. Крепление трехточечное, прочность - в диапазоне от 6 до 8 кН в любом направлении. Материал - коррозионностойкий сплав. |
|  |  | Крюк анкерный для крепления на стене | Крепление многоточечное, прочность – не менее 6 кН в любом направлении. Материал – сталь горячей оцинковки. |
|  | Зажим поддерживающий для системы СИП без отдельного несущего элемента для номинальных сечений проводов СИП 4х(25-50мм2) |  | Разрушающая нагрузка не менее 7 кН. Материал – коррозионностойкий сплав и/или ударопрочный атмосферостойкий пластик. |
|  | Зажим поддерживающий для системы СИП без отдельного несущего элемента для номинальных сечений проводов СИП 4х(70-120мм2). |  | Разрушающая нагрузка не менее 18 кН. Материал – коррозионностойкий сплав и ударопрочный атмосферостойкий пластик. |
|  | Комплект промежуточной подвески для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2. |  | Комплект - разборный Разрушающая нагрузка не менее 12 кН. В кронштейне должен быть предусмотрен конструктивный элемент, предотвращающий переворачивание зажима. Возможность присоединения ролика для раскатки СИП. Материал кронштейна – коррозионностойкий сплав. Наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления. |
|  | Зажим поддерживающий для системы с изолированным несущим нулевым проводником сечением 25-95мм2. |  | Разрушающая нагрузка не менее 12 кН. Наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления. |
|  | Зажим магистральный в диэлектрическом кожухе или герметичный Сечение магистраль/магистраль 35-120/35-120 мм2 По требованию заказчика указанный диапазон сечений может быть расширен |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. |
|  | Зажим ответвительный в диэлектрическом кожухе или герметичный Сечение магистраль/ответвление 35-120/16-35 мм2 |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. |
|  | Зажим ответвительный в диэлектрическом кожухе или герметичный для присоединения проводов освещения Сечение магистраль/ответвление 16-70/1,5-6 мм2 По требованию заказчика указанный диапазон сечений может быть расширен |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. |
|  | Зажим магистральный в диэлектрическом кожухе или герметичный для соединения проводов магистрали ВЛН с проводами магистрали СИП Сечение магистраль/магистраль 25-95/25-95 мм2 По требованию заказчика указанный диапазон сечений может быть расширен |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. |
|  | Зажим ответвительный в диэлектрическом кожухе или герметичный для соединения проводов магистрали ВЛН с проводами ответвления СИП Сечение магистраль/ответвление 25-95/16-35 мм2 По требованию заказчика указанный диапазон сечений может быть расширен |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. |
|  |  | Зажим ответвительный в диэлектрическом кожухе или герметичный для присоединения проводов абонентов. Сечение магистраль/ответвление 35-120/16-25 мм2. По требованию заказчика указанный диапазон сечений может быть расширен | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка на магистральной части – коррозионностойкий сплав. Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. |
|  | Зажим ответвительный герметичный. Предназначен для 2-х ответвлений из одной точки. Сечение магистраль/ответвление 25-95/2х1,5-35 мм2 По требованию заказчика указанный диапазон сечений может быть расширен |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка на магистральной части – коррозионностойкий сплав. |
|  | Стяжные хомуты |  | Диэлектрический материал. Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 0,3 кН |
|  | Зажим ответвительный герметичный с адаптером для наложения временного защитного заземления. Сечение магистрали 16-150 мм2. |  | Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Срывная головка – коррозионностойкий сплав. Адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства. Штекер адаптера должен быть защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой. Адаптер должен иметь маркировку для идентификации каждой фазы и нулевого провода. |
|  |  | Изолированный наконечник для СИП. | Материал – алюминиевый сплав. Заполнен консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Совместим как с алюминиевыми, так и с медными шинами. |
|  |  | Герметичная изолированная соединительная гильза для СИП. | Материал – алюминиевый сплав. Заполнена консистентной смазкой. Изоляционный материал – атмосферостойкий полимер. Прочность соединения - не менее 90% разрывного усилия целого провода. |
|  | Зажим анкерный для однофазного ввода Сечение ответвления 2х(16-35 мм2) |  | Разрушающая нагрузка - не менее 2 кН Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная) |
|  | Зажим анкерный для однофазного или трёхфазного ввода усиленный (при больших пролетах до ввода) Сечение ответвления 2х(16-35 мм2)-4х(16-35 мм2) |  | Разрушающая нагрузка - не менее 5 кН Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная) |
|  | Зажим анкерный для однофазных и трехфазных вводов Сечение ответвления 2х(16-35 мм2)-4х(16-35 мм2) |  | Разрушающая нагрузка не менее 3 кН. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). |
|  | Зажим анкерный для СИП без отдельного несущего элемента для номинальных сечений СИП 4х(25-50мм2) |  | Разрушающая нагрузка не менее 15 кН. Материал – сталь горячей оцинковки, коррозионностойкий сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик. |
|  | Зажим анкерный для СИП без отдельного несущего элемента для номинальных сечений СИП 4х(70-120мм2). |  | Разрушающая нагрузка не менее 25 кН. Материал – сталь горячей оцинковки, антикоррозионный сплав или ударопрочный атмосферостойкий пластик. |
|  | Зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником. Сечение несущей жилы 50-70 мм2 |  | Максимальная нагрузка не менее 15 кН. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. |
|  | Зажим анкерный клиновый для СИП с изолированным несущим нулевым проводником. Сечение несущей жилы – 95 мм2. |  | Максимальная нагрузка не менее 22 кН. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. |
|  | Лента с самосхватывающейся мастикой |  | Атмосферостойкая. Эластичная. Время восстановления изоляции после монтажа не более 24ч. |
|  | Предохранитель с плавкой вставкой |  | Корпус - разборный. Материал - атмосферостойкий полимер. Возможность замены предохранителя и установки пломбы. Номинал предохранителя – 2-63А. |
|  | Плавкая вставка для предохранителя |  | Номинальное напряжение 400 В. Номинал предохранителя – 2-63А. |
|  | Скрепа соединительная |  | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 6 до 6,5 кН. Материал – нержавеющая сталь. |
|  | Бугель |  | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 8 до 8,5 кН. Материал – нержавеющая сталь. |
|  | Лента металлическая |  | Материал – нержавеющая сталь. Обработанная кромка. Усилие на разрыв в диапазоне 9-13 кН. |
|  | Фасадное крепление |  | Диэлектрический материал. Расстояние от жгута СИП до стены не менее 60 мм. |
|  | Стяжные хомуты |  | Температура плавления не менее 260 оС. Разрушающая нагрузка не менее 0,3 кН |
|  | Колпачок защитный |  | Материал - диэлектрический эластомер. |

Примечание: Минимальная разрушающая нагрузка арматуры СИП может быть изменена в зависимости от конфигурации линии и типа опор, но должна быть в диапазоне, обеспечивающим достаточную надёжность арматуры при эксплуатации ВЛИ, и не превышать максимально допустимые нагрузки на опоры ЛЭП и провода СИП.

4.10. На линейную арматуру должны быть предоставлены протоколы испытаний, сертификаты соответствия действующим нормативным документам и заключение о возможности ее использования с российскими СИП, изготовленными в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005.

5.	СИП должен отвечать следующим требованиям:

5.1. По качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

5.2. Изоляция основных и вспомогательных токопроводящих жил, изоляция (при наличии) нулевой несущей жилы и защитная изоляция защищенных проводов СИП должна быть  из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция должна быть черного цвета.

5.3. Номинальная толщина изоляции основных жил, нулевой несущей жилы и вспомогательных жил проводов СИП на напряжение 0,6/1 кВ должна соответствовать указанной в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, мм² | Номинальная толщина изоляции, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | основных жил и нулевой несущей жилы | вспомогательных жил |
| 16-35 | 1,3 | 1,3 |
| 50; 54,6 | 1,5 | - |
| 70-150 | 1,7 | - |
| 185: 240 | 1,9 | - |
| 1,5-4 | - | 1,2 |

5.4. Номинальная толщина защитной изоляции защищенных проводов СИП на номинальное напряжение 20 кВ - 2,3 мм, на номинальное напряжение 35 кВ - 3,5 мм.

5.5. Изолированные основные и вспомогательные жилы должны быть скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка изолированных жил в провод должна иметь правое направление.

Шаг скрутки жил должен соответствовать указанному в таблице 2.

| Номинальное сечение основных жил, мм² | Шаг скрутки, см, не более |
| --- | --- |
| 16 | 80 |
| 25 | 80 |
| 35 | 85 |
| 50 | 90 |
| 70 | 100 |
| 95 | 110 |
| 120 | 120 |
| 150 | 130 |
| 185 | 140 |
| 240 | 150 |

Шаг скрутки изолированных проводов без нулевой несущей жилы должен быть

не более 45 см.

5.6. Провода СИП должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С.

5.7. Провода должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.

5.8. Провода должны быть стойкими к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов, включающего:

- воздействие солнечного излучения;

- воздействие температуры (70 ± 2)°С;

- воздействие дождя;

5.9. Токопроводящая жила  проводов СИП должна быть скручена  из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотнёнными.

5.10. Разность между максимальным и минимальным диаметрами  токопроводящих жил, измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения, не должна быть  более 0,2 мм.

5.11. Срок службы проводов должен быть не менее 40 лет.

5.12. Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение эквивалентной продукции, соответствующей техническим требованиям Заказчика.

6.	ШУРЭ должен отвечать следующим требованиям:

6.1. В случае отсутствия системы учета с дистанционным сбором данных на участке электрической сети, к которому осуществляется технологическое присоединение:

6.1.1. По качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

6.1.2. Шкаф учета должен соответствовать обязательным требованиям, установленным ГОСТ Р 51321.1, обеспечивать степень защиты от проникновения воды и посторонних предметов по ГОСТ 14254-96 не хуже IP 54.

6.1.3. Шкаф учета должен обеспечивать надежную защиту установленного в нем электротехнического оборудования от атмосферных осадков, влажности, ультрафиолетового излучения. Также препятствовать несанкционированному доступу посторонних лиц к установленному оборудованию и защиту оборудования от вандализма.

6.1.4. Область применения: уличное исполнение (установка на фасадах зданий и сооружений, на опорах ВЛ 0,4кВ). Температура окружающей среды от -50 до +60°С.

6.1.5. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индикаций и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета. Дверцы должны открываться на угол, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам, зажимам при монтаже и обслуживании шкафа.

6.1.6. На дверце шкафа  наличие знака «Высокое напряжение».

6.1.7. Технические характеристики шкафов учёта электроэнергии

- Габаритные размеры (В х Г х Ш) — не менее 450х170х220 мм и не более 500х200х300;

- Тип установки: навесной, наружной установки;

- Расположение ввода: снизу;

- Диаметр сальника ввода: стандарт;

- Напряжение – 380 В;

- Материал корпуса: стабилизированный полипропилен с антипиреновой и морозоустойчивой добавкой (металлический, вандалоустойчивый);

- Толщина корпуса: не менее 2 мм;

- Степень защиты: не менее IP 54;

- Угол открытия двери: не менее 120°.

6.1.8. Комплектация шкафа учета:

- счетчик электроэнергии 3-х фазный – 1 шт;

Технические требования к счетчику электроэнергии, устанавливаемого в шкафу учета:

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Предназначены для учета активной и электроэнергии в трехфазных цепях переменного тока. |
| Технические характеристики: |  |
| Схема включения | Трехэлементная, четырехпроводная |
| Класс точности акт. | Не ниже 1,0 |
| Рабочие напряжения, В | 3х230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Полная мощность, потребляемая - параллельной цепью; - последовательной цепью; - встроенные модули связи | -не более 6 Вт (30В•А); -не более 0,9 В•А; -не более 3Вт |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (в данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |
| Требования по безопасности: | ГОСТ 22261-94; ТР ТС 004/2011 |
| Требования по способу защиты от поражения электрическим током: | Класс II по ГОСТ Р 51350-99 |
| Тип корпуса | для установки в щиток на винты |
| Время начального запуска | не более 5 с с момента подачи напряжения. |
| Количество направлений учёта | 1 |

- автоматический выключатель ВА 47-29 4Р С50 (или аналог)  – 1шт;

- количество полюсов – 4;

- ток расцепителя – 50 А;

- DIN-рейка – для установки ОИН и выключателя ВА;

- ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 – 3 шт.;

- замок с ключом – 1шт;

- комплект шайб, граверов, болтов и гайки для крепления шкафа.

6.1.9. Счетчики должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и допущенных к применению в Российской Федерации и иметь действующие свидетельства о поверке и установленные пломбы лица, имеющего аккредитацию на право поверки средств измерений. Кроме того конструкция клеммной (зажимной) крышки счетчиков должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

Счетчики должен соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний»,  требованиям ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.

Счётчики электрической энергии должны обеспечивать измерение потребляемой электрической энергии в пределах нормированной погрешности в течение всего срока службы счетчика.

Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем.

Счетчики должны иметь один гальванически развязанный интерфейс связи

Информация, выводимая на дисплее прибора учета электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание прибора учета, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния прибора учета, индикацию случаев вмешательства в работу и аварийных событий. Отображение единиц измерения допускается производить в международной системе единиц СИ.

Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счётчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма). Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи должен быть не менее 10 лет.

Срок эксплуатации прибора учета не менее 20 лет.

Прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух прибор учета, пломбы с клеймом государственного поверителя.

Прибор учета должен обеспечивать функцию самодиагностики.

В счетчике электрической энергии должен быть предусмотрен контроль правильности подключения измерительных цепей.

Защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом (аппаратном) уровне.

Должна быть предусмотрена защита от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учета электрической энергии.

Индикатор функционирования должен быть видим с лицевой стороны прибора учета.

Счетчики должны иметь электронный счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии по умолчанию непосредственно в киловатт-часах.

Счетчик по устойчивости к механическим воздействиям должен относится к группе 2 по ГОСТ 22261-94.

Степень защиты счетчика от проникновения пыли и влаги должна соответствовать IР51 по ГОСТ 14254-96.

Наработка счётчиков на отказ должна составлять не менее 100000 часов.

6.1.10. Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение эквивалентной продукции, соответствующей техническим требованиям Заказчика.

6.2. В случае наличия системы учета с дистанционным сбором данных на участке электрической сети, к которому осуществляется технологическое присоединение:

6.2.1. По качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

6.2.2. Шкаф учета должен соответствовать обязательным требованиям, установленным ГОСТ Р 51321.1, обеспечивать степень защиты от проникновения воды и посторонних предметов по ГОСТ 14254-96 не хуже IP 54.

6.2.3. Шкаф учета должен обеспечивать надежную защиту установленного в нем электротехнического оборудования от атмосферных осадков, влажности, ультрафиолетового излучения. Также препятствовать несанкционированному доступу посторонних лиц к установленному оборудованию и защиту оборудования от вандализма.

6.2.4. Область применения: уличное исполнение (установка на фасадах зданий и сооружений, на опорах ВЛ 0,4кВ). Температура окружающей среды от -50 до +60°С.

6.2.5. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индикаций и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета. Дверцы должны открываться на угол, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам, зажимам при монтаже и обслуживании шкафа.

6.2.6. На дверце шкафа  наличие знака «Высокое напряжение».

6.2.7. Технические характеристики шкафов учёта электроэнергии

- Габаритные размеры (В х Г х Ш) — не менее 450х170х220 мм и не более 500х200х300;

- Тип установки: навесной, наружной установки;

- Расположение ввода: снизу;

- Диаметр сальника ввода: стандарт;

- Напряжение – 380 В;

- Материал корпуса: стабилизированный полипропилен с антипиреновой и морозоустойчивой добавкой (металлический, вандалоустойчивый);

- Толщина корпуса: не менее 2 мм;

- Степень защиты: не менее IP 54;

- Угол открытия двери: не менее 120°.

6.2.8. Комплектация шкафа учета:

- счетчик электроэнергии 3-х фазный с выносным дисплеем – 1 шт;

Технические требования к счетчику электроэнергии, устанавливаемого в шкафу учета:

| Наименование параметров | Характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Предназначены для учета активной и реактивной электроэнергии в трехфазных цепях переменного тока, и должны эксплуатироваться как автономно, так и в составе систем автоматизированного сбора данных. |
| Технические характеристики: |  |
| Схема включения | Трехэлементная, четырехпроводная |
| Класс точности акт./реакт. | 1,0/2,0 |
| Рабочие напряжения, В | 3х230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |
| Полная мощность, потребляемая - параллельной цепью; - последовательной цепью; - встроенные модули связи | -не более 6 Вт (30В•А); -не более 0,9 В•А; -не более 3Вт |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (в данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |
| Требования по безопасности: | ГОСТ 22261-94; ТР ТС 004/2011 |
| Требования по способу защиты от поражения электрическим током: | Класс II по ГОСТ Р 51350-99 |
| Тип корпуса | для установки в щиток на винты |
| Счетчики электрической энергии должны иметь встроенные календарь, часы. |  |
| Предустановленное время | Екатеринбург (UTC+5) |
| Автоматический переход на зиму/лето | запрещён |
| Дополнительная погрешность хода часов при отсутствии напряжения в цепях напряжения | не более ± 1,0 с/сут |
| Длительность сохранения хода часов при отключенном питании | не менее 10 лет. |
| Время начального запуска | не более 5 с с момента подачи напряжения. |
| Количество направлений учёта | 1 |
| Количество тарифов | не менее 4 |
| Количество тарифных зон | не менее 10 для каждого дня недели и праздничных дней с индивидуальным тарифным расписанием для каждого месяца года |
| Предустановленное тарифное расписание | Установить два тарифа: тариф 1: тариф 2: в будни: тариф 1: 07-00 до 23-00 тариф 2: 23-00 до 07-00 |
| Максимальный устанавливаемый интервал действия тарифной зоны | 24 ч. |
| Дискретность установки интервала действия тарифной зоны | 30 мин. |
| Встроенное реле управления нагрузкой с возможностью программирования и дистанционного управления | Коммутируемый ток до 60А |
| Наличие резервного питания | да |
| Наличие электронной пломбы | да |
| Наличие выносного дисплея | да |
| Цифровые интерфейсы |  |
| оптический порт (с протоколом обмена, соответствующем МЭК 61107) | (скорость обмена по оптическому порту не менее 9600 бит/с) |
| радиомодем со встроенной антенной | (скорость обмена по радиомодему не менее 2400 бит/с) |
| Поддержка программным комплексом cEnergo 4 | да |
| Измеряемые и рассчитываемые в реальном времени параметры |  |
| Активная мощность, (суммарная и по каждой фазе) | да |
| Реактивная мощность, (суммарная и по каждой фазе) | да |
| Полная мощность (суммарная и по каждой фазе) | да |

- автоматический выключатель ВА 47-29 4Р С50 (или аналог)  – 1шт;

- количество полюсов – 4;

- ток расцепителя – 50 А;

- DIN-рейка – для установки ОИН и выключателя ВА;

- ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 – 3 шт.;

- замок с ключом – 1шт;

- комплект шайб, граверов, болтов и гайки для крепления шкафа.

6.2.9. Счетчики должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и допущенных к применению в Российской Федерации и иметь действующие свидетельства о поверке и установленные пломбы лица, имеющего аккредитацию на право поверки средств измерений. Кроме того конструкция клеммной (зажимной) крышки счетчиков должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

Счетчики должен соответствовать требованиям ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний»,  требованиям ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.

Счётчики электрической энергии должны обеспечивать измерение потребляемой электрической энергии в пределах нормированной погрешности в течение всего срока службы счетчика.

Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Счетчики должны иметь один гальванически развязанный интерфейс связи

Энергонезависимое запоминающие устройство должно обеспечивать хранение запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания, а именно:

- хранение профиля нагрузки с 60-ти минутным интервалом на глубину не менее 123 суток;

- данных по активной энергии с нарастающим итогом за прошедший месяц;

- запрограммированных параметров не менее 3-х лет;

- последних 100 зафиксированных событий;

- суточных значений на глубину не менее 120 суток.

Информация, выводимая на дисплее прибора учета электрической энергии, должна отображаться на русском языке и включать в себя текущее показание прибора учета, текущий тариф, индикацию работоспособного состояния прибора учета, индикацию случаев вмешательства в работу и аварийных событий. Отображение единиц измерения допускается производить в международной системе единиц СИ. Должна быть предусмотрена подсветка индикации.

Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счётчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма). Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи должен быть не менее 10 лет.

Срок эксплуатации прибора учета не менее 20 лет.

Прибор учета должен иметь на винтах, крепящих кожух прибор учета, пломбы с клеймом государственного поверителя.

Прибор учета должен обеспечивать функцию самодиагностики.

В счетчике электрической энергии должен быть предусмотрен контроль правильности подключения измерительных цепей.

Защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом (аппаратном) и программном уровне.

Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации.

Должна быть предусмотрена защита от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учета электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в "журнале событий":

- Дату и время начала события;

- Дату и время окончания события.

Индикатор функционирования должен быть видим с лицевой стороны прибора учета.

Должна быть предусмотрена функция дистанционного ограничения/отключения нагрузки посредством внешней команды.

В журналах событий приборов учета должны фиксироваться:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- дата и время вскрытия корпуса прибора учета;

- дата последнего перепрограммирования;

- изменения направления тока в фазных проводах;

- дата и время воздействия сверхнормативного магнитного воздействия;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- аварийные ситуации.

Счетчики должны иметь электронный счетный механизм, осуществляющий учет электрической энергии по умолчанию непосредственно в киловатт-часах), с отображением информации на жидкокристаллическом индикаторе.

Счетчик по устойчивости к механическим воздействиям должен относится к группе 2 по ГОСТ 22261-94.

Степень защиты счетчика от проникновения пыли и влаги должна соответствовать IР51 по ГОСТ 14254-96.

Наработка счётчиков на отказ должна составлять не менее 100000 часов.

Счетчики должны поставляться с программным обеспечением для конфигурирования и дистанционного опроса счетчиков.

6.2.10. Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение эквивалентной продукции, соответствующей техническим требованиям Заказчика.

Используемые материалы должны быть изготовлены не ранее 2014 года и быть ранее не использованными. Факторы, оказывающие вредное воздействия на здоровье, не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.

Гарантийные обязательства на указанные в данном перечне оборудование и материалы должны составлять:

- на оборудование 36 месяцев;

- на материалы 36 месяцев.

Заказчик:										Подрядчик: