# Конкурс (тендер) № 46371 (вскрытие конвертов 13.10.2015 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 02.10.2015 12:03. Выгружено 07.10.2015 09:29 Здравствуйте! Просим ответить на попросы касательно Нижневартовских ЭС: 1. По позиции 81 - Шкаф ШПВ-1/4 - 7штук. Просим дать информацию о производителе, так как в опросном листе не указаны габариты шкафа и у разных производителей размеры отличаются, также компоновка шкафа может иметь разные варианты! 2. По позиции 18 - Выключатель ВА50-39ПроН 400А. В опросном листе Вами указано что требуется 18шт дополнительных контактов. Опросный лист сосавлен для 3штук выключателей! Следует ли понимать что общее количество доп.контактов будет - 54шт. Или всё же 18 штук это общее количество на 3шт выключателей (по 6шт на один автомат). 3. По позиции 5 - Автомат А 3715Б ХЛ3 - 7штук. Возможна ли замена на Выключатель автоматический ВА57-35-640010-50А-630-440DC-УХЛ3-КЭАЗ. Так как запрашиваемый Вами А3715 изготавливался ОАО "ДЗНВА", г.Дивногорск и несколько лет предприятия не существует. 4. По позиции 92 - Автомат А 3724С 250А 0,4кВ - 3штуки. Данные выключатели изготавливались на Украине - ХЭМЗ г.Харьков. Поставка именно их может вызвать ряд трудностей и стоимость их в несколько раз выше российских аналогов. Не могли бы Вы рассмотреть возможность замены на продукцию ОАО Контактор, г.Ульяновск, серия ВА50-39Про с регулируемыми уставками. Эта модель очень схожа по габаритным размерам с А3724.. Прочитать ответ:; 07.10.2015 09:28. Нижневартовские ЭС: 1. Позиция 81 - Шкаф ШПВ-1/4 – 7 шт. – Размеры указаны в приложении. 2. Позиция 18 - Выключатель ВА50-39ПроН 400А – всего необходимо 18 шт. дополнительных контактов по 6шт на один автомат 3. Позиция 5 – Автоматический выключатель А 3715Б ХЛ3 – 7 шт. - согласовываем замену на Автоматический выключатель ВА57-35-640010-50А-630-440DC-УХЛ3-КЭАЗ 4. Позиция 92 - Автоматический выключатель А 3724С 250А 0,4кВ – 3 шт. – согласовываем замену на Автоматический выключатель ВА50-39Про (опросный лист в приложении) Скачать файл Нижневартовские ЭС_ВА50-39Про (замена А3724)pdf.pdf (389 КБ) Скачать файл Размеры шкафа ШПВ 1.4.docx (6.6 МБ).