УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора-

Главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети

________________ П.Ю. Казинский

«___» _______________ 2017г

Техническое задание

Выполнение работ по «Реконструкции ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)» филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

- Основные положения.

Работы выполнять в соответствии с проектной и рабочей документацией по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена трансформаторов 16МВА на 40МВА)» Северные электрические сети», шифр проекта 10/14, разработанной ООО «Северный стандарт» в 2012 году.

- Основные требования.

2.1 Подрядчик должен обеспечить выполнение гарантийных обязательств сданного в эксплуатацию оборудования.

2.2 Подрядчик должен обладать необходимым количеством персонала для выполнения всего комплекса работ.

2.3 Строительно-монтажные работы должны выполняться с учетом соблюдения требований действующих нормативных документов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, в т.ч:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве».

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.200 №49.

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ: /Утв. РАО «ЕЭС России»12.04.2004; СО34.03.285-2002, (РД 153-34.3-03.285-2002).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153- 34.03.603-2003.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153- 34.03.204.

- Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-007-98.

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.

- Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики, СО 34.03.151-2004.

- Порядок организации выполнения работ повышенной опасности на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2010 № 69р.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ.

2.4 Перед началом работ должен быть разработан и согласован надлежащим образом проект производства работ (ППР).

2.5 Должен быть обеспечен контроль качества строительно-монтажных работ, в т.ч:

Контроль качества строительных и монтажных работ достигается следующими способами:

- приказами на ответственных лиц;

- выполнение рабочей документации специализированными организациями;

- своевременное оформление исполнительной документации и предоставлением вместе с актом выполненных работ (формой КС-2);

- выполнение работ по монтажу в соответствии с технологическими картами на данный вид работ;

- своевременное устранение выявленных в процессе проверки недостатков.

- проверка комплектности поставки оборудования сразу после доставки на объект;

- проверка комплектности поставки при отгрузке с завода-поставщика (при самовывозе);

- проверка оборудования на предмет обнаружения дефектов при перевозке;

- соблюдение условий хранения оборудования;

- следование требованиям технологических карт при монтаже оборудования.

2.6 Все работы по монтажу должны производиться согласно технологическим картам.

2.7 На период проведения работ должно быть согласовано временное отключение оборудования.

2.8 Комплект приемо-сдаточной документации, оформленный по установленным требованиям Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015, Подрядчик передает на проверку Заказчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

- Местоположение объекта.

Подстанция располагается по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промышленная зона. Площадка под подстанцию располагается на равнинной местности. Рельеф несколько изменен за счет насыпного грунта.  Площадка имеет незначительный уклон с запада на восток. Отметки земли на площадке изменяются в пределах 99,89–100,41м, в относительной системе высот.

Основные климатические характеристики района строительства.

| Характеристика, параметр | Значение |
| --- | --- |
| Климатический район | IД |
| Снеговой район (СНиП 2.01.07-85*) | IV (2,4 кПа) |
| Ветровой район (ПУЭ изд.7) | III (0,65 кПа) |
| Ветровой район (СНиП 2.01.07-85*) | III (0,38 кПа) |
| Сейсмичность района строительства | 5 баллов |
| Температура наружного воздуха: |  |
| Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | минус 46 °С |
| Абсолютная минимальная | минус 56 °С |

Суровые климатические условия района прохождения трассы обусловлены избыточным увлажнением и недостаточной тепло обеспеченностью.

Расчетные температуры воздуха составляют, С:

- среднегодовая						минус 10;

- максимальная						плюс 35;

- минимальная							минус 56

Количество осадков за ноябрь – март составляет 123 мм, количество осадков за апрель – октябрь составляет 375 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – юго-западное, за июнь – август – северное.

Нормативные скоростные напоры ветра на высоте до 10 м, согласно ПУЭ-7, составляют:

| - максимальный | 650 Па (32 м/с); |
| --- | --- |
| - при гололеде | 160 Па (16 м/с). |

Район по гололеду – второй, толщина стенки эквивалентного гололеда – 15 мм (согласно рис. 2.5.2 ПУЭ, изд. 7).

Район по ветру – третий.

Район по количеству грозовых часов в году – 30-40

Пляска проводов – частая и интенсивная.

Региональные коэффициенты приняты:

- региональный коэффициент по ветру – 1,2;

- региональный коэффициент по гололеду – 1,2.

- Объем работ.

В соответствии с техническим заданием на проектирование проектом не предусматривается выделение пусковых комплексов. Деление на 1 и 2 очередь принято условно. Строительно-монтажные работы предполагается производить в следующей последовательности:

1. Подготовительные работы:

1.1. Разбивка геодезической основы;

1.2. Размещение временных зданий и сооружений и устройство подъезда к ним;

1.3. Прокладка временных сетей для нужд строительства, временной дороги;

1 очередь:

2.Демонтаж дорожных плит (вдоль железобетонного ограждения).

3.Монтаж глубинных заземлителей со стороны нового маслосборника.

4.Монтаж нового маслосборника. Отключение трансформатора 2Т, снятие ошиновки 110 кВ. Монтаж колодца маслосети К1, маслостока от колодца К1 до нового маслосборника, выполнение временного маслостока от существующего трансформатора 2Т до колодца К1. Монтаж установки очистки поверхностных нефтесодержащих сточных вод. Монтаж горизонтальных заземлителей. Монтаж ошиновки 110 кВ, включение трансформатора 2Т.

5.Устройство дороги с покрытием из железобетонных плит вдоль железобетонного ограждения.

6.Установка в помещении шкафов РЗА-2 ЗРУ 110 кВ новых шкафов релейной защиты и автоматики:

- блокирующий комплект ВЛ 110 кВ;

- защита трансформатора 1Т и АУВ 110 кВ;

- защита трансформатора 2Т и АУВ 110 кВ;

- АРКТ трансформаторов 1Т и 2Т;

- ТН 110 кВ, 6 кВ и элегаз;

- РЗТ 1Т (на стену);

- РЗТ 2Т (на стену);

- сигнализация РЗТ (на стену).

7.Отключение трансформатора 1Т.

8.Демонтаж стоек опорных изоляторов шинного моста 6 кВ трансформатора 1Т и стойки разъединителя 6 кВ, демонтаж разъединителя 6 кВ. Демонтаж существующего ТСН-1 и основания под него. ТСН-1 временно складируются на площадке.

9.Демонтаж существующего маслосборника, существующего колодца маслосети, маслостоков.

10.Монтаж временных лотков вблизи маслоприемника 1Т и ЗРУ 6 кВ, прокладка существующих кабелей по новой трассе. Демонтаж участка существующей кабельной трассы вдоль маслоприемника 1Т.

11. Отсоединение гибкой ошиновки 35, 110 кВ от вводов трансформатора 1Т. Демонтаж трансформатора 1Т, заземлителя нейтрали 1Т, ограничителя перенапряжений в нейтрали 1Т.Отключение ВЛ 110 кВ Уренгой-УГП-5В. Демонтаж ВЧ-оборудования (фаза С). Демонтаж маслоприемника и фундамента под трансформатор 1Т.

12. Демонтаж существующего молниеприемника ЗРУ 110 кВ.

13. Замена ошиновки 110 кВ и монтаж трансформаторов тока 110 кВ на проходные ввода ячейки 1Т в ЗРУ 110 кВ, демонтаж жесткой ошиновки 110 кВ в месте установки трансформатора напряжения, монтаж трансформатора напряжения 110 кВ в ЗРУ 110 кВ, монтаж существующей жесткой ошиновки монтаж ВЧ-оборудования (фаза С). Включение ВЛ 110 кВ Уренгой-УГП-5В.

14. Замена ошиновки 35 кВ ячейки 1Т в ЗРУ 35 кВ.

15. Демонтаж в помещении шкафов РЗА-1 ЗРУ 35 кВ существующих шкафов релейной защиты и автоматики:

- управление, защита В-110 1Т, 1Т;

- РПН 1Т.

16. Строительство нового фундамента под трансформатор 1Т, маслоприемника, выполнение маслостока от нового трансформатора 1Т до колодца К1.

17. Монтаж нового трансформатора 1Т, нового заземлителя нейтрали1 Т, существующего ограничителя перенапряжений в нейтраль трансформатора 1Т, шинной опоры 6 кВ в пределах маслоприемника. Установка существующих ОПН 6 кВ на силовой трансформатор 1Т.

18. Монтаж участка кабельной трассы вблизи маслоприемника 1Т и ЗРУ 6 кВ, прокладка существующих кабелей по новой трассе. Демонтаж временных лотков.

19. Монтаж ошиновки 110 кВ трансформатора 1Т, присоединение существующей гибкой ошиновки 35 кВ к новому трансформатору 1Т.

20. Подключение и пуско-наладка шкафов релейной защиты и автоматики:

- защита трансформатора 1Т и АУВ 110 кВ;

- АРКТ трансформаторов 1Т и 2Т (только комплекта 1Т);

- ТН 110 кВ, 6 кВ и элегаз;

- РЗТ 1Т;

- сигнализация РЗТ (только комплекта 1Т).

21. Подключение цепей телеизмерений трансформатора 1Т, телесигнализации защит трансформатора 1Т к существующему комплексу телемеханики.

22. Включение 1Т с неподключенной обмоткой 6 кВ.

23. Устройство фундаментов под портал и разъединитель 6 кВ. Монтаж портала 6 кВ шинного моста 1Т и установка нового разъединителя 6 кВ.

24. Устройство фундаментов под здание реакторной 1Т. Монтаж реакторов, здания реакторной 1Т, шинных опор 6 кВ, установка демонтированного ранее 1ТСН на проектное место на существующее основание. Монтаж ошиновки 6 кВ.

25. Монтаж участка новой дороги вдоль трансформатора 1Т (согласно 10/14-1-ПОС, л.1).

26. Отключение 2Т, подключение ошиновки 6 кВ. Включение 1Т в работу.

2 очередь:

27. Перевод питания 6 и 35 кВ на 1Т. Отключение 2Т, демонтаж ошиновки 6 кВ 2Т.

28. Прокладка временной кабельной линии 6 кВ (2хПвВнг-LS 1х240/70) между 2Т и ЗРУ 6 кВ, между 2Т и 2ТСН. Включение 2Т в работу.

29. Перевод питания 6 и 35 кВ на 2Т. Отключение трансформатора 1Т.

30. Замена ошиновки 35 кВ 1Т. Включение 1Т.

31. Монтаж участка кабельной трассы под шинным мостом 6 кВ трансформатора 2Т, прокладка существующих кабелей по новой трассе. Демонтаж участка существующей кабельной трассы под шинным мостом 6 кВ трансформатора 2Т. Включение 1Т.

32. Отключение существующего трансформатора 2Т. Демонтаж временных кабельных линий 6 кВ от 2Т до 2ТСН и ЗРУ 6кВ.

33. Демонтаж временного маслостока от существующего трансформатора 2Т до колодца К1, трансформатора 2Т, заземлителя нейтрали 2Т, ограничителя перенапряжений в нейтрали 2Т. Демонтаж маслоприемника и фундамента под трансформатор 2Т.

34. Замена ошиновки 110 кВ и монтаж трансформаторов тока 110 кВ на проходные ввода ячейки 2Т в ЗРУ 110 кВ.

35. Замена ошиновки 35 кВ ячейки 2Т в ЗРУ 35 кВ.

36. Демонтаж в помещении шкафов РЗА-1 ЗРУ 35 кВ существующих шкафов релейной защиты и автоматики:

- управление, защита В-110 2Т, 2Т;

- РПН 2Т.

37. Установка в помещении шкафов РЗА-1 ЗРУ 35 кВ новых шкафов:

- АЧР 35 кВ;

-АРМ РЗА.

38. Строительство нового фундамента под трансформатор 2Т, маслоприемника, выполнение маслостока от нового трансформатора 2Т до колодца К1.

39. Монтаж нового трансформатора 2Т, нового заземлителя нейтрали 2Т, существующего ограничителя перенапряжений в нейтраль трансформатора 2Т, шинной опоры 6 кВ в пределах маслоприемника. Установка существующих ОПН 6 кВ на силовой трансформатор 2Т.

40. Монтаж участка кабельной трассы вблизи маслоприемника трансформатора 2Т, выполнение новых заходов кабельной трассы в ЗРУ 35, 110 кВ.

41. Монтаж ошиновки 35, 110 кВ.

42. Подключение и пуско-наладка шкафов релейной защиты и автоматики:

- блокирующий комплект ВЛ 110 кВ;

- защита трансформатора 2Т и АУВ 110 кВ;

- АРКТ трансформаторов 1Т и 2Т (комплекта 2Т);

- РЗТ 2Т;

- сигнализация РЗТ (комплекта 2Т);

- АЧР 35 кВ;

- АРМ РЗА.

43. Подключение цепей телеизмерений трансформатора 2Т, телесигнализации защит трансформатора 2Т, цепей телесигнализации коммутационных аппаратов 35 кВ и 6 кВ к существующему комплексу телемеханики.

44. Включение нового трансформатора 2Т с неподключенной обмоткой 6 кВ.

45. Демонтаж участка ограждения между зданиями ЗРУ 6 кВ и ЗРУ 35 кВ. Монтаж новых въездных ворот, участка ограждения ПС.

46. Монтаж глубинных и горизонтальных заземлителей у ЗРУ 6 кВ и 35 кВ.

47. Демонтаж существующих шинных опор 6 кВ трансформатора 2Т, молниеприемника ЗРУ 6 кВ.

48. Устройство фундаментов под портал и разъединитель 6 кВ. Монтаж портала 6 кВ шинного моста 2Т и установка нового разъединителя 6 кВ.

49. Устройство фундаментов под здание реакторной 2Т. Монтаж реакторов, здания реакторной 2Т.

50. Монтаж ошиновки 6 кВ трансформатора 2Т. Подключение 2ТСН.

51. Отключение трансформатора 2Т, подключение ошиновки 6 кВ к трансформатору 2Т.

52. Включение 2Т.

53. Отключение ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха. Замена ошиновки захода 110 кВ, ячейки ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха в ЗРУ 110 кВ.

54. Включение ВЛ 110 кВ Уренгой – Варенга-Яха.

55. Монтаж оборудования охраной сигнализации в ЗРУ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ, на открытой части ПС и периметрального видеонаблюдения.  Подключение цепей охраной сигнализации и периметрального видеонаблюдения.

56. Подключение цепей телесигнализации охранной сигнализации к существующему комплексу телемеханики.

57. Монтаж охранного освещения.

58. Устройство оставшейся части внутриплощадочной дороги.

59. Приобретение, доставка и т.д. оборудования собственными силами кроме

оборудования, передаваемого Заказчиком на давальческой основе:

- Разъединитель 35кВ РГ.2-35II/3150УХЛ1 – 2 шт.;

- Трансформатор напряжения 110 кВ ЗНГ-110ХЛ1 – 3 шт.;

- Трансформатор тока 110 кВ ТВ-110-IX-I-2 -6 шт.

- Трансформатор силовой ТДТН-40000/110- ХЛ1 – 2 шт.

Подрядчик за тридцать дней информирует Заказчика о необходимости монтажа оборудования, указанного в данном пункте. Заказчик в течении 15 дней передает данное оборудование Подрядчику со склада Надымского района электрических сетей.

Основные технико-экономические характеристики объекта:

| № П | Наименование | Показатель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Силовые трансформаторы | 40000 кВ А, 110/35/6 кВ | 2 |
| 2 | Трансформаторы собственных нужд | 100 кВ А, 6/0,4 кВ | 2 |
| 3 | Токоограничивающий реактор с установкой в здании реакторной | РТСТ-6-3200-0,35 | 2 трехфазных компл. |

- Дополнительные требования.

В процессе выполнения работ на объекте Подрядчик самостоятельно занимается поставкой на приобъектный склад, осуществляет приемку, разгрузку, хранение оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по реконструкции.

- Опросные листы на всё оборудование и заказные спецификации на материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

- Поставляемые материалы должны быть обеспечены техническими паспортами, копиями сертификатов соответствия, сопроводительной документацией и соответствовать требованиям ГОСТ, для местных климатических условий.

- - Комплект расходных материалов изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов

- - При выполнении строительно-монтажных работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ПАО «Россетти». Информация размещена на официальном сайте http://www.rosseti.ru.

- - Применяемые оборудование и материалы не должны иметь видимых повреждений, должны быть новыми, изготовленными не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения поставки.

- Сроки выполнения работ:

- срок начала работ - с момента подписания договора

- срок окончания работ – не позднее 15.10.2018

Приложение в электронном виде:

1. Проектная документация.

1.1. 10_14-1-АР (Изм.1)

1.2. 10_14-1-ИОС4 (Изм.1)

1.3. 10_14-1-ИОС7.1 (Изм.2)

1.4. 10_14-1-ИОС7.2 (Изм.1)

1.5. 10_14-1-ИОС7.3 (Изм.2)

1.6. 10_14-1-ИОС7.4 (Изм.2)

1.7. 10_14-1-ИОС7.5 (Изм.1)

1.8. 10_14-1-ИОС7.5 (Изм.1)

1.9. 10_14-1-ИОС7.6 (Изм.1)

1.10. 10_14-1-КР (Изм.2)

1.11. 10_14-1-ООС(Изм.1)

1.12. 10_14-1-ПБ (Изм.1)

1.13. 10_14-1-ПЗ (Изм.1)

1.14. 10_14-1-ПЗУ (Изм.1)

1.15. 10_14-1-ПОД (Изм.2)

1.16. 10_14-1-ПОС (Изм.2)

1.16. 10_14-1-СМ (изм. 3)

1.17. 10_14-1-СП (Изм.3)

1.18. 10_14-1-ЭИ

1.19. Том 160701-02-113-ЭП Изм.2

2. Рабочая документация

2.1. 10_14-1-020-ЭП (Изм.1)

2.2. 10_14-1-021-РЗ (Изм.1)

2.3. 10_14-1-022-УА

2.4. 10_14-1-023-УА (Изм.1)

2.5. 10_14-1-024-ДТ (Изм.1)

2.6. 10_14-1-026-CС

2.7. 10_14-1-027-КХ1

2.8. 10_14-1-027-КХ2

2.9. 10_14-1-028-НК

2.10. 10_14-1-031-ЭГ (Изм.1)

2.11. 10_14-1-032-ОС (Изм.1)

2.12. 10_14-1-037-КС

2.13. 10_14-1-051-КС

2.14. 10_14-1-051-ОВ

2.15. 10_14-1-051-ЭМ

2.16. 10_14-1-051-ЭП

2.17. 10_14-1-052-КС

2.18. 10_14-1-052-ЭП

2.19. 10_14-1-101-ГТ

2.20. 10_14-1-113-КС (Изм.1)

2.21. 10_14-1-113-ЭП

2.22. 10_14-1-207-ВПК (изм.1)

2.23. 10_14-1-208-РЗ

2.24. 10_14-1-208-ЭП (Изм.1)

2.25. 10_14-1-208-ЭЭС1

2.26. 10_14-1-208-ЭЭС2

2.27. 10_14-1-208-ЭЭС3

2.28. 10_14-1-259-НК

2.29. 10_14-1-260-ЭП

2.30. 10_14-1-263-ЭП

2.31. 10_14-1-290-УА (Изм.1)

2.32. 10_14-1-292-ССО (Изм.1)

3. Сметная документация.

3.1. Том 160701-Т11-СМ (Книга 1)

Инженер ОКС								                  А.А. Сытенко

И.о. начальника ОКС                                                                                	                 М.С. Бочкарев

- Приложение № 1

- к техническому заданию

- Требования к техническим характеристикам на заземлитель нейтрали 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |
| 1.1 | Тип | * |  |
| 1.2 | Производитель | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 400 |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.7 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА | 6,3 |  |
| 1.8 | Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА | 15,75 |  |
| 1.9 | Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания) | 3 |  |
| 1.10 | Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда кН, не менее | 1000 |  |
| 2 | Наименование параметра привода |  |  |
| 2.1 | Наибольшее усилие, прилагаемое к рукоятки привода с удлинением 1,5 м, Н | 246 |  |
| 2.2 | Угол поворота выходного вала, град. | 180 |  |
| 2.3 | Угол поворота вала переключающего устройства град. | 90 |  |
| 3. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |  |
| 3.2 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +45 |  |
| 3.3 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 |  |
| 3.4 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK, не менее | до 6 |  |
| 3.5 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 4. | Комплектность поставки |  |  |
| 4.1 | Количество, шт. | 2 |  |
| 4.2 | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | 2 |  |
| 5. | Требования по надежности |  |  |
| 5.1 | Срок гарантии, лет, не менее | 5 |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6. | Требования по безопасности, аттестации |  |  |
| 6.1 | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности | Да, указать номер документа |  |
| 6.2 | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний | да |  |
| 7. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |
| 7.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | * |  |

Примечания:Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

- Требования к техническим характеристикам на токоограничивающий реактор

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |  |
| 1.1 | Тип |  | * |  |
| 1.2 | Производитель |  | * |  |
| 1.3 | Напряжение сети, кВ |  | 6 |  |
| 1.4 | Номинальный ток, А |  | 3200 |  |
| 1.5 | Индуктивное сопротивление, Ом |  | 0,35 |  |
| 1.6 | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 23,4 |  |
| 1.7 | Ток термической стойкости, Ка |  | 9,2 |  |
| 1.8 | Потери реактора, кВт |  | 14,9 |  |
| 1.9 | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3 |  |
| 1.10 | Расположение фаз |  | Вертикальное |  |
| 1.11 | Угол между выводами, градус |  | 90/180 |  |
| 1.12 | Охлаждение |  | Естественное |  |
| 1.13 | Габаритные размеры, не более, мм | длина | 2070 |  |
|  |  | ширина | 1195 |  |
|  |  | высота | 4035 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение и категория размещения |  | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С |  | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С |  | -60 |  |
| 2.4 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK, не менее |  | до 6 |  |
| 2.5 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |
| 3. | Комплектность поставки |  |  |  |
| 3.1 | Количество, шт. |  | 6 |  |
| 3.2 | Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. |  | 6 |  |
| 4. | Требования по надежности |  |  |  |
| 4.1 | Срок гарантии, лет, не менее |  | 5 |  |
| 4.2 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |
| 5. | Требования по безопасности, аттестации |  |  |  |
| 5.1 | Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности |  | Да, указать номер документа |  |
| 5.2 | Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний |  | да |  |
| 6. | Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |
| 6.1. | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) |  | * |  |

Примечания: Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.