## Лист1
Приложение № 1
к Техническому заданию к Договору № _______ от "__" ________ 20__г.
[5 empty] | ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЧЕТА НА ПС в 2016 году | [9 empty] | Форма
№ п/п | Наименование РЭС | Наименование Объекта | Инвентарный номер объекта | Уровень напряжения, кВ | Приобретаемое оборудование, материалы | [7 empty] | Предварительный состав работ | Приоритет* | Обоснование | Кол-во точек учета
[5 empty] | Счетчики |  | ТТ |  | Кабельная продукция |  | Каналообразующее и прочее оборудование, материалы
[5 empty] | Рекомендуемый тип или аналог | кол-во | тип | кол-во | Рекомендуемая марка или аналог | кол-во | Рекомендуемый тип или аналог | кол-во
1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
НОЯБРЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Барсуковская, совместно с ПП 110кВ Барсуковский | 40028, 7340-1 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 60 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 12шт. 2. установка нового счетчика – 12шт. 3.установка КИ-10 – 12шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 12шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 12шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 12шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 12
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 8 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 120 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
|  |  |  | 110 | СЭТ-4ТМ.03М | 2 | - | 0 |  |  | Испытательные клеммники КИ-10 | 12
[11 empty] | ПР-разветвители | 12
2 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Комсомольская | 40094 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 45 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 9 шт. 2. установка нового счетчика – 9 шт. 3.установка КИ-10 – 9шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 9 шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 9 шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 9 шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 9
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 7 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 45 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 9
[11 empty] | ПР-разветвители | 9
3 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Майская | 40104 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 30 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 6шт. 2. установка нового счетчика – 6шт. 3.установка КИ-10 – 6шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 6шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 8.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 6шт. 9.монтаж интерфейса RS485 от PGC до счетчика через ПР-разветвители – 6шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 4 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 30 | GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 6
[11 empty] | ПР-разветвители | 6
4 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Мара-Яха | 40016 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[11 empty] | ПР-разветвители | 8
5 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Новопурпейская | 40029 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[11 empty] | ПР-разветвители | 8
6 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Светлая | 16230 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 10 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 2шт. 2. установка нового счетчика – 2шт. 3.установка КИ-10 – 2шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 2шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 8.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 2шт. 9.монтаж интерфейса RS485 от PGC до счетчика через ПР-разветвители – 2шт. | Средний | Тех.учет, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 2
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 10 | GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 2
[11 empty] | ПР-разветвители | 2
7 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Тарасовская | 16220 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 45 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 9шт. 2. установка нового счетчика – 9шт. 3.установка КИ-10 – 9шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 9шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 9шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 9шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 9
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 7 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 45 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 9
[11 empty] | ПР-разветвители | 9
8 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Харампурская | 40014 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[11 empty] | ПР-разветвители | 8
9 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Южно-Харампурская | 1466 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[11 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[11 empty] | ПР-разветвители | 8
10 | Пурпейский | ПС 110/35/10кВ Победа | 40117 | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Подключение к существующему УСПД "ЭКОМ" | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 6.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
|  |  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40
[11 empty] | ПР-разветвители | 8
11 | Пурпейский | ПП 110кВ Северный | 7341-1 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Крепление для установки GPS-антенны | 1 | 1. установка УСПД – 1шт. 2. установка выносной GPS-антенны – 1шт. 3.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 4.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 9шт. 5.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 9шт. | Высокий | Тех.учет, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 9
[11 empty] | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G опрос по Ethernet | 1
|  |  |  | 110 | - | 0 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40
[11 empty] | ПР-разветвители | 9
[11 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 9
12 | Пурпейский | ПС 110/10кВ Кирпичная | 2426 | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Крепление для установки GPS-антенны | 1 | 1. установка УСПД – 1шт. 2. демонтаж БИРП и коммуникатора 1шт. 3.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 4 установка выносной GPS-антенны – 1шт. |  |  | 2
|  |  |  | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C50-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
|  |  |  | 110 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Испытательные клеммники КИ-10 | 2
[11 empty] | ПР-разветвители | 2
ИТОГО по НЭС | [5 empty] | 78 | - | 0 | [7 empty] | 89
Тюменские распределительные сети (Тюменское ТПО)
1 | Тюменский | ПС 110/10кВ Перевалово |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 16 | - | 0 | Провод ПВ | 320 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 16 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -16шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Коммерческий учет | 16
[11 empty] | Проходные клемники | 32
[11 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 16
|  |  |  | 0.4 |  | 0 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 160 м | ИБП Smart UPS 750VA | 1
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 16
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
2 | Тюменский | ПС 110/10кВ Горьковка |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 12 | - | 0 | Провод ПВ | 200 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 14 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -14шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Коммерческий учет | 14
[11 empty] | Проходные клемники | 28
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 м | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 14
[11 empty] | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[11 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 14
3 | Исетский | ПС 110/10кВ Слобода Бешкиль |  | 10 | Меркурий-230АRТ -00 PQRSIDN | 7 | - | 0 | Провод ПВ | 200 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 9 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -9шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Межсетевой переток с ЮТПО | 9
[11 empty] | НКУ LVD-B4на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 м | Блок питания 9В 3А | 1
[11 empty] | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
|  |  |  | 0.4 | Меркурий-230АRТ -03 PQRSIDN | 2 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 9
4 | Тюменский | РП 10/10кВ 28 |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 18 | - | 0 | Провод ПВ | 420 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 20 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -20шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Оптовый и коммерческий учет | 20
[11 empty] | Проходные клемники | 40
[11 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 20
[9 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 180 м | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
|  |  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 | - | 0 |  |  | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[9 empty] | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[11 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[11 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 20
ИТОГО по ТюТПО | [5 empty] | 59 | - | 0 | [7 empty] | 59
ВСЕГО ПО ФИЛИАЛАМ | [5 empty] | 137 |  | 0 | [7 empty] | 148
ЗАКАЗЧИК: | [11 empty] | ПОДРЯДЧИК:
АО "Тюменьэнерго"
_____________________ | [11 empty] | ____________________________
М.П. | [11 empty] | М.П.