«Приложение № 1 к договору

№ _____________________

от «___» ___________________2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обязательного энергетического обследования объектов
АО «Тюменьэнерго»

- Цели и задачи оказания услуг

  - Цели оказания услуг:

- сокращение издержек, выявление и устранение непроизводственных расходов (снижение потерь электрической энергии, сокращение расходов ресурсов на производственно-хозяйственные нужды);

- определение существующего потенциала энергосбережения, разработка и обоснование последовательности организационных, технических и других мер, обеспечивающих экономически обоснованное повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды на всех уровнях иерархии и этапах жизненного цикла всей цепочки АО «Тюменьэнерго» (далее - Заказчик).

  - Основные задачи оказания услуг:

- определение резерва экономии ТЭР;

- анализ динамики показателей энергетической эффективности использования

ТЭР;

- разработка экономически обоснованных организационно-технических мер и мероприятий, направленных на сокращение расходов ТЭР;

- составление энергетического паспорта Заказчика;

- согласование и утверждение результатов энергетического обследования с уполномоченным надзорным органом в соответствии с действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- Требования к оказанию услуг

- Услуги должны быть оказаны с учетом требований:

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с учетом всех дополнений и изменений в редакции ФЗ);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. №

- «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 03.12.2014 г. №

- «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н).

- Приборные замеры электрооборудования должны соответствовать РД 34.45- 51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (с изменениями).

- Тепловизионный контроль трансформаторных подстанций, вводных распределительных устройств, закрытых распределительных устройств и др. в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объем и Нормы испытаний электрооборудования».

- Тепловизионные обследования должны выполняться в соответствии с РД 13- 04-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах», а также ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

- Замеры освещенности должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 54944- 2012 - «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

- Обследования зданий и сооружений производственно-хозяйственных нужд осуществляются в соответствии с ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций», ГОСТ 25380-2014 «Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции» и ГОСТ 30494—2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

- Визуальные и инструментальные обследования технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов, трубной разводки системы отопления должны выполняться согласно РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- Инструментальные обследования инженерных сетей должны соответствовать СО 153-34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» и СО 34.20.519-97. «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери».

- Каждый вид визуального и инструментального обследования оформляется в виде протокола замеров, которые включаются в отчет о проведенном энергетическом обследовании.

- Основное содержание услуг

- Границы проведения энергетического обследования являются границы объектов электросетевого хозяйства, находящихся в зоне обслуживания                                                АО «Тюменьэнерго» согласно Актам разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Актам разграничения границ балансовой принадлежности сторон или Актам разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также здания, строения и сооружения, автомобильный транспорт и спецтехника, находящиеся на балансе АО «Тюменьэнерго».

- Сведения о Заказчике находятся в приложении № 1 к настоящему техническому заданию. Сбор детальной информации, необходимой для проведения энергетического обследования, выполняется персоналом служб Заказчика на основании опросных листов Исполнителя, содержащих общие сведения о зданиях и сооружениях, данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов, моторного топлива, котельнопечного топлива, сведения о системе освещения, вентиляции, приборов учета, источников теплоснабжения и т.д.

- Проведение энергетического обследования

Энергетическое обследование и анализ работы энергосистем Заказчика проводится в следующей последовательности, состоящей из 5 этапов:

- Этап 1. Предоставление исходной информации для энергетического обследования.

- Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком рабочую программу проведения энергетического обследования и опросные формы сбора исходных данных в соответствии с календарным планом оказания услуг.

- Сбор Исполнителем информации необходимой для проведения энергетического обследования, происходит через заполнение опросных листов, содержащих общие сведения о электросетевом хозяйстве (балансы электроэнергии, потери электрической энергии, энергосбытовая деятельность и т.д.), зданиях и сооружениях, данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов, моторного топлива, котельно-печного топлива, сведения о системах освещения, вентиляции, приборов учета, возобновляемых источников энергии.

- Заказчиком предоставляются следующие документы:

- Карточка предприятия с банковскими реквизитами, заверенная должностным лицом;

- Копии подтверждающих документов за предыдущие периоды по объёму потребления энергоресурсов, производства основной продукции (услуг), а также счета- фактуры за потребленные энергетические ресурсы за год, предшествующий энергетическому обследованию;

- Копии проектной документации (Копия проекта здания (корпуса) раздел ОВ (отопление вентиляция, ГВС);

- Копия проектов зданий (корпусов) раздел АС лист общие данные;

- Копия проекта зданий (корпусов) раздел АС подраздел АР);

- Копия технического паспорта зданий (в т.ч. поэтажный план, экспликация);

- Копии паспортов узлов учета тепловой энергии;

- Копии паспортов узлов учета холодной воды;

- Копии паспортов узлов учета горячей воды;

- Копии паспортов узлов учета электроэнергии;

- Копии паспортов узлов учета природного газа;

- Копии паспортов вентиляционных установок;

- Копии договоров на теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжения (со всеми приложениями, актами разграничения балансовой принадлежности);

- Копии протоколов испытаний электрической энергии на соответствие требованиям ГОСТ 32144 - 2013 в электрических сетях;

- Копия программы энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- Перечень мероприятий по энергосбережению реализованных в 2012-2016 гг. и реализуемых в настоящее время (с кратким описанием - затраты, перечень устанавливаемого оборудования, предполагаемый эффект);

- Копия приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Копии договоров с субабонентами за базовый год и три года предшествующих энергетическому обследованию;

- Заполненные опросные листы, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью, а также дополнительные документы.

- На стадии сбора первичной информации, оформления и согласования рабочей программы энергообследования АО «Тюменьэнерго», Исполнителю необходимо выполнить следующие работы:

- Разработать перечень минимально необходимой информации для проведения энергообследования.

- Произвести сбор и первичную обработку технической информации, необходимой для детального ознакомления с объектами энергообследования. Сбор и предоставление следующей исходной информации, необходимой для проведения энергетического обследования выполняется совместно с соответствующими структурными подразделениями Заказчика.

Информация по электросетевому комплексу:

- нормы потребления энергоресурсов;

- договорные условия на оказание услуг по передаче электроэнергии;

- балансы электроэнергии;

- структурные составляющие баланса электроэнергии по годам (базовый год и два года предшествующего базовому году) и по месяцам базового года;

- расчеты технологических потерь электроэнергии по годам (базовый год и два года предшествующего базовому году) и по месяцам базового года;

- по-фидерные балансы электроэнергии 6-10/0,4 кВ с целью выявления очагов потерь электроэнергии за базовый год;

- информация по энергосбытовой деятельности и порядка по формированию полезного отпуска электроэнергии;

- сведения о тарифах услуг по передаче электрической энергии, покупки потерь электрической энергии, по договорам купли - продажи и энергоснабжения;

- сведения о безучётном и бездоговорном потреблении электроэнергии;

- сведения о состоянии коммерческого и технического учета (по цепочке ДЗО - филиал - ПО-РЭС);

- загрузка и режимы работы оборудования (линии и трансформаторы) на основании данных контрольных измерений;

- cведения о контрольных измерениях параметров качества электроэнергии на ПС;

- cведения о контрольных измерениях для определения загрузки и коэффициента мощности измерительных цепей ТН;

- cведения о контрольных измерениях значений фактических потерь напряжения в линиях связи между ТН и приборами учета;

- состав и срок службы оборудования ПС;

- схемы электрических соединений по каждому объекту с указанием основных характеристик;

- сведения о потребителях;

- сведения об энергосберегающих мероприятиях, проводимых на предприятии по годам, предшествующих году проведения энергетического обследования.

- информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- индикаторы энергетической эффективности;

- информация для оценки системы энергетического менеджмента, в том числе сведения о системе энергетического менеджмента (при наличии системы энергетического менеджмента) в части проведения энергетического анализа с разработкой рекомендаций по совершенствованию документов;

- среднесписочная численность персонала, в т.ч. производственный и административный персонал (с разбивкой по объектам обследования).

Информация по зданиям и сооружениям:

- сведения о функциональном назначении, типе и конструктивном решении ПС, находящихся на балансе АО «Тюменьэнерго» (с разбивкой по каждому объекту обследования);

- сведения об объемно-планировочных и компоновочных показателях зданий и сооружений;

- сведения о теплозащите зданий и сооружений, а также их энергетических характеристиках;

- данные о климатических характеристиках района, а также длительности отопительного периода (применительно к каждому объекту);

- данные о системах обеспечения микроклимата помещений и способах их регулирования.

Информация по оборудованию, находящемуся на территории ПС:

- сведения о типах, количестве, характеристиках (паспортных данных) основного энергопотребляющего оборудования за предшествующий обследованию год (трансформаторов, автотрансформаторов, синхронных компенсаторов, БСК, и т.п.);

- сведения о типах, количестве, характеристиках (паспортных данных) вспомогательного энергопотребляющего оборудования за предшествующий обследованию год (насосов, компрессоров, вентиляторов, электроводонагревателей и т.п.);

- сведения о типах, количестве, характеристиках (паспортных данных) прочего энергопотребляющего оборудования за предшествующий обследованию год (бытовой техники, оргтехники, кондиционерах и т.п.);

- данные о продолжительности работы основного и вспомогательного энергопотребляющего оборудования за предшествующий обследованию год;

- данные по узлам учета ТЭР и воды (коммерческим и техническим): тип счетчиков, место установки, класс точности, дата последней поверки, характеристики ТТ и ТН;

- сведения из архива базы данных АИИСКУЭ/АСУЭ за год, предшествующий году проведения энергообследования, по каждой ПС;

- сведения о кабельных и воздушных линиях электропередачи, шинопроводах (марка, протяженность по цепям, сечение, уровень напряжения);

- данные по системе освещения (установленная мощность, тип и количество используемых ламп);

- сведения по ремонту основного энергооборудования за пять последних лет, предшествующих году проведения энергообследования (причины выхода из строя, количество единиц, затраты на восстановление).

- Для сбора информации необходимой для проведения энергетического обследования АО «Тюменьэнерго», Исполнитель направляет своего представителя, осуществляющего сбор и копирование информации совместно с представителем Заказчика.

- Со стороны Исполнителя для каждого объекта Заказчика (здания или сооружения) создается группа, координирующая заполнение опросных листов и оперативно снимающая возникающие вопросы.

- Этап 2. Инструментальное обследование.

- В ходе проведения энергетического обследования специалисты исполнителя осуществляют выездное инструментальное обследование объектов Заказчика. Исполнитель должен располагать необходимой методологической и технической базой, приборным и компьютерным парком, соответствующим программным обеспечением, достаточным для проведения инструментального обследования.

- Инструментальное обследование возможно проводить с учетом данных полученных по результатам измерений, проведенных Заказчиком, при этом представленные заказчиком данные об измерениях, должны быть сделаны не ранее одного календарного года до момента проведения инструментального обследования.

- Инструментальное обследование осуществляется в отношении 50% зданий, строений и сооружений, а также выборочно в отношении собственных источников теплоснабжения Заказчика.

- В рамках инструментального обследования объектов производственно-хозяйственных нужд производятся следующие работы:

      - Подготовка мест для проведения инструментальных обследований;

      - Измерение реальных нагрузок электрооборудования производственно-хозяйственных нужд Заказчика (систем освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления помещений зданий и сооружений и т.д.);

      - Светотехнические измерения в характерных помещениях производственных и административных зданий и площадках;

      - Тепловизионное обследование ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений и других производственных объектов;

      - Измерение реальных тепловых нагрузок и мест фактических тепловых потерь (утечек) зданий, строений и сооружений;

      - Производство замеров фактической температуры и влажности наружного воздуха и внутри характерных помещений;

      - Измерения для определения удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение;

      - Измерение скорости потока воздуха в помещениях зданий, приточно - вытяжных системах вентиляции;

      - Измерение реальных нагрузок котлоагрегатов собственных источников теплоснабжения Заказчика;

      - Измерение расходов тепла в водяных системах теплоснабжения;

      - Определение режимов работы систем распределения и потребления тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, компрессорных, др. вспомогательного оборудования;

      - Определение соответствия тепловых потерь в сетях нормативным значениям;

      - Оценка состояния приборов коммерческого учета потребляемых (отпускаемых) ТЭР и определение объемов пропуска ТЭР по вышеуказанным приборам учета;

      - Обработка результатов измерений с оформлением протоколов.

- Инструментальное обследование электросетевых объектов Заказчика проводится по представительской выборке в отношении подстанций:

110 кВ и выше - 10 % от общего количества подстанций;

35 кВ - 10 % от общего количества подстанций;

3-20 кВ - 0,95% от общего количества подстанций.

- Выбор электросетевых объектов для проведения измерений на основе первичной обработки технической информации полученной в результате выполнения п. 4.1. технического задания. При выборе объектов измерения руководствуются следующими критериями:

- повышенная загрузка электросетевого оборудования;

- объекты с наиболее низкими индексами технического состояния;

- участки электрической сети с высоким уровнем фактических потерь электроэнергии;

- участки электрической сети с высоким уровнем нетехнических потерь электроэнергии;

- участки электрической сети и электросетевые объекты с превышением установленного эксплуатационного ресурса;

- электросетевое оборудование, прошедшее инструментальное обследование в рамках предыдущего энергетического обследования;

- электросетевые объекты, выбранные по инициативе эксплуатационного персонала Заказчика;

- узлы электрической сети с неудовлетворительным качеством электроэнергии.

- В рамках инструментального обследования электросетевого комплекса производятся следующие работы:

      - Подготовка мест для проведения инструментальных обследований;

      - Выборочные контрольные измерения загрузки электрооборудования (силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд (ТСН);

      - Выборочные контрольные измерения полной мощности нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов (ТТ, ТН);

      - Определение фактических теплопотерь зданий и сооружений ПС;

      - Проведение выборочного тепловизионного обследования основного и вспомогательного оборудования ПС;

      - Проведение замеров фактической температуры и влажности наружного воздуха и внутри помещений ПС;

      - Проведение тепловизионного обследования ограждающих конструкций зданий и сооружений ПС, других производственных объектов;

      - Проведение замеров освещения в помещениях зданий и на площадках;

      - Проведение проверки состояния схем и средств учета на:

- соответствие класса точности расчетных счетчиков требованиям НТД;

- соответствие класса точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии;

- соответствие полной мощности нагрузки вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения в условиях эксплуатации требованиям НТД;

- соответствие токовой загрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации требованиям НТД;

- соответствие потерь напряжения в линиях соединения счетчиков электроэнергии с трансформаторами напряжения в условиях эксплуатации требованиям НТД;

- достоверность учета электроэнергии по фактическому и допустимому небалансам;

- соответствие температурного режима в местах установки приборов учета;

- соблюдения требований по поверке и калибровке.

      - Проводится обработка результатов измерений с оформлением протоколов.

- Этап 3. Анализ полученной информации и данных инструментального обследования.

Проводится анализ полученных данных, как по цепочке объект - филиал – АО «Тюменьэнерго» в целом. Методы анализа подразделяются на физические и финансово-экономические.

- Физический анализ оперирует с физическими (натуральными) величинами и имеет целью определение характеристик эффективности энергоиспользования.

- Для зданий и сооружений, включая подстанции Заказчика, анализ включает следующее:

- проводится анализ договорных условий на теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение;

- определяется состав объектов, по которым будет проводиться анализ. Объектами могут служить отдельные потребители, системы, подразделения, филиалы и АО «Тюменьэнерго» в целом.

- определяется распределение всей потребляемой объектами энергии по отдельным видам энергоресурсов и энергоносителей (электроэнергия, топливо, тепловая энергия и т.д.). Для этого данные по энергопотреблению приводятся к единой системе измерения.

- производится анализ соответствия освещенности, температурных режимов и влажности в зданиях, строениях и сооружениях нормативным значениям.

- определяются пообъектно факторы, влияющие на потребление энергии;

- вычисляется удельное энергопотребление по отдельным видам энергоресурсов и объектов за базовый год и три года предшествующих энергетическому обследованию;

- значение полученного удельного энергопотребления сравнивается с нормативными значениями. Нормативные значения могут быть заданы, рассчитаны или взяты из иных источников с приведением методик и необходимых обоснований;

- производится анализ состояния ограждающих конструкций и оценка фактических теплопотерь зданий и сооружений;

- определяются классы энергетической эффективности по каждому зданию (строению, сооружению);

- производится анализ технического состояния инженерных систем электро-, тепло- водоснабжения и технологического оборудования Заказчика;

- производится анализ существующей системы контроля потерь ТЭР и воды, а также организационных форм по обеспечению их снижения;

- выявляются наиболее неблагоприятные объекты с точки зрения эффективности энергоиспользования;

- определяются места фактических тепловых потерь (утечек) в зданиях и сооружениях на основе тепловизионного обследования;

- производится анализ существующей системы технического и коммерческого учета ТЭР и воды согласно требованиям НТД;

- производится анализ эффективности эксплуатации основного оборудования и котлоагрегатов на объектах Заказчика;

- производится оценка возможности замены вида котельно-печного топлива для котлоагрегатов на объектах заказчика;

- производится анализ режимов работы систем распределения и потребления тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения, компрессорных, др. вспомогательного оборудования;

- производится оценка соответствия тепловых потерь в сетях нормативным значениям.

- Для электросетевых объектов и деятельности в области передачи и распределения электрической энергии анализ включает следующее:

- производится анализ организации работ по составлению балансов электроэнергии;

- производится анализ динамики структурных составляющих баланса электроэнергии по годам (базовый год и три года предшествующего базовому году) и по месяцам базового года;

- составляются балансы электроэнергии при ее передаче по электросетям по подстанциям за базовый год;

- производится анализ структуры и результатов расчета технологических потерь электроэнергии по годам (базовый год и три года предшествующего базовому году) и по месяцам базового года

- производится анализ пофидерных балансов электроэнергии (при их наличии) с целью выявления очагов потерь электроэнергии за базовый год (по всем РЭС);

- определяются численные значения структурных оставляющих коммерческих (нетехнических) потерь электроэнергии;

- производится анализ энергосбытовой деятельности и порядка по формированию полезного отпуска;

- производится анализ сведений о тарифах на электроэнергию;

- производится анализ эффективности работы по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии;

- производится анализ состояния приборов коммерческого учета потребляемой (отпускаемой) электрической энергии и определение объемов пропуска э/э по вышеуказанным приборам учета;

- производится анализ информации по электросетевому оборудованию, находящемуся на балансе Заказчика (степень износа, данные о продолжительности работы, сведения о ремонте);

- производится анализ загрузки и режимов работы оборудования (линии и трансформаторы) на основании контрольных измерений и данных, предоставляемых Заказчиком;

- производится расчет и определение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, трансформаторах собственных нужд, другом электрооборудовании;

- производится оценка режимов работы батарей статических конденсаторов, резервных трансформаторов, освещения, устройств вентиляции и электрического отопления помещений и т.д.;

- производится оценка режимов работы систем производства, распределения и потребления тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотведения и другого вспомогательного оборудования ПС;

- производится оценка фактических потерь напряжения в линиях связи между ТН и приборами учета;

- производится оценка качества поставляемой электроэнергии (на основании имеющихся замеров в соответствии с ГОСТ 32144-2013) у потребителей и на выборочных в соответствии с п.4.2.5, подстанциям Заказчика;

- производится анализ эффективности эксплуатации основного оборудования по выборочным в соответствии с п.4.2.5, подстанциям Заказчика;

- определяются места возникновения потерь электрической энергии за счет недогрузки, потерь, простоев, неправильной эксплуатации и других выявленных нарушений;

- производится анализ существующей системы учета и списания электроэнергии на собственные и производственно-хозяйственные нужды;

- анализ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Проводится анализ потребления моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, включая их удельные показатели, а также сравнение с их нормативными значениями.

- Производится анализ информации о среднесписочной численности персонала, в т.ч. производственный и административный персонал (с разбивкой по объектам обследования).

- Производится анализ программы энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Тюменьэнерго».

- Производится анализ системы энергетического менеджмента АО «Тюменьэнерго» в части проведения энергетического анализа с разработкой рекомендаций по совершенствованию документов.

- Производится анализ достижения индикаторов энергетической результативности и выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Итогом работы является определение энергосберегающих мероприятий:

- формирование перечня мероприятий, осуществление которых предпочтительно на обследуемых объектах;

- предварительное технико-экономическое обоснование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на объектах;

- определение возможного состава затрат на реализацию каждого мероприятия и возможные сроки реализации с приложением обосновывающих материалов и методик расчета;

- определение экономии ТЭР в количественном выражении от внедрения мероприятий;

- определение экономического эффекта и срока окупаемости от реализации рекомендуемых мероприятий;

- ранжирование указанных мероприятий по срокам реализации, затратам (стоимости), окупаемости и очередности внедрения.

- рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию ТЭР не должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и технологических процессов, уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество продукции и безопасность персонала.

- Этап 4. Проверка энергетического паспорта и технического отчета.

- Сведение данных в формат энергетического паспорта, с использованием специализированного программного обеспечения, синхронизированного с программным комплексом, используемым в СРО.

- Энергетический паспорт и технический отчет строго соответствуют федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23.11.2009 года (глава 4 статья 15 пункт 7), Приказу Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 400, имеют рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

- Этап 5. Согласование отчетных документов с Заказчиком, Саморегулируемой организацией в области энергосбережения.

- Осуществить согласование энергетического паспорта и технического отчета в электронном виде в формате *PDF и приложений пакета MS Office с Заказчиком.

- После согласования энергетического паспорта и технического отчета с Заказчиком, материалы проходят в установленном порядке экспертизу в СРО.

- Согласованному энергетическому паспорту присваивается номер и отметка о прохождении экспертизы СРО.

- Энергетический паспорт с номером и отметкой о прохождении экспертизы в СРО предоставляется Заказчику в электронном (включая XML) и на бумажном носителях.

- Сопровождение получения извещения о регистрации копии энергетического паспорта Министерством энергетики Российской Федерации.

- Перечень и комплектность результатов оказанных услуг, подлежащих приёмке Заказчиком

  - Программа проведения энергетического обследования.

  - Отчет о проведении энергетического обследования Заказчика выполненный в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

  - Зарегистрированный в СРО энергетический паспорт Заказчика выполненный в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

- Прочие сведения

По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего технического задания связываться с начальником отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Тюменьэнерго» - Лапиным Михаилом Олеговичем, Lapin-MO@te.ru. (3462) 77 60 27, + 7 912 815 32 58.

Приложения: 1. Сведения об АО «Тюменьэнерго».

| Заказчик: АО «Тюменьэнерго» Первый заместитель генерального директора – главный инженер _________________ А. А. Брагин М.П. | Исполнитель: ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» Генеральный директор ____________________ А. А. Гаев М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к техническому заданию на

«Проведение обязательного энергетического обследования объектов АО «Тюменьэнерго»

Сведения об АО «Тюменьэнерго» на 01.01.2017 год

Объем электросетевого хозяйства, зданий и сооружений АО «Тюменьэнерго»

| Наименование филиала | Электросетевое оборудование |  |  |  | Здания и сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 3-20 кВ | ПС 35кВ | ПС 110 кВ | ПС 220 кВ | Кол-во зданий и сооружений, ед. |
| Тюменские распределительные сети | 5 265 | 43 | 177 | 1 | 251 |
| Урайские электрические сети | 6 | 0 | 30 | 0 | 19 |
| Энергокомплекс | 24 | 0 | 29 | 2 | 33 |
| Нефтеюганские электрические сети | 14 | 1 | 46 | 3 | 27 |
| Сургутские электрические сети | 69 | 3 | 59 | 0 | 42 |
| Здание Исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго» |  |  |  |  | 5 |
| Нижневартовские электрические сети | 32 | 3 | 96 | 2 | 86 |
| Когалымские электрические сети | 8 | 0 | 40 | 0 | 45 |
| Северные электрические сети | 8 | 0 | 48 | 1 | 105 |
| Ноябрьские электрические сети | 18 | 1 | 57 | 0 | 57 |
| ВСЕГО: | 5 594 | 51 | 582 | 9 | 729 |

* Инструментальное обследование проводится только в отношении:

50% Зданий и сооружений - 364 ед.

10% ПС 110 кВ и выше - 58 ед.

10% ПС 35 кВ - 5 ед.

0,95% - в отношении ПС 3-20 кВ – 53 ед.