| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31604216188 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 24.10.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку электротехнических материалов для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | ответ в прикрепленном файле |
| Сведения о предмете запроса: | Уточните маркировку двигателя. Например Эл.двигатель ДАТ 75-25-1,5-У3 И другие параметры. Или пришлите фото шильдика. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 21.10.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 24.10.2016 |

Ответ:

ДАТ-126А (стандарт)

Электродвигатель ДАТ-126А применяется в системах охлаждения силовых трансформаторов подстанций, а так же в любом другом месте, где требуется создание мощного ветрового потока. Простота сборки и надежность поставляемого комплекта( электродвигатель ДАТ-126А, крыльчатка, крепеж) обеспечит продолжительную бесперебойную работу при следующих условиях эксплуатации.

Температура окружающего воздуха - от -45°С до +40°С;
Относительная влажность воздуха - 80 % при +15°С;
Атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.), при:

высоте над уровнем моря не более 1000 м;
запыленности воздуха не более 15 мг/м. куб.
окружающая среда невзрывоопасная.

Технические параметры:

- Напряжение питания: 220/380 В переменного тока;

- Потребляемая мощность при работе с рабочим колесом: 300 Вт, не более;

- Мощность на валу: 250 Вт, не менее;

- Схема подключения: треугольник/звезда;

- Синхронная частота вращения: 1500 об/мин;

- Номинальная частота вращения: 1380 об/мин;

- Направление вращения: реверсивное;

- Потребляемый ток: 1,49/0,86 А;

- КПД: 67 %;

- Коэффициент мощности: 0,65;

- Режим работы: S1 (продолжительный);

- Охлаждение двигателя обеспечивается рабочим колесом вентилятора.;