Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Снежная - КС-7 Тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стр. 10 ПОС «… Доставка материалов от базы материально-технического обеспечения до места производства работ осуществляется по вдольтрассовой дороге автотранспортом…». Прошу сообщить возможность вдольтрассового проезда по торфянику глубиной 6 м (согласно ПОС) без дополнительных работ по устройству лежневых дорог или намораживания, какова несущая способность грунта по трассе ВЛ | Согласно геологических изысканий места залежи торфа расположены на пикетах: ПК41+25.0-ПК54+0.0; ПК58+25.0-ПК63+75.0; ПК84+75.0-ПК86+20.5; ПК86+33.7-ПК91+52.0; ПК91+61.1-ПК122+50.0; ПК143+75.0-ПК145+53.0. Выполнение основного объёма работ предполагается в зимнее время. В случае необходимости при недостаточной промораживаемости данного участка может возникнуть необходимость устройства лежнёвых дорог. Затраты в случае появления данной необходимости возможно использовать из статьи «непредвиденные» |
| 2 | В ПОС предусмотрено устройство базы материально-технического обеспечения между опорами №17 и №18, вахтового поселка между опорами №16-17. - не определены условия электроснабжения. На стр. 18 ПОС выполнен расчет в потребности эл. Энергии, где предусмотрены затраты на выработку электроэнергии автономными источниками. - Имеются ли разрешительные документы на право использования лесных дорог для проезда от съезда с автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск до трассы ВЛ, есть ли необходимость заключить договор аренды? | – Проектом предусмотрены дизельные передвижные электростанции. В проекте указаны ориентировочные потребности в дизельном топливе, в т.ч. для передвижных электростанций. – В качестве проезда к месту проведения работ предусматривается промысловая дорога, принадлежащая ООО «ПИТ «Сибинтэк». В адрес собственника дороги был направлен запрос о разрешении пользования дорогами. Согласно ответу перед началом строительства необходимо предварительно согласовать технику с собственником и получить разрешение для использования дорог. |
| 3 | Стр. 28 ПОС «Работы по ВЛ при прохождении по водным местностям рекомендуется производить в зимний период, что позволит снизить затраты на устройство переходов…». Вопрос: Прошу обозначить сроки образования ледяного покрытия необходимой толщины для осуществления переездов тяжелой строительной техники, а именно: а/крана, сваебоя, бульдозера и перевозки материалов? | Рекомендации перевоза техники свыше 60 (40) т. представлены в приложении 1. |
| 4 | Стр. 31 ПОС «…Очистка трассы от порубочных остатков, измельчения древесно-кустарниковой растительности. В состав работ входит: …-корчевка пней». Прошу пояснить: надо ли выполнять работы по утилизации выкорчеванных пней и кустарника, и где предусмотрены затраты на эти работы? | При разрубке просеки должны быть соблюдены требования Регламента по содержанию просек ВЛ 0,4 кВ и выше в нормативном состоянии (РЕ-ИА-21.1-27/1-01-2019): высота пней после валки ДКР не должна превышать 10 см (при его диаметре до 30 см) и 1/3d (при диаметре более 30 см) |
| 5 | Стр. 34 ПОС и Лист ЕИ-085.17-ТЗ-АС-Ч-001 В п.1 примечаний указано, что свая устанавливается в предварительно пробуренные лидерные скважины d=520 мм, глубиной 2270 мм. Как правило глубина лидерной скважины принимается равной 90% длины части сваи, погружаемой в грунт, но не более чем длина погружаемой сваи минус 1 м. Диаметр лидерной скважины принимается на 50-100 мм меньше поперечного сечения сваи. | Согласно п. 4.4.3 «Рекомендаций по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластичных смазок и кремнийорганических эмалей НИИОСП имени Н. М. Герсеванова» перед забивкой сваи необходимо на глубину сезонного промерзания делать лидер, поперечник которого должен быть на 0,05-0,10 м (0,52 м) больше поперечника сваи, чтобы исключить нарушение и повреждение обработанной поверхности сваи. Предусмотренная проектом лидерная скважина 0,52м необходима для исключения повреждений покрытия свай кремнийорганической эмали КО-174. |
| 6 | Стр. 35 ПОС «… До начала производства работ по сборке и монтажу опор должна быть подготовлена площадка, на которой будут выполняться работы, на нее должны быть завезены элементы опор. Все площадки должны иметь временные подъезды для автотранспорта и строительной техники.» Существуют значительные зоны разлива р. Малая Березовка, не указана возможность проезда, а именно: устройство лежневых дорог, намораживание с поливом водой, не указаны высотные отметки берегов и урезы воды, а соответственно необходимость устройства переездов через водные препятствия, а также устройство монтажных площадок для установки г/подъемных механизмов по установке опор. Прошу сообщить недостающие данные | Затраты на устройство монтажных площадок учтены нормами на временные здания и сооружения в размере 3,3% от стоимости строительно-монтажных работ (см. ГСН 81-05-2001). Согласно тому гидрометереологии опоры не попадают в возможную зону подтопления. |
| 7 | Стр. 59 ПОС. Указаны участки строительства: 4,7 км по болоту, 9,81 км по лесу. Вопрос: Где отражены затраты на усложняющие условия работы? | Так как работы, согласно ПОС, проводятся в зимний период по вырубленной просеке усложняющие условия в сметной документации не предусмотрены |
| 8 | В ЛСР стоимость составных свай длиной 14, 16, 18, 22 метра, учтены мониторингом цен трех поставщиков по прайс-листу. Вопрос: учтены ли затраты на доставку ж/д транспортом (при наличии вагонной нормы), обработка вагонов на ж/д станции (подача, уборка, раскредитовка, выгрузка, хранение, погрузка). Не вагонная норма – доставка до места автотранспортом, погрузка, заготовительно-складские расходы. Для сведения: полученная базовая цена составной сваи длиной 14 м на 10,4% меньше, чем ж/б свая длиной 8 м, учтенная в ЛСР по сборнику базовых цен, составная свая длиной 16 м на 11% меньше, 18 м на 8% больше, на 22 м – на 14,4% больше. | В ЛСР учены затраты на доставку строительных материалов, согласно транспортной схемы, указанной в ПОС, а именно: доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом до базы МТО на расстояние 50 км. |
| 9 | Проектом освоения лесов не предусмотрено проведение лесовосстановительных работ (п.п. 5.7, 5.9 таблицы 57.1, 59.1, 59.2). В ЛСР предусмотрены затраты на лесовосстановительные работы. Прошу ознакомить с проектом лесовосстановительных работ: где находятся площади для восстановления, транспортные схемы, транспортные затраты, вид саженцев | В отношении земель лесного фонда с Департаментом ЛК ТО заключен договор аренды ЛУ ЛУ №132-45ч-18 от 17.12.2018. Также разработан ПОЛ, получивший положительное заключение экспертизы. Проектом освоения лесов не предусмотрено проведение лесовосстановительных работ, так как такие требования на момент разработки ПОЛ отсутствовали. В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года федерального закона от 19.07.2018 №2012-ФЗ в сводный сметный расчёт затраты на лесовосстановительные мероприятия включены. |
| 10 | Следует ли производить забивку свай под фундаменты опор в зоне затопления реки М. Березовка (4 перехода, 8 опор) на отметку +200 мм от поверхности земли, согласно проекта. При затоплении это приведет к ускоренному разрушению оголовков свай, коррозии металла, сокращению сроков службы | Согласно тому ЕИ-085.17-ИЗ-ИГМИ опоры не находятся в зоне затопления рек, поэтому необходимости поднимать фундамент выше типового нет. Согласно тому гидрометереологии опоры не попадают в возможную зону подтопления. |
| 11 | Согласно проекта необходимо проведение динамических и статических испытаний свай. Вопрос: где учтены затраты на эти работы? | Затраты по динамическим и статистическим испытаниям свай учтены нормами накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, см. МДС 81-34.2004. |
| 12 | Согласно тех. задания, необходимо выполнение работ на ПС 110 кВ КС-7. Вопрос. Работы будут выполняться на действующей ПС? Если да, то где учтены затраты на работы вблизи объекта под напряжением | Работы, проводимые на ПС, учтены ЛСР 02-01-02 РЗА. Тем же расчетом, учтены усложняющие условия, а именно, производство работ внутри работающих подстанций с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. |

Приложение 1

Устройство ледовой переправы

При прохождении через водные преграды (р. Большая Березовка, р. Малая Березовка) выполнить устройство ледовых переправ.

Ледовые переправы устраиваются в виде одной полосы с поочередным пропуском транспортных средств. Ширина полосы устанавливается на 5 м более ширины наиболее габаритного груза, предварительно ширина полосы назначается 30 м.

Длина ледовой переправы через реку через реку Большая Берёзовка составляют – 5 м, 4 м, 4 м, через реку Малая Берёзовка – 13 м.

В летнее время надлежит выполнить мероприятия подготовительного периода, которые включают:

- уточнение участка под переправу и закрепление ее створа;

- земляные работы по устройству подходов к реке;

При крутизне берегов реки 90 ‰ следует изготовить конструкции сопряжения берега с ледяным покровом (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Конструкция сопряжения берега и ледяного покрова на переправах. 1 - настил; 2 – лед с вмороженным хворостом

Остальные работы по устройству ледовой переправы – после того, как толщина льда станет достаточной для пропуска строительных машин и механизмов.

Съезды на лёд необходимо устраивать с продольным уклоном не более 60 ‰. Для сохранения данного уклона выполнить намораживание съездов (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Намораживание съездов

После устройства съездов необходимо определить существующую толщину естественного льда в реках. На ледовых переправах толщину естественного льда и глубину водотока замеряют через каждые 10-15 м в трех точках (по оси и по краям полосы). Толщину льда замерять с помощью ультразвукого толщиномера.

Необходимая минимальная толщина ледяного покрова при проезде по нему гусеничных автомобилей общей массой до 60 т при средней температуре за трое суток -10С° - 106 см, при -5 С° - 116 см, при 0 С° -149 см.

Необходимая минимальная толщина ледяного покрова при проезде по нему колесных автомобилей общей массой с грузом до 40 т при средней температуре за трое суток - 10С° - 127 см, при -5 С° - 139 см, при 0 С° -177 см.

При оттепелях не свыше 3х суток, требуемая толщина льда увеличивается на 25%.

После определения существующей толщины естественного льда в реках, при необходимости выполнить усиление ледовых переправ послойным розливом воды по льду и ее промораживанием, по бокам намеченной полосы необходимо устраивать валики из снега (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Послойное намораживание ледяного покрова на переправе с ограждением намораживаемых слоев снежным валиком.

Перед началом работ по усилению переправ рекомендуется с намеченной для переправы полосы льда удалять снег на ширину не менее 30 м.

Усиление переправ послойным намораживанием выполняют в следующей последовательности:

- по обеим сторонам намеченной полосы движения устраивают валики из снега высотой 20-30 см,

- пространство между валиками заливают при помощи мотопомп водой послойно (2-5 см) по мере замерзания.

Время намораживания слоя необходимой толщины можно ориентировочно определить по табл. 4.1.

Таблица 4.1 Время намораживания слоя необходимой толщины льда

| Скорость ветра, м/с | Толщина льда, см, образующегося в течение 1 ч при температуре воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -4 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| 3 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 5 | 0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| 7 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
| 10 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |

Намораживание ледовых переправ выполняется в следующей последовательности:

- определяют толщину естественного льда и глубину водотока замерами по намеченной оси переправы;

- подготавливают поверхность естественного льда к намораживанию дополнительных слоев льда;

- намораживают послойно лед до толщины, обеспечивающей требуемую грузоподъемность переправы.

Нанесение очередного слоя производят только после полного замерзания предыдущего.

Вода для обеспечения съезда на лёд и для наморозки дополнительных слоёв используется привозная из п. Демьянка, расположенный на расстоянии 30 км от места проведения работ. Необходимый объём привозной воды для обеспечения переправы через три реки составляет 80 м3.

Время замерзания слоя водоледяной смеси назначают по табл. 4.2.

Таблица 4.2 Время замерзания слоя водоледяной смеси.

| Толщина намораживаемого слоя, см | Скорость ветра, м/с | Время замерзания слоя водоледяной смеси, ч, при температуре воздуха, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 |
| 10 | 0 | 28 | 20 | 15 | 14 | 10 |
|  | 1 | 19 | 13 | 10 | 9 | 7 |
|  | 3 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 |
|  | 6 | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 20 | 0 | 65 | 48 | 39 | 32 | 24 |
|  | 1 | 47 | 35 | 25 | 23 | 18 |
|  | 3 | 35 | 27 | 21 | 18 | 13 |
|  | 6 | 30 | 24 | 18 | 16 | 12 |
| 30 | 0 | 110 | 85 | 72 | 57 | 42 |
|  | 1 | 85 | 65 | 54 | 43 | 32 |
|  | 3 | 70 | 52 | 42 | 35 | 26 |
|  | 6 | 60 | 48 | 38 | 32 | 24 |
| 40 | 0 | - | 130 | 105 | 86 | 65 |
|  | 1 | - | 103 | 87 | 69 | 52 |
|  | 3 | - | 86 | 70 | 57 | 43 |
|  | 6 | - | 80 | 64 | 53 | 40 |

Толщина первого намораживаемого слоя не должна превышать половины толщины естественного льда. Толщину контролируют по вехам, установленным по оси переправы, а в промежутках определяют визуально.

При движении через ледовые переправы строительных машин дверь кабин должна быть открыта.

Перед проездом через ледовые переправы эксикатору проехать отдельно, тягачу с тралом отдельно.

Перевозка гусеничных автомобилей общей массой более 60 т и колесных автомобилей общей массой с грузом более 40 т без дополнительных мероприятий запрещается.

Во всех случаях транспортировка грузов массой более 60 т для гусеничных и более 40 т для колесных нагрузок может быть допущена лишь после провоза контрольного блока с массой, увеличенной на 10% от номинала. При этом данный эксперимент должен сопровождаться обязательной проверкой прогибов ледяного покрова водоема. При этом необходимо иметь в виду, что, если деформации получаются упругими и полностью восстанавливаются после эксперимента, то переправа считается принятой на заданную грузоподъемность. При наличии остаточных пластических деформаций более 5 % от толщины льда эксперимент прекращается, ледяной покров следует усилить.

Прогиб ледяного покрова измеряют с помощью нивелира, установленного на расстоянии 60-100 м от оси трассы (с использованием марок на льду и реперов на берегу).

Сдача ледовой переправы в эксплуатацию и все испытания ледовой переправы должны проводиться под руководством дорожного мастера в присутствии комиссии, назначенной Заказчиком из представителей проектной, строительной, эксплуатирующей организации, областной ГИБДД, местной (областной, городской или районной) Администрации, территориального комитета по водному хозяйству Министерства природных ресурсов РФ под представительством представителя Заказчика.

Контрольный блок по ледовой переправе при малых толщинах льда следует перемещать легким тягачом, а затем более мощным. Взамен тягача можно использовать на одном берегу.

Для лучшего скольжения по льду контрольный блок целесообразно установить на термолыжи.

По окончании строительства ледовой переправы осуществляется сдача ее в эксплуатацию, что отражается в паспорте ледовой переправы.

Работы на ВЛ при прохождении по водным и болотистым местностям рекомендуется проводить в зимний период, что позволит снизить затраты на устройство перехода, а также минимизировать воздействие на берега русла водотоков, сохранить гидрологический режим водных объектов.