# Конкурс (тендер) № 31650 (вскрытие конвертов 29.10.2012 в 08:00) Вопрос:. В приложении № 1 не хватает листа номер 11 тех задания, а также пропущены строки. Имеет ли это значение?. Прочитать ответ:. Дополненное Техническое задание к конкурсной документации размещено и доступно для скачивания... Вопрос:. Уточните маркировку по позициям: №24 ГВ-2442-02 № 7 ПС-8,4П-11 №40 ГВ-4545-02 №3 ГВ-3311-02 №2 ГВ-3221-02. Прочитать ответ:. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО № 24.(стал № 23- см. измененное ТЗ) ГВ-2442-02 – делается на заказ. Марка провода АС-95/16; ср. тяжение – 415,15; макс. тяжение – 627,95; Lпролета=130 м. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО № 7. ПС-8,4П-11 - делается на заказ. Марка провода АС-35/6,2; ср. тяжение – 82,6; макс. тяжение – 102,2; Lпролета=175 м. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО № 40. ГВ-4545-02. Марка провода АС-300/204; ср. тяжение – 2 109; макс. тяжение – 3 219; Lпролета=255 м. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО № 3. ГВ-3311-02 – замена на ГВ-3322-02. Марка грозотроса С-50; ср. тяжение – 1 533,6; макс. тяжение – 2 575,2; Lпролета=180 м. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс № 2. ГВ-3221-02 – замена на ГВ-3222-02. Марка грозотроса ТК-50. Измененный перечень будет добавлен и доступен для скачивания 11.10.2012 г... Вопрос:. Тюменские РС Южное ТПО 35 поз. PPS226 – уточнить маркировку. Чертеж, характеристики. 39 поз. СК-7-16 – не существует. Может имели ввиду СК-7-1а? 75 поз. С 200 скоба для наложения защитного заземления – возможна ли замена на скобу ST208.1 (ENSTO)? ST208.1 устанавливается совместно с прокалывающим зажимом SLIP22.1 ( в комплект не входит). Нужно ли добавлять данный зажим? Тюменские РС Тобольское ТПО 54 поз. Кронштейн У102 чертеж, характеристики Северные ЭС 22 поз. под провод АС 240/32 идет ПГН-5-3к, под провод АС-400/51- ПГН-5-3д. Уточнить сколько шт. на какой провод. Нефтеюганские ЭС 25 поз. Колпачок К-4 – что подразумевается, колпачок для изолятора ТФ-16, РФО-16 или колпачок соединителный СИЗ К 4/3-10?. Прочитать ответ:. Тюменские РС Южное ТПО: 35 поз. PPS226 Скоба для анкерной траверсы – арматура для СИП ENSTO 39 поз. .СК-7-16 – замена на СК-16-1А 75 поз.(стала 75 и 76 поз.-см. измененное ТЗ) С 200 скоба для наложения защитного заземления – согласны на замену ST208.1 (ENSTO). Включить зажимы SLIP22.1. Такое же количество.. Тюменские РС Тобольское ТПО: 54 поз. Чертёж предоставлен Северные ЭС: 22 поз. ПГН-5-3к - 1 шт.; ПГН-5-3д - 2 шт. Нефтеюганские ЭС: 25 поз (стала 9 поз.-см. измененное ТЗ). Колпачок К-4 для изолятора ТФ-16 Измененный перечень будет добавлен и доступен для скачивания 11.10.2012 г. Скачать файл Кронштейн У-102.pdf (53 Кб).. Вопрос:. Просьба уточнить маркировку следующих ГВ: 1. ГВ-2442-02 - поз. 24 Тюменские РС Тюменское ТПО 2. ГВ-3311-02 - поз. 3 Тюменские РС Тюменское ТПО 3. ГВ-3221-02 - поз. 2 Энергокомплекс, поз. 37 Тюменские РС Ишимское ТПО 4. ГВ-4542-02 - поз. 38 Тюменские РС 5. ГВ-4544-02 или ГВ-4544-02М - поз. 7 Нижневартовские ЭС, поз. 88 Тюменские РС Южное ТПО, поз. 45 Тюменские РС Ишимское ТПО, поз. 39 Тюменские РС Тобольское ТПО - под данный гаситель указан провод АС 300/48 (по другим филиалам - АС 150/19) - на что ориентироваться, на провод или на указанный гаситель? 6. ГВ-4545-02 - поз. 40 Тюменские РС Тобольское ТПО Просьба заполнить опросный лист по ГВ, который отправлен на электронный адрес Бевзы Л.Б. LBevza@tesk.te.ru А также: ПС-8,4П-11 - поз. 7 Ишимское ТПО, нужны рекомендации НТЦ НС-11,4П-02 с К-70 поз. 5 Тюменские РС Тобольское ТПО - уточните маркировку, скорее всего НС-11,4-02 с К-70 Укажите марку провода: 1. ШС-14,0-01 - поз. 33 Тюменские РС Тюменское ТПО 2. ГВ-3222-02 - поз. 1 Тюменские РС Южное ТПО 3. ГВ-4543-02 - поз. 3 Тюменские РС Южное ТПО. Прочитать ответ:. 1. Тюменские РС Тюменское ТПО поз. 24.(стал № 23- см. измененное ТЗ) ГВ-2442-02 – делается на заказ. Марка провода АС-95/16; ср. тяжение – 415,15; макс. тяжение – 627,95; Lпролета=130 м. 2. Тюменские РС Тюменское ТПО поз. 3. ГВ-3311-02 – замена на ГВ-3322-02. Марка грозотроса С-50; ср. тяжение – 1 533,6; макс. тяжение – 2 575,2; Lпролета=180 м 3. ГВ-3221-02 поз. 2. Энергокомплекс – замена на ГВ-3322-02. Марка грозотроса ТК-50. поз. 37. Тюменские РС Ишимское ТПО - замена на ГВ-3222-02. Марка провода АС-50/8 4. ГВ-4542-02 - поз. 38. Тюменские РС Тобольское ТПО - замена на ГВ-4543-02. Марка провода АС-95/16 5. ГВ-4544-02 или ГВ-4544-02М поз. 7. Нижневартовские ЭС - ГВ-4544-02М. Марка провода АС-150 поз. 88. Тюменские РС Южное ТПО – замена на ГВ-4544-02М. Марка провода АС-150/19 поз. 45. Тюменские РС Ишимское ТПО – замена на ГВ-4543-02. Марка провода АС-150/19 поз. 39. Тюменские РС Тобольское ТПО - замена на ГВ-4545-02. Марка провода АС-300/48 6. ГВ-4545-02 - поз. 40. Тюменские РС Тобольское ТПО - замена на ГВ-4545-02. Марка провода АС-300/204; ср. тяжение – 2 109; макс. тяжение – 3 219; Lпролета=255 м. ПС-8,4П-11 - поз. 7. Ишимское ТПО - делается на заказ. Марка провода АС-35/6,2; ср. тяжение – 82,6; макс. тяжение – 102,2; Lпролета=175 м. НС-11,4П-02 с К-70 поз. 5. Тюменские РС Тобольское ТПО – замена на НС-11,4-02 с К-70 Указываем марку провода: 1. ШС-14,0-01 - поз. 33. Тюменские РС Тюменское ТПО – АЖ-120 2. ГВ-3222-02 - поз. 1. Тюменские РС Южное ТПО – АС-50/8, С-50, ТК-50 3. ГВ-4543-02 - поз. 3. Тюменские РС Южное ТПО – АС-120/19, АЖ-120 Измененный перечень будет добавлен и доступен для скачивания 11.10.2012 г... Вопрос:. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские эл. сети Позиция 25: Серьга монтажная СМ-1 Что это за серьга,прошу уточнить.. Прочитать ответ:. Серьга монтажная СМ-1, это деталь к крестовым сваям СК-6 для укрепления фундаментов опор ВЛ. Имеет изогнутую U-образную форму длинной 50 см,d=4 см., с двух сторон резьба.Сталь 09Г2С... Вопрос:. Тюменские РС Тюменское ТПО №23. ГВ-2442-02 - такой марки гасителя не существует. Для провода АС 95/16 больше подойдет гаситель ГВ-3323-02. Тюменские РС Тобольское ТПО №№ 39 и 40. Для проводов АС 300/204 и АС 300/48 использование гасителей марки ГВ-4545-02М неэффективно. Для однозначного ответа желательно промоделировать ситуацию подвески проводов с учетом тяжений, пролетов и характеристик используемой арматуры.. Прочитать ответ:. 1. Тюменские РС Тюменское ТПО согласовываем гаситель ГВ-3323-02 (провод АС95/16) 2. Тюменские РС Тобольское ТПО п.39,40 Гаситель вибрации ГВ-4545-02М...