Экз._______

Реконструкция ПС ПЕСЧАНАЯ

(замена трансформаторов 2x6,3 на 2Х16 МВА)

Проектная ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общая пояснительная записка

ПЕРВЫЙ ЭТАП

01-07/12-ПЗ1

Том 1.1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 088-12 |  | 6.11.12 |

Челябинск

2012 г.

Реконструкция ПС ПЕСЧАНАЯ

(замена трансформаторов 2x6,3 на 2Х16 МВА)

Проектная ДОКУМЕНТАЦИЯ

общая пояснительная записка

ПЕРВЫЙ ЭТАП

01-07/12-ПЗ1

Том 1.1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 088-12 |  | 6.11.12 |

Директор	С.В. Панов

Главный инженер проекта	С.В. Нечкин

Челябинск

2012 г.

АННОТАЦИЯ

Наименование объекта: «Реконструкция ПС Песчаная (замена трансформаторов 2x6,3 на 2x16 МВА)». Том 1.1.

Проектная документация разработана ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» на основании:

- задания на проектирование по объекту «Реконструкция ПС Песчаная (замена трансформаторов 2x6,3 на 2x16 МВА)», подписанного директором филиала «Ноябрьские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго»;

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго»;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствую требованиям норм, правил и стандартов, действующих на территории Российской Федерации. ГИП____________/ С.В. Нечкин /

В разработке рабочей документации принимали участие:

Инженер-проектировщик I категории					                                                   (А.С. Ванчугов)

Инженер-проектировщик I категории                                                   	(C.В. Сотников)

Инженер-проектировщик I категории                                                   					(П.О. Кожихов)

Инженер-проектировщик II категории             	              			                     (А.В. Кукуруза)

Инженер-проектировщик I категории                                                   					(Е.А. Шашкова)

Инженер-сметчик								                                                                                       (С.А. Поспелов)

Инженер-проектировщик II категории					            	                			     	        (И.С. Федорченко)

Инженер-проектировщик II категории                                                    					  (И.С. Меньщикова

Инженер-проектировщик II категории                                                	  (Н.А. Бубнова)

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01-07/12-СП | Состав проекта |  |
| Раздел 1. Пояснительная записка. |  |  |  |
| 1.1 | 01-07/12-ПЗ1 | Пояснительная записка. Первый этап. |  |
| 1.2 | 01-07/12-ПЗ2 | Пояснительная записка. Второй этап. |  |
| Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. |  |  |  |
| 2.1 | 01-07/12-ПЗУ1 | Схема планировочной организации земельного участка. Первый этап. |  |
| 2.2 | 01-07/12-ПЗУ2 | Схема планировочной организации земельного участка. Второй этап. |  |
| Раздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |  |  |
| 3.1 | 01-07/12-КР1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Первый этап. |  |
| 3.2 | 01-07/12-КР2 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Второй этап. |  |
| Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 01-07/12-ИОС1.1.1 | Часть 1. Книга 1.1. Система электроснабжения. Электротехнические решения. Первый этап. |  |
| 4.1.1.2 | 01-07/12-ИОС1.1.2 | Часть 1. Книга 1.2. Система электроснабжения. Электротехнические решения. Второй этап. |  |
| 4.1.2.1 | 01-07/12-ИОС1.2.1 | Часть 1. Книга 2.1. Система электроснабжения. Схемы электрических соединений. Первый этап. |  |
| 4.1.2.2 | 01-07/12-ИОС1.2.2 | Часть 1. Книга 2.2. Система электроснабжения. Схемы электрических соединений. Второй этап. |  |
| 4.1.3 | 01-07/12-ИОС1.3 | Часть 1. Книга 3. Система электроснабжения. Релейная защита. |  |
| 4.1.4 | 01-07/12-ИОС1.4 | Часть 1. Книга 4. Система электроснабжения. АИИС КУЭ. |  |
| 4.1.5 | 01-07/12-ИОС1.5 | Часть 1. Книга 5. Система электроснабжения. Телемеханизация подстанции. |  |
| Раздел 5. Проект организации строительства. |  |  |  |
| 5 | 01-07/12-ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды. |  |  |  |
| 6 | 01-07/12-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |
| 7 | 01-07/12-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| Раздел 8. Смета на строительство. |  |  |  |
| 8.1 | 01-07/12-СМ1 | Сметная документация. Первый этап. |  |
| 8.2 | 01-07/12-СМ2 | Сметная документация. Второй этап. |  |
| Раздел 9. Отчет по инженерным изысканиям. |  |  |  |
| 9 | 01-07/12-ИИ | Отчет по инженерным изысканиям. |  |

Содержание

1.	Общая часть	3

1.1.	Исходные данные	3

1.2.	Характеристика площадки строительства	3

1.3.	Перечень объектов строительства	4

1.4.	Объёмно-планировочные и конструктивные решения	4

1.5.	Организация строительства	5

1.5.1.	Общие положения	5

1.5.2.	Краткая характеристика условий строительства	5

1.5.3.	Общая организация строительства объекта	6

1.5.4.	Подготовительный период строительства объекта	6

1.5.5.	Методы производства основных СМР	6

1.5.6.	Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах и автотранспорте, рабочих кадрах, энергоресурсах и воде	7

1.5.7.	Пусковой комплекс	7

1.5.8.	Технико-экономические показатели	7

2.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОДСТАНЦИИ	8

2.1.	Генеральный план и транспорт	8

2.1.1.	Архитектурно-планировочные решения	8

2.1.2.	Организация рельефа	8

2.1.3.	Сводный план инженерных сетей	8

2.1.4.	Озеленение и благоустройство	9

2.1.5.	Основные технико-экономические показатели по генеральному плану	9

2.2.	Строительные решения	9

2.2.1.	Санитарно-технические устройства и инженерные сети	9

2.3.	Противопожарные мероприятия и противопожарная защита	10

3.	Система электроснабжения	11

3.1.	Схема включения, электрические нагрузки	11

3.2.	Обеспечение надежности электроснабжения потребителей	11

3.3.	Решения по подстанции	11

3.4.	Оперативный ток и собственные нужды	14

3.5.	Релейная защита элементов ПС	14

3.6.	АИИС КУЭ	14

3.7.	Электроосвещение и электрообогрев	15

3.8.	Молниезащита и заземление ПС	16

3.9.	Мероприятия по экономии электроэнергии	16

3.10.	Организация масляного и ремонтного хозяйства	17

4.	Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации	18

5.	Эффективность инвестиций	20

5.1.	Цели и задачи проекта	20

5.2.	График осуществления проекта	21

5.3.	Капиталовложения	21

5.4.	Общие производственные издержки	22

5.5.	Расчет системного эффекта	23

5.6.	Расчет основных показателей инвестиционного проекта в прогнозных ценах	23

5.7.	Обоснование экономической целесообразности инвестиций по проекту	25

6.	отчет об обследовании	27

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	31

Приложение А	. Перечень нормативно-технической документации	32

Приложение Б	34

Приложение В………………………………………………………………………………………35

# Общая часть

## Исходные данные

Проект «Реконструкция ПС Песчаная» выполнен на основании:

- задания на проектирование по объекту «Реконструкция ПС Песчаная (замена трансформаторов 2x6,3 на 2x16 МВА)», подписанного Директором филиала «Ноябрьские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго»;

- отчета об инженерных изысканиях, выданного ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго»;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

## Характеристика площадки строительства

Участок реконструируемой ПС «Песчаная» в административном отношении находится в Тюменской области, на территории Вынгапуровского месторождения Пуровского муниципального района, ЯНАО.

Рельеф местности полого-наклонный – отметки поверхности изменяются от 122.3 м до 123.0 м.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» - участок строительства расположен в I D строительно-климатическом подрайоне:

- климатический подрайон строительства – IД;

- температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 46°С;

- период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: продолжительность – 286 сут., средняя температура – минус 13,1°С;

- снеговой район – V (320 кгс/м2 (3,2 кПа);

- ветровой район – III (38 кгс/см2 (0,38 кПа).

По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97, участок относится к I категории (простые).

Инженерно-геологический разрез рассматриваемого участка, изученный до глубины 8,0 м, представлен морскими отложениями (mIII).

С поверхности, до глубины 8,0 м залегает песок мелкий от серого до коричневого цвета, средней плотности, малой степени водонасыщения.

Подземные воды на участке изысканий не встречены.

Нормативная глубина сезонного промерзания данного района для песчаных грунтов составляет 3,16 м.

По степени пучинистости согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» грунты в зоне сезонного промерзания являются практически непучинистыми.

## Перечень объектов строительства

В состав проектируемого комплекса ПС 110/6 кВ «Песчаная» входит реконструкция ПС 110/6 кВ «Песчаная».

## Объёмно-планировочные и конструктивные решения

Проектом реконструкции ПС "Песчаная" предусмотрено: установка новых модульных зданий КРУН-6кВ из ячеек типа КРУ СЭЩ-59 производства ООО УК "Электрощит-Самара"; перенос ТСН со шкафами с последующей установкой на поверхностные фундаменты; установка новых железобетонных и металлических кабельных каналов.

Увеличение габарита высоты высоковольтного оборудования здания ЗРУ 110кВ на 0,6 м и 1м было предусмотрено проектом реконструкции ПС «Песчаная» в 2011г.

Конструктивные и планировочные решения по реконструкции ПС 110/6 кВ «Песчаная» (замена трансформаторов 2x6,3 на 2x16 МВА)»  приняты в соответствии с технологическим заданием, с учетом специализированных частей и с учетом развития 2 этапа строительно-монтажных работ по реконструкции ПС (замена силовых трансформаторов).

Проектируемое модульное здание КРУН-6кВ производства ООО Управляющая компания «Электрощит-Самара» в климатическом исполнении УХЛ1 состоит из трех ячеек, целиком поставляющихся на площадку с завода.

Здание КРУН-6кВ имеет размеры в плане 3240мм х 2930 мм, устанавливается на поверхностные фундаменты из сборных железобетонных лежней в соответствии с технологическим заданием от завода.

Для обеспечения прочности и надежности здания  при его возведении необходимо выполнение требований СНиП 3.02.01-87  " Земляные сооружения, основания и фундаменты".

На случай  перехода грунтов основания в практически непучинистые предусмотрена выравнивающая подушка из щебня.

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения:

- вертикальная гидроизоляция - обмазка битумной мастикой за 2 раза;

-  антикоррозийное покрытие всех металлических изделий (закладные, соединительные детали);

- в процессе монтажа, после производства сварочных работ нарушенные участки антикоррозийного покрытия и сварные швы дополнительно покрыть антикоррозийным составом согласно требований СНиП 2.03.11-85.

Запроектирована трасса наземных кабельных железобетонных каналов по серии 3.407.1-157 в.1 и металлических каналов по ТУ 3449-001-5885279-2006.

На территории ПС выполнен кольцевой противопожарный внутриплощадочный проезд шириной 3,5м (см. раздел 01-07/12-ПЗУ1) с учетом данных о демонтаже  здания ЗРУ-6кВ (см. письмо НЭС ).

Инженерные решения по защите территории объекта капитального строительства выполнены в соответствии с требованиями СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ»; СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий».

Принятые решения обеспечивают:

- нормальную эксплуатацию электротехнического оборудования;

- взрыво и пожаробезопасность;

- эвакуацию людей в случае пожара;

- охрану труда работающих: нормальную освещённость рабочих мест, защиту от шума, вибраций и т.п.

## Организация строительства

## Общие положения

Раздел «Проект организации строительства» разработан в полном объёме на основании материалов проекта (во всех частях).

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы: СНиП 3.01.01–85*, СНиП 12–03–2001, СНиП III–4–80, СНиП 1.04.03–85*, ЦНИИОМТП часть 1 и др.

## Краткая характеристика условий строительства

Сведения общего характера, данные о природных условиях и рельефе, грунтах и особых местных условиях приведены в отчете об инженерно-геологических изысканиях.

Снабжение строительства местными материалами, деталями, полуфабрикатами и конструкциями намечено с предприятий строительных и специализированных организаций, участвующих в строительстве и предприятий стройиндустрии Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Строительство предполагается вести подрядным способом

## Общая организация строительства объекта

Организационно–технологическая схема предусматривает выполнение работ без остановки существующего энерготехнического процесса.

Для сокращения сроков производства работ заказчику и подрядчику составить совместный график работ.

## Подготовительный период строительства объекта

Во время подготовительного периода производится:

- определение мест проживания;

- определение организаций и заключение с ними договоров на обеспечение медицинского обслуживания;

- определение источников доставки местных инертных материалов;

- подготовка площадок для приема грузов на ж/д станциях (тупиках), площадок для хранения строительных материалов и конструкций;

- организация работы транспортных подразделений;

- решение вопросов обеспечения ГСМ;

- расчистка площадок под строительство зданий, сооружений ПС (зимой – от снега);

- срезка растительного слоя грунта, планировка территорий площадок для монтажа конструкций (устройство подъездных дорог, площадок под краны, котлованов и траншей), обеспечение организованного оттока воды;

- устройство открытых площадок для складирования строительных конструкций, деталей и грунта;

- монтаж инвентарных зданий и устройство временных сооружений;

- комплектация и транспортировка конструкций, оборудования и материалов от станции разгрузки, до ПС;

- подключение к ЩСН существующего ОПУ на ПС 110/6 кВ «Песчаная» с прокладкой кабеля 0,4 кВ для питания собственных нужд бытовки типа «Кедр».

## Методы производства основных СМР

Все СМР ведутся обычными методами с учётом их производства в габаритах существующей подстанции.

## Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах и автотранспорте, рабочих кадрах, энергоресурсах и воде

Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах и автотранспорте, номенклатура и марки машин, число работающих на строительстве рассчитывается на основе физических объёмов работ, грузоперевозок и норм выработки будет определено в проекте организации строительства.

Строительство будет вестись силами строительной организации, постоянные кадры которой и местное население, временно набранное на строительство, обеспечены жилой площадью и необходимым культурно–бытовым обслуживанием.

Потребности в энергоресурсах и воде по «Расчётным нормативам» ЦНИИОМТП на годовой объём строительно–монтажных работ будут определены в проекте организации строительства.

Потребность в энергоресурсах и воде будут определены в проекте организации строительства.

## Пусковой комплекс

Выделение пусковых комплексов не предусматривается.

## Технико-экономические показатели

Стоимостные показатели строительства и технические показатели проекта приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Основные технико-экономические показатели строительства.

| Поз. | Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высшее номинальное напряжение ПС, кВ | 110 |
| 2 | Установленная мощность основных трансформаторов, кВ*А | 2х6300 |

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОДСТАНЦИИ

## Генеральный план и транспорт

### Архитектурно-планировочные решения

Участок реконструируемой ПС 110/6 кВ «Песчаная» находится в Тюменской области, Пуровский муниципальный район,  ЯНАО, на территории Вынгапуровского месторождения.

Рельеф местности полого-наклонный – отметки поверхности изменяются от 122.30 м до  123.0 м.

Подъезд к площадке осуществляется по существующим автомобильным дорогам с грунтовым покрытием.

На реконструируемом участке ПС 110/6кВ «Песчаная» имеются 2 тупиковых внутриплощадочных проезда (шириной 4,0м) с площадками для разворота.

На территории подстанции имеются два въезда с южной стороны.

Покрытие внутриплощадочного проезда шириной 4,0 м выполнено из железобетонных дорожных плит.

### Организация рельефа

Участок существующей подстанции ПС 100/6 кВ «Песчаная» имеет полого-наклонный рельеф местности – отметки поверхности изменяются от 122.30 м до 123.0 м.

Существующая вертикальная планировка территории подстанции выполнена песчаными грунтами.

Водоотвод поверхностных вод с территории подстанции предусмотрен поверхностным стоком.

Проект реконструкции ПС 110/6кВ «Песчаная» предусматривает сохранение решений  по существующей организации рельефа.

### Сводный план инженерных сетей

На сводном плане инженерных сетей представлены следующие сети:

- наземные кабельные лотки и каналы, для прокладки кабелей по серии 3.407.1-157 в.1 и металлические каналы по ТУ 3449-001-5885279-2006.

### Озеленение и благоустройство

Озеленение на реконструируемой ПС 110/6 кВ «Песчаная» не предусмотрено. Благоустройство территории выполнено в соответствии с общей схемой организации рельефа территории существующей застройки.

### Основные технико-экономические показатели по генеральному плану

Основные технико-экономические показатели по схеме планировочной организации земельного участка ПС 110/6 кВ «Песчаная» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Технико-экономические показатели по схеме планировочной организации земельного участка ПС 110/6 кВ «Песчаная»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах ограждения | м2 | 3085,64 |
| Площадь застройки | м2 | 1000,43 |
| Плотность застройки | % | 33 |

## Строительные решения

Конструктивные решения по реконструкции ПС 110/6 кВ «Песчаная» приняты в соответствии с заданием на проектирование, с учетом специализированных частей.

Проектом реконструкции ПС 110/6 кВ «Песчаная» (1 этап) предусматривается выполнение следующих работ:

- установка новых модульных зданий КРУН-6кВ из ячеек типа КРУ СЭЩ-59 производства ООО УК "Электрощит-Самара";

- перенос ТСН со шкафами с последующей установкой на поверхностные фундаменты;

- устройство новой наземной кабельной трассы из сборных железобетонных кабельных каналов по серии 3.407.1-157 в.1 и металлических каналов по ТУ 3449-001-5885279-2006.

### Санитарно-технические устройства и инженерные сети

Водоснабжение.

В соответствии с заданием на проектирование, требованием заказчика и в связи с тем, что на ПС 110/6 кВ «Песчаная» нет дежурного персонала, в проекте не предусмотрен хозяйственно-питьевой водопровод. Для питьевых нужд обслуживающего персонала и для работы с элегазовым оборудованием предполагается использовать привозную воду. Наружное пожаротушение предусмотрено с помощью передвижной пожарной техники.

Канализация.

В связи с тем, что на ПС 110/6 кВ «Песчаная» нет постоянного дежурного персонала и отсутствует водоснабжение, нет необходимости в канализационной сети. Для оперативно-ремонтной бригады на территории ПС предусмотрен биотуалет.

## Противопожарные мероприятия и противопожарная защита

В связи с малой мощностью трансформаторов, установленных на подстанции, автоматическое пожаротушение трансформаторов не требуется. (Пункт 4.2.214 ПУЭ 7-е изд., РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).

Пожарная безопасность на подстанции обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением конструкций и оборудования, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Все вновь проложенные кабели на подстанции предусмотрены с изоляцией и в оболочках, не распространяющих горение, с низким дымо-, газовыделением (нг-LS).

# Система электроснабжения

## Схема включения, электрические нагрузки

РУ 110 кВ реконструируемой ПС 110/6 кВ «Песчаная» остается без изменений: от ВЛ 110 кВ «Вынгапур 1 – Песчаная» и ВЛ 110 кВ «Вынгапур 2 – Песчаная».

ВЛ 110 кВ выполнены на стальных опорах с проводом АС 120/19.

Основными электроприемниками реконструируемой ПС 110/6 кВ «Песчаная» являются потребители Вынгапуровского месторождения.

## Обеспечение надежности электроснабжения потребителей

Электроприемники ПС 110/6 кВ «Песчаная» относятся III категории надежности электроснабжения.

Категорийность обеспечивается наличием:

- двух питающих линий;

- ЗРУ 110 кВ с типовой схемой 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий».

Качество электроэнергии соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Электромагнитные нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Разработанная схема электроснабжения удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения (автоматические выключатели на щитах ЩСУ удовлетворяют требованиям по чувствительности, селективности и условиям предельной коммутационной способности).

## Решения по подстанции

Согласно письму от заказчика (см. приложение Б) данный проект выполнить с учетом ранее разработанного проекта по договору №37 от 07.07.2011 г. и разделить его на два этапа.

Согласно письму от заказчика (см. приложение В) на первом этапе данного проекта предусмотреть модернизацию существующих трансформаторов Т1, Т2.

В проекте по договору №37 от 07.07.2011 г. было выполнено:

- Увеличение вертикального габарита установки оборудования ЗРУ 110 кВ на 0,5 м, путем изменения высоты опорной металлоконструкции;

- В ЗРУ-110 кВ принята установка следующего оборудования:

- блок приема 3-х полюсный с высокочастотным заградителем ВЗ-630-0,5, фильтром присоединения ФПУ-6400, конденсатором связи СМП-110/√3 на фазе В, производства ЗАО ГК «Самара-Электрощит» г. Самара (1 шт.);

- для защиты оборудования ЗРУ-110 кВ и трансформаторов T1, Т2 от перенапряжений в ЗРУ устанавливаются ограничители перенапряжения типа ОПН-А-110/88-10/650(II)2-УХЛ1 в комплекте с 3 датчиками тока утечки ДТУ-03, производства ЗАО «Феникс-88» г. Новосибирск. (6 фаз);

- трансформатор тока ТВ-110-I-5-150/5 УХЛ1 (0,5S), производства ООО «Изолятор» г. Москва. (6 фаз);

- трансформатор тока ТВ-110-I-150/5 УХЛ1 (10Р), производства ООО «Изолятор» г. Москва. (6 фаз);

- линейно-проходные вводы BRIL-S-90-110-550/2000 (КН 1.9.012-S) производства «АББ Электроинжиниринг» (3 шт.).

- Установка модульного здания ОПУ, производства ЗАО ГК «Электрощит-Самара» г. Самара.

- На силовых трансформаторах предусмотрено:

- замена линейных вводов 110 кВ на силовом трансформаторе Т1 на BRIT-S-90-110-550/800 (КН1.9.002-S), производства «АББ Электроинжиниринг» (3 шт.);

- замена приводов РПН на силовых трансформаторах Т1, Т2 на МЗ 4.1 УХЛ, производства «Hyundai Heavy Industries» Болгария (2 шт.);

- замена маслоуказателей на силовых трансформаторах Т1, Т2 на МС-2, производства ПАО «ЗТР» г. Запорожье (4 шт.);

- замена газового реле на силовых трансформаторах Т1, Т2 на РГТ-80-201(50), производства ОАО «Фирма ОРГРЭС» г Москва (2 шт.);

- замена струйного реле на силовых трансформаторах Т1, Т2 на РСТ-25, производства ОАО «Фирма ОРГРЭС» г Москва (2 шт.);

- замена резинотехнических изделий на силовых трансформаторах Т1, Т2;

- окраска силовых трансформаторов Т1, Т2.

- Установка в нейтрале обмоток 110 кВ трансформаторов Т1, Т2 ограничителей перенапряжения типа ОПНН-110/56-10/650(II)4-УХЛ1, производства ЗАО «Феникс-88» г. Новосибирск. (2 шт.);

- Установка  на стороне 35 кВ трансформатора Т2 ограничителей перенапряжения

ОПН-35/40,5-10/650(II)2-УХЛ1, производства ЗАО «Феникс-88» г. Новосибирск (3 фазы).

- Установка для защиты ТСН1, ТСН2 ограничителей перенапряжения типа ОПН-6/7,2-10/650(II)2-УХЛ1, производства ЗАО «Феникс-88» г. Новосибирск (6 фаз).

- Установка новой наземной кабельной трассы из сборных кабельных каналов по серии 3.006.1-8 в.0-1 с разделением контрольных и силовых взаиморезервируемых линий.

На первом этапе предусматривается:

- Установка на ОРУ ПС Песчаная двух КРУН 1С и КРУН 2С на напряжение 6 кВ производства ЗАО ГК «Электрощит-Самара» г. Самара, состоящих из 3 ячеек уличного исполнения:

- Вводная ячейка – СЭЩ-59-161В-3150/31,5  Э ХЛ1 В – 1 шт.;

- Ячейка с трансформатором напряжения – СЭЩ-59-24-6/31,5 ХЛ1 – 1 шт.;

- Отходящая  ячейка – СЭЩ-59-147В-3150/31,5  Э ХЛ1 – 1 шт.

КРУН 1С и КРУН 2С проектируются комплектными (освещение, автоматика обогрева, вентиляция);

Согласно письму от заказчика (см. приложение В) в КРУН 6 кВ согласовывается применение следующего оборудования:

- Выключатели ВВУ/СЭЩ-1-Э3-10-31,5/3150 У2;

- Трансформаторы напряжения НАЛИ-СЭЩ-6-0,5 У2;

- Трансформаторы тока ТШЛ-СЭЩ-10-3000/5 У2

- На силовых трансформаторах:

- замена линейных вводов 110 кВ на силовом трансформаторе Т2 на BRIT-S-90-110-550/800 (КН1.9.002-S), производства «АББ Электроинжиниринг»  (3 шт.);

- замена предохранительных клапанов на силовых трансформаторах Т1, Т2 на ВЕИЮ.494155.002-01, производства ООО «Тольяттинский трансформатор» г. Тольятти (2 шт.);

- замена  масла в силовых трансформаторах Т1, Т2 на масло марки ГК, производства «Роснефть»;

- Замена ошиновки 6 кВ на 4хАС-400/51 производства ОАО «СЕВКАБЕЛЬ-ХОЛДИНГ» г. Санкт-Петербург.

- Перестановка ТСН1, ТСН2;

- Перестановка кабельной трассы из сборных кабельных каналов;

- Присоединение к контуру заземления КРУН 1С, КРУН 2С, ТСН1, ТСН2 и измененной части кабельной трассы из сборных кабельных каналов стальной полосой 40х4 мм.

- Демонтаж существующего ЗРУ-6 кВ.

Подстанция размещается в условиях 1 степени загрязнения атмосферы. Промышленные источники загрязнения атмосферы вблизи подстанции отсутствуют. В соответствии с ГОСТ 9920-89 на подстанции принимается опорная изоляция с удельной эффективной длиной пути утечки не менее 1,6 см/кВ.

Все вновь устанавливаемое высоковольтное оборудование устойчиво к воздействию токов коротких замыканий.

## Оперативный ток и собственные нужды

Схема питания устройств РЗА постоянным оперативным током остается без изменения: от вводных шкафов с преобразователем типа ПНЗП-М2-УХЛ4 (2 шт. для организации резервирования), и шкафа распределения ШВСР-80-24-АВ1-1113.

Питание РЗА для вводных ячеек КРУН 1С, КРУН 2С существующее, выполнено с двух секций распределительного шкафа ШВСР-80.

Питание РЗА отходящих линий КРУН 1С, КРУН 2С выполнено от отдельных автоматических выключателей с разных секций распределительного шкафа ШВСР-80.

## Релейная защита элементов ПС

Для ПС 110/6 кВ «Песчаная» КРУН 6 кВ разработаны технические решения по выполнению комплекса РЗА с использованием микропроцессорных (МП) устройств РЗА и определена его оптимальная структура. При этом определяющим являлось выполнение в соответствии с требованиями ПУЭ, норм технологического проектирования и других нормативных документов комплексов РЗА, обеспечивающих необходимое быстродействие, надежность и селективность.

Принятые решения ориентировались на предложения отечественного рынка МП техники РЗА. Принятые решения могут быть скорректированы по состоянию на момент выполнения рабочей документации, с учетом возможного появлением на рынке устройств других фирм, выпуска известными фирмами новых устройств.

В связи с тем, что МП устройства, по сравнению с электромеханическими устройствами РЗА, более подвержены влиянию электромагнитных помех, на всех энергообъектах перед установкой МП устройств необходимо обеспечить выполнение требований их электромагнитной совместимости.

## АИИС КУЭ

Исходя из требований, изложенных в техническом задании на проектирование, в данном проекте предусматривается организация расчётного учёта на вводах 6 кВ и отходящих ВЛ 6 кВ в КРУН 6 кВ ПС 110/6 кВ «Песчаная».

Для этого предусматривается установка счётчиков электрической энергии с классом точности 0,2S/0,5 типа A1802RALXQ-GB-DW-4. Информация от счётчиков передаётся на существующий УСПД по интерфейсу RS-485. Вторые интерфейсы RS-485 проектируемых счетчиков соединяются отдельным шлейфом через интерфейсные коробки и выводятся на отдельные клеммы для обеспечения возможности самостоятельного подключения аппаратуры потребителей.

Данные уровня ИИК передаются на уровень ИВК ОАО «Тюменьэнерго» филиала Ноябрьские электрические сети по существующиму каналу связи на основе GSM-модема PGC.

Проектируемое оборудование монтируется в шкафу 2УЭ, которая устанавливается в ОПУ ПС Песчаная.

Резервное питание проектируемых счетчиков электроэнергии выполняется от щита собственных нужд с распределением на клеммах шкафа 2УЭ.

## Электроосвещение и электрообогрев

Комплектные распределительные устройства секций 1 и 2 на напряжение 6кВ - КРУН 1С, КРУН 2С производства ЗАО ГК «Электрощит-Самара» г.Самара поставляются комплектными, с предусмотренными и полностью смонтированными системами вентиляции, автоматического электрического обогрева и освещения.

Электропитание сети рабочего, аварийного и ремонтного электроосвещения в КРУН 1С и КРУН 2С предусмотрено на напряжении 220 В, частотой 50 Гц. Светильники системы аварийного электроосвещения приняты с автономными источниками питания.

Питание шинок обогрева и цепей автоматики обогрева КРУН 1С, КРУН 2С предусмотрено с двух секций щита СН-0,4кВ.

Питание шкафов ввода питания и обогрева КРУН 1С, КРУН 2С предусмотрено от распределительных панелей СН-0,4кВ секций 1 и  2 (шкаф  2Н, 6Н), расположенных в здании ОПУ.

Наружное электроосвещение территории ПС 110/6 кВ «Песчаная» существующее, выполненное светодиодными прожекторами L-bannerII-48/6624/80/OS мощностью 80 Вт, установленными на здание ЗРУ 110 кВ, и данным проектом не изменяется.

Схемы автоматики обогрева оборудования в ЗРУ-110 кВ существующие, данным проектом не пересматриваются.

## Молниезащита и заземление ПС

Площадка подстанции расположена на высоте до 1000 м над уровнем моря. В районе расположения подстанции продолжительность гроз в среднем за год 10 – 20 часов. Защита от прямых ударов молнии осуществляется при помощи существующих молниеотводов на опорах ВЛ-110 кВ и молниеотводами. Все молниеприемники подсоединены к контуру заземления подстанции сваркой посредством стальной полосы.

Для заземления электрооборудования всех напряжений на подстанции предусматривается одно общее заземляющее устройство.

Расчет заземляющего устройства подстанции выполнен исходя из требований предъявляемых к напряжению прикосновения. Эквивалентное удельное сопротивление на площадке ПС 110/6 кВ «Песчаная» 81 Ом*м. Напряжение прикосновения для рабочих мест 95,4 В, для остальной территории 371 В. Заземляющее устройство запроектировано контуром в виде сетки из стальных оцинкованных полос сечением 4х40 мм с дополнительными вертикальными электродами длиной 5 м. Напряжение на заземляющем устройстве составляет 2060 В.

Заземление металлоконструкций блоков, корпусов трансформаторов, ОПУ и других металлических частей, которые могут оказаться под напряжением, выполняется оцинкованной полосовой сталью сечением 4x40 мм и присоединяется при помощи сварки к контуру заземления подстанции.

Около рабочих мест на территории ОРУ-6кВ на глубине 0,2м проложить заземляющие сетки из оцинкованной стали 40х4мм с ячейками не более 0,2м. Заземляющие сетки присоединить к контуру заземления в 2-х местах.

Устройства молниезащиты должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования. Болтовые и сварные соединения, а также заземляющие проводники (кроме заземляющих проводников проложенных в земле) должны быть защищены от коррозии покрытием краской или лаком в соответствии с требованиями п.3.248 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Места соединения стыков в помещении должны быть окрашены в черный цвет, а в земле изолированы мастичным покрытием на основе битума.

Необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ по устройству заземляющего устройства:

- прокладка полосы заземления в траншее;

- установка вертикальных заземлителей;

- сварные соединения в земле.

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заполнен паспорт в соответствии с ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.2.7.15.

## Мероприятия по экономии электроэнергии

Рабочее и аварийное электроосвещение зданий и сооружений в помещениях с нормальной средой выполнено светильниками с лампами низкого электропотребления. Светильники системы аварийного электроосвещения приняты с автономными источниками питания.

Выполнено автоматическое управление электрообогревом здания ОПУ, автоматика Освещения территории ПС 110/6 кВ «Песчаная».

## Организация масляного и ремонтного хозяйства

Оперативное, текущее техническое обслуживание и несложные ремонтные работы на ПС 110/6 кВ «Песчаная» планируется выполнять персоналом оперативно-выездных бригад.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться специализированными бригадами по договору с электросетевыми предприятиями.

На ПС 110/6 кВ «Песчаная» маслохозяйство или маслосклады не сооружаются.

# Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации

Для создания нормальных условий труда при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и строительных конструкций проектом предусматривается компоновка подстанции, допускающая возможность применения автокранов, телескопических вышек, передвижных лабораторий, инвентарных устройств и средств малой механизации.

Для обеспечения безопасности проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию подстанции предусматривается:

- ограждение токоведущих частей;

- необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и отдельными присоединениями;

- проходы и проезды;

- электромагнитные и механические блокировки, исключающие ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений;

- защитное устройство заземляющее;

- дистанционное управление выключателями;

- система контроля и автоматики режимов работы;

- защита от коротких замыканий и перенапряжений;

- рабочее и аварийное освещение.

При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Инструкции по безопасной организации и производству работ на стройках Минэнерго СССР», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих линий электропередачи», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов», также в соответствии с указаниями по технике безопасности, разработанными в ППР и согласованными главным инженером. К строительно-монтажным работам допускаются рабочие, прошедшие комиссию, курсовое обучение, по технике безопасности и промсанитарии по типовым программам, сдавшим экзамены и имеющим удостоверение на право производства работ, прошедших вводный инструктаж и инструкции на рабочих местах. Рабочие, инженерно-технические работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами  индивидуальной защиты.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84.

Температура наружного воздуха и сила ветра в данном климатическом районе, при которых запрещается производство работ на открытом воздухе или организуется перерывы для обогрева рабочих, определяются местными исполнительными органами данного территориального района.

Погрузо-разгрузочные работы производятся в соответствии с ГОСТ 12.03.009-83 и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором и «Правил техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта.

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, средства контейнеризации, применяемые при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий на них.

Строительные площадки должны иметь ограждение с вывешенными предупреждающими плакатам.

# Эффективность инвестиций

В данном разделе проведена предварительная оценка экономической эффективности инвестиционного проекта «Реконструкция ПС Песчаная (замена трансформаторов 2x6,3 на 2x16 МВА)» по «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)»1.

В этом разделе проводится оценка общественной и коммерческой эффективности для "проекта в целом", т.е. с точки зрения единственного участника, реализующего проект за счет собственных средств. По этой причине показатели эффективности определяются на основании денежных потоков только инвестиционной и операционной деятельности.

## Цели и задачи проекта

Участок реконструируемой ПС «Песчаная» в административном отношении находится в Тюменской области, на территории Вынгапуровского месторождения Пуровского муниципального района, ЯНАО.

Необходимость проекта определена внестадийной работой по разработке мероприятий по повышению надежности работы и перспективному развитию электрических сетей 110 кВ и выше Ноябрьского филиала ОАО «Тюменьэнерго» (институт «Уралэнергосетьпроект» 2007 года).

В рамках данного тома планируется провести экономическую оценку эффективности инвестиционного проекта в целом, и с точки зрения ключевых показателей экономической эффективности для проекта «Реконструкция ПС Песчаная», с учетом динамики изменения нагрузок энергорайона.

Задачи.

Надежное и качественное электроснабжение потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа и обеспечение технической возможности беспрепятственного подключения новых потребителей в Тюменской области.

1Методические рекомендации по опенке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ПС по стр-ву, архит. и жил. политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. -М: ОАО "НПО "Изд-во "Экономика", 2000.

## График осуществления проекта

Начало реализации проекта: «Реконструкция ПС 110/6 Песчаная» - 2013 год.

Срок полезной эксплуатации - до 30 лет. Для расчетов принимаем срок использования оборудования – 25 лет.

## Капиталовложения

Стоимость строительства определена с учетом поправочных коэффициентов по Ямало-Ненецкому автономному округу для 3 квартала 2012 г.:

- Строительно-монтажные работы К=7,14;

где коэффициент 7,14 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к ТЕР, в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов (Приложение 1 к письму Минрегиона России №19899-АП/08 от 01.08.2012 г).

Стоимость оборудования принята по текущим ценам заводов-изготовителей с применением инфляционного индекса на технологическое оборудование равного 3,48 по отношению к базисному уровню цен 2000 г. Данный коэффициент взят на основании письма Министерства Регионального развития Российской Федерации№18769-АП108 от 15.07.2011.

Затраты на временные здания и сооружения приняты согласно ГСН 81-05-01-2001 и равны 3,12%.

Затраты на зимнее удорожание работ (К=4,97%), снегоборьбу (К(%)=0,4) учтены на основании ГСН 81-05-02-2007.

Затраты на добровольное страхование определены согласно Налогового кодекса РФ ст. 255,263; МДС 81-35.2004 и составляют 1 %.

Затраты на пусконаладочные работы определены согласно МДС 81.35 и составляют 5,6 % от стоимости оборудования.

Затраты на командирование работников для выполнения строительно-монтажных работ учтены на основании письма Минтруда РФ № 51.

Затраты на проектные работы учтены на основании сметы на проектные работы.

Затраты на экспертизу проекта учтены на основании МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4и составляют 20,22% от стоимости проектных и изыскательских работ.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен согласно МДС 81-35.2004 в размере 3%.

Капитальные вложения на строительство основных производственных объектов в текущих ценах (на 3 квартал 2012г., индекс изменения стоимости равен 7,14):

Kt == 44 595,5 тыс. руб.

## Общие производственные издержки

Общие производственные издержки (Иоб) по электросетевым объектам состоят из амортизационных расходов (Иа), текущих эксплуатационных издержек на ремонт и обслуживание (И") и финансовых издержек (Иф)

Иоб=И" + Иа + Иф

Финансовые издержки, то есть выплата процентов на заемные инвестиции, в расчете не учтены, так как нами проводится первый этап расчета эффективности инвестиционного проекта и схема финансирования неизвестна (поэтому считаем, согласно 1, что финансирование проекта осуществляется полностью за счет акционерного капитала (собственных средств).

Амортизационные отчисления предназначаются для капитального ремонта оборудования и сооружений и для полной замены (реновации) основных фондов после их износа.

Ежегодные расходы на обслуживание электрических сетей (текущий ремонт, зарплата эксплуатационного персонала, общесетевые расходы) могут приближенно быть оценены пропорционально стоимости основных фондов.

Средние нормативы на все виды ремонтов и обслуживание электрических сетей в процентах приведены в таблице 5.4.1 («Справочник по проектированию электрических сетей», Москва, НЦ ЭНАС, 2005).

Таблица 5.4.1 Нормы на амортизацию, ремонты и обслуживание электрических сетей, %

| Наименование элементов системы | Норма амортизационных отчислений | Затраты на обслуживание | Всего издержки на амортизацию и обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовое электрооборудование и распределительные устройства | 3,0 | 2,9 | 5,9 |

Иоб = 5,9% х Kt = 0,059 х 44 595,5 = 2 631,1 тыс. руб.

Определим общие затраты, согласно формуле (в текущих ценах):

Затраты, связанные с сооружением сетевого объекта, определяются по выражению

(1.4)

где t - текущие годы строительства и эксплуатации объекта;

Kt - капитальные затраты в год t;

Иt - эксплуатационные издержки в год t;

Е - ставка дисконта (согласно заданию на проектирование 18%).

Оценка инвестиционного проекта производится по критерию экономической эффективности с использованием различных показателей, к которым относятся:

- максимум чистого дисконтированного дохода (ЧДД);

- индекс доходности (ИД);

- внутренняя норма прибыли (ВНП);

- срок окупаемости капиталовложений (Т).

З=61568,19 тыс. руб.

## Расчет системного эффекта

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на за II полугодие 2012 года для Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с решением РЭК Тюменской области № 395 от 21.12.2011 г. Приложение 2 (одноставочный тариф) составляет 829,99 руб./МВт.ч. (для ВН) и 1475,61 руб./МВт.ч. (для СН-II).

С учетом того что мощность ТСН не изменилась увеличение потерь в силовых трансформаторах составило порядка 50-70 кВт, что составляет менее 1% от передаваемой (увеличенной) мощности. Учитывая потери мощности получаем выручку порядка 639 руб./МВт.ч.

Согласно данным предоставленным Заказчиком после реконструкции подстанции потребляемая мощность возрастет на 8,5 МВт. С учетом числа часов использования максимума нагрузки равном 5700 получаем  годовое потребление 48 450 МВт.ч. В денежном эквиваленте годовая прибыль составит 30 959,6 тыс. руб.

Рассчитаем суммарный системный эффект, получаемый заказчиком от реконструкции обосновываемого сетевого объекта:

Э= 199 720,38 тыс.руб.

## Расчет основных показателей инвестиционного проекта в прогнозных ценах

Коэффициент инфляции для пересчета в прогнозируемых ценах для 1-го года строительства и эксплуатации рассчитывается исходя из среднего прогнозируемого коэффициента роста цен и темпов роста инфляции по следующим годам. Расчет основных показателей инвестиционного проекта в прогнозных ценах показаны в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1 – Расчет основных показателей  инвестиционного проекта в прогнозных ценах

| Год | ri=1/(1+Е)t | Индекс инфляции ki | Ежегодные затраты (в текущих ценах) Зi=ri∙∆U, тыс.руб. | Годовой системный эффект (в текущих ценах) Эi=ri∙Эt, тыс.руб. | Ежегодные затарты (в прогнозных ценах) ЗKi=ki∙Зi, тыс.руб. | Годовой системный эффект (в прогнозных ценах) ЭKi=ki∙Эi, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 | 1,08 | 2 631,10 | 30 959,60 | 2841,588 | 33436,368 |
| 2014 | 0,85 | 1,15 | 2 236,44 | 26 315,66 | 2571,9 | 30263,009 |
| 2015 | 0,72 | 1,21 | 1 894,39 | 22 290,91 | 2292,214 | 26972,0035 |
| 2016 | 0,61 | 1,28 | 1 604,97 | 18 885,36 | 2054,363 | 24173,2557 |
| 2017 | 0,52 | 1,34 | 1 368,17 | 16 098,99 | 1833,35 | 21572,6493 |
| 2018 | 0,44 | 1,41 | 1 157,68 | 13 622,22 | 1632,334 | 19207,3358 |
| 2019 | 0,37 | 1,48 | 973,51 | 11 455,05 | 1440,79 | 16953,477 |
| 2020 | 0,31 | 1,54 | 815,64 | 9 597,48 | 1256,087 | 14780,113 |
| 2021 | 0,27 | 1,6 | 710,40 | 8 359,09 | 1136,635 | 13374,5472 |
| 2022 | 0,23 | 1,65 | 605,15 | 7 120,71 | 998,5025 | 11749,1682 |
| 2023 | 0,19 | 1,7 | 499,91 | 5 882,32 | 849,8453 | 9999,9508 |
| 2024 | 0,16 | 1,74 | 420,98 | 4 953,54 | 732,4982 | 8619,15264 |
| 2025 | 0,14 | 1,78 | 368,35 | 4 334,34 | 655,6701 | 7715,13232 |
| 2026 | 0,12 | 1,82 | 315,73 | 3 715,15 | 574,6322 | 6761,57664 |
| 2027 | 0,1 | 1,86 | 263,11 | 3 095,96 | 489,3846 | 5758,4856 |
| 2028 | 0,08 | 1,89 | 210,49 | 2 476,77 | 397,8223 | 4681,09152 |
| 2029 | 0,07 | 1,93 | 184,18 | 2 167,17 | 355,4616 | 4182,64196 |
| 2030 | 0,06 | 1,97 | 157,87 | 1 857,58 | 310,996 | 3659,42472 |
| 2031 | 0,05 | 2 | 131,56 | 1 547,98 | 263,11 | 3095,96 |
| 2032 | 0,04 | 2,04 | 105,24 | 1 238,38 | 214,6978 | 2526,30336 |
| 2033 | 0,04 | 2,08 | 105,24 | 1 238,38 | 218,9075 | 2575,83872 |
| 2034 | 0,03 | 2,12 | 78,93 | 928,79 | 167,338 | 1969,03056 |
| 2035 | 0,02 | 2,15 | 52,62 | 619,19 | 113,1373 | 1331,2628 |
| 2036 | 0,02 | 2,19 | 52,62 | 619,19 | 115,2422 | 1356,03048 |
| 2037 | 0,02 | 2,23 | 52,62 | 619,19 | 117,3471 | 1380,79816 |
| Итого, тыс.руб.: |  |  | 16 996,91 | 199 999,02 | 23 633,86 | 278 094,61 |

Получаем показатели системного эффекта и затрат в прогнозных ценах с учетом инфляции:

ЗK= Kt + ∑ЗKi,

ЗK= 44 595,5 + 23 633,86 = 68 229,36 тыс. руб.

ЭK= ∑ ЭKi,

ЭK= 278 094,61 тыс. руб.

## Обоснование экономической целесообразности инвестиций по проекту

Метод расчета чистого дисконтированного дохода  основан на сопоставлении величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределён во времени, он дисконтируется с помощью ставки Е, устанавливаемой аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый капитал.

Чистый дисконтированный доход находится как разность между дисконтированным системным эффектом и дисконтированными затратами:

ЧДД = Э – З

В текущих ценах:

ЧДД = 199 999,02 – 61 568,19 = 138 430,83 тыс. руб.

В прогнозных ценах:

ЧДД = 278 094,61 – 68 229,36 = 209 865,25 тыс. руб.

Положительность ЧДД говорит об эффективности проекта.

Индекс доходности представляет собой отношение дисконтированного системного эффекта к дисконтированным затратам:

ИД=Э/З

В текущих ценах:

ИД=199 999,02 /61 568,19 = 3,25

В прогнозных ценах:

ИД=278 094,61 /68 229,36 = 4,08

Индекс доходности тесно связан с ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и проект эффективен.

Внутренняя норма доходности представляет собой ставку дисконтирования, при которой ЧДД равен нулю. Эффективность проекта оценивается положительно, если ВНД больше требуемой нормы дохода.

Срок окупаемости капвложений (простой) Т - это год, в котором разность между ЭТ и ЗТ становится  положительной и остается таковой до конца расчетного периода.

Срок окупаемости (простой):

Срок окупаемости капвложений (дисконтированный) Т - это год, в котором ЧДД становиться и в дальнейшем остается положительным.

Срок окупаемости (дисконтированный) согласно расчетам:

Из всех вышеприведённых расчётов следует сделать вывод, что проект «Реконструкция ПС Песчаная (замена трансформаторов 2x6,3 на 2x16 МВА)» удовлетворяет критериям финансовой состоятельности и критериям эффективности инвестиций (простым методам и методам, основанным на дисконтировании).

# отчет об обследовании

Обследование производится с целью получения данных о возможности использования

существующих фундаментов трансформаторов под вновь устанавливаемые трансформаторы, а так же о возможности использования существующего маслосборника.

Визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического состояния фундаментов по внешним признакам и для определения необходимости в проведение детального инструментального обследования.

Основой предварительного обследования является осмотр фундаментов с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).

Участок реконструируемой ПС «Песчаная» 110/6 кВ расположен в Тюменской области, ЯНАО, Пуровский район.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» - участок строительства расположен в I D строительно-климатическом подрайоне:

- Климатический подрайон строительства – IД.

- Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 46°С.

- Период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: продолжительность – 286 сут., средняя температура – минус 13,1°С.

- Снеговой район – V (320 кгс/м2 (3,2 кПа).

- Ветровой район – III (38 кгс/см2 (0,38 кПа).

На ПС 110/6 кВ «Песчаная» 24.07.2012 г. сотрудниками ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» было проведено визуальное обследование существующих фундаментов трансформаторов. Данный объект не является памятником архитектуры.

Фундамент свайного типа из металлических стоек диаметром 259 мм связанных между собой металлическим ростверком из двутавра 24М.

После проведения предварительного (визуального) обследования дефектов и повреждений, снижающих прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения  не было обнаружено, следовательно, детального (инструментального) обследования фундаментов не требуется. Оценочная степень повреждения лежит в пределах 5-10 процентов.

В связи с тем, что нагрузка на данные фундаменты увеличится с 37,75 т. до 66, 8 т., выдается рекомендации по замене существующих фундаментов.

Фундаменты под вновь устанавливаемые трансформаторы разработаны в разделе  01-07/12-КР2.

Так же обследовали существующую маслосборную емкость и выяснили объем данной емкости, который равен 10 м3.

В связи с тем, что объем масла увеличился с 30,5 м3 до 45,36 м3, выдается рекомендация по замене существующего маслосборника.

Маслосборник разработан в разделе  01-07/12-КР2.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В тексте документа использованы следующие сокращения:

| АВР | Автоматическое включение резерва |
| --- | --- |
| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| АРПТ | Автоматика разгрузки при перегрузке по току |
| АСУ | Автоматическая система управления |
| АУВ | Автоматика управления выключателем |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ДЗ | Дистанционная защита |
| ДЗО | Дифференциальная защита ошиновки |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения нелинейный |
| ПС | Подстанция |
| ПСН | Панель собственных нужд |
| РЗиА | Релейная защита и автоматика |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТНЗНП | Токовая направленная защита нулевой последовательности |
| ТО | Токовая отсечка |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| УРОВ | Устройство резервирования отказов выключателя |

- . Перечень нормативно-технической документации

(справочное)

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТы |  |
| ГОСТ 27772-88* | Прокат для строительных конструкций |
| ГОСТ 26633-91* | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| ГОСТ 948-84 | Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия |
| ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. |
| ГОСТ 8568-77 | Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия. |
| ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная. Сортамент |
| ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. |
| ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. |
| ГОСТ 5781-82* | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. |
| ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 3634-89 | Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия |
| ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
| Строительные нормы и правила |  |
| СНиП 2.01.07-85* | Нагрузки и воздействия |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 2.03.01-84* | Бетонные и железобетонные конструкции |
| СНиП 2.02.01-83* | Основания зданий и сооружений |
| СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |
| СНиП 3.04.03-85 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |
| СНиП 12-03-2002 ч.2 | Безопасность труда в строительстве |
| Руководящие документы |  |
| Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| РД 34.20.185-94 | Инструкция по проектированию городских электрических сетей |
| СТО 56947007-29.240.55.016-2008 | Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ |
| СТО 56947007-29.240.10.028-2009 | Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ |
| СО 153-34.20.186-2003 | Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше |
| РД 34.35.512 | Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения |
| РД 153-34.0-20.527-98 | Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования |
| Руководящие указания по релейной защите Выпуск 11 | Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ |
| Руководящие указания по релейной защите Выпуск 13Б | Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Расчеты. |
| СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций |
| РД от 30.10. 75 №34.48.153 | Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ |
| МУ от 10.12.86 №34-70-186-86 | Методические указания по расчёту параметров и выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока |
| РД 34.48.151 | Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. |