# Конкурс (тендер) № 35289 (вскрытие конвертов 27.05.2013 в 07:30)

Вопрос: [Исправить ответ]; Ларькова Юлия Евгеньевна (ЗАО "Сибирский ЭНТЦ") 17.05.2013 09:19. Просим вас уточнить количество ячеек ОРУ – 35 кВ (или количество отходящих линий) ПС 110 кВ Соровская, а так же количество ячеек (отходящих линий) ЗРУ-6 кВ?В ТЗ указаны только типы схем данных распредустройств.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 20.05.2013 08:13. На стороне 35 кВ предусмотреть 8 линейных ячеек (по четыре на секцию) + площадку под расширение еще на 2 линейных ячейки (дополнительно по одной на секцию) КРУН-6 кВ предусмотреть на каждой секции следующие ячейки - ячейка ввода, ячейка ТСН, ячейка отходящая линейная.