	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Зарецкая Алла Валерьевна (ООО "Техэлектромонтаж")  12.10.2012 15:04 

	позиции 4,15 в заявке силикагель гранулированный необходимо уточнить ГОСТ? 

	Прочитать ответ:
	Бондаренко Людмила Владимировна  15.10.2012 15:30

	См. подгруженный файл
Скачать файл Гост силикагель.docx (15 Кб)


Общие положения
Настоящая «Инструкция по приготовлению индикаторного силикагеля» (далее - инструкция) является документом, определяющим порядок и методику приготовления, требования к хранению индикаторного силикагеля.

К работам по приготовлению индикаторного силикагеля допускаются обученные, аттестованные и допущенные к самостоятельной работе лаборанты химического анализа, не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данной работы.
Одним из способов защиты трансформаторного масла от влаги, содержащейся в воздухе, при хранении, в процессе эксплуатации маслонаполненногооборудования,          является использование воздухоосушительных фильтров (ВОФ) с масляным затвором.
В качестве влагопоглотителя в ВОФ применяются крупнопористые силикагели, пропитанные хлористым кальцием.
Действие воздухоосушительного фильтра основано на способности силикагеля поглощать значительное количество воды, а так же хорошей способностью сорбировать пары многих органических веществ.
Согласно ГОСТ 3956 - 76 силикагели различают:
-   по форме зёрен (гранулированные или кусковые);
-   по размерам зёрен (крупные и мелкие);
-   по размерам пор (крупнопористые и мелкопористые).
Обозначение вида силикагеля по ГОСТ 3956 - 76:
1-я буква характеризует размер гранул (К - крупный, М - мелкий, А - активированный, Ш - шихтовый); 2-я буква - С (силикагель);
3-я буква - размер пор (К - крупнопористый, М - мелкопористый);
4-я буква - форма частиц (Г - гранулированный, К - кусковой).
Во воздухоосушительных фильтрах применяются силикагели марки кскг, шскг.
Для контроля эффективности работы ВОФ применяется индикаторный силикагель (ГОСТ 8984-75), представляющий собой силикагель, пропитанный солями кобальта. По мере впитывания влаги и снижения активности, гранулы изменяют окраску с голубой на розовую, что
свидетельствует о необходимости замены или регенерации осушителя.
