УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» _____________________ А.А. Брагин «____» __________________ 2017 год

Задание на проектирование

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай

(замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ)

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

  - Нормативные акты федерального уровня:

    - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

    - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

    - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

    - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

    - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

    - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

    - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

    - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая редакция);

    - Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

    - Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

    - Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

    - Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

    - Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

    - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

    - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - Отраслевые НТД:

    - Правила устройства электроустановок (действующее издание);

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

    - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

    - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

    - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

    - Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

    - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

    - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации».

    - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

  - ОРД и НТД ПАО «Россети», ОАО РАО «ЕЭС России», 
АО «Тюменьэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

    - Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе от 22.02.2017 №252;

    - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования» СТО 59012820.29.020.003-2016;

    - Стандарт «Методические указания по проектированию строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЛ 35–220 кВ на севере Западной Сибири с учётом существующих климатических, геотехнических и геокриологических условий региона», СТ-ИА-30.2-2.1-27-01-2016;

    - Правила обеспечения антитеррористической защищённости объектов 
АО «Тюменьэнерго», ПР-ИА-2.2-7-23/2-01-2015.

    - Программа мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети» утвержденная распоряжением ПАО «Россети» от 07.10.2015 №493р;

    - Стандарт. «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго», СТ-ИА-40.13.11-5-11-06-2014;

    - Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО 
ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства, утвержденные распоряжением ОАО «Россети» от 12.02.2015 №71р;

    - Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2006 №57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики;

    - Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

    - Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

    - Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
«О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

    - Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

    - Дополнительное соглашение №3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

    - Технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами к дополнительному соглашению №3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

    - Приложение к настоящему Заданию на проектирование «Требования, предъявляемые к инженерно-техническим средствам охраны»;

    - Приложение к настоящему Заданию на проектирование «Требования к содержанию раздела «Эффективность инвестиций»;

    - Приложение к настоящему Заданию на проектирование Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» (при их наличии);

    - «Реестр нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (Единый реестр), размещённый на сайте АО «Тюменьэнерго» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Стандартизация».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: реконструкция с заменой отдельных видов оборудования.

Выполнить проектную и рабочую документацию по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай» филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

  - Перечень титулов, по которым требуется координация решений данной проектной документации: нет.

  - Этапы разработки документации:

I этап - разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР).

II этап - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

III этап - разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта в органах негосударственной экспертной организации.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части ПС 110/35/6 кВ Урай:

| №п/п | Показатель |  | - Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположения объекта |  | Подстанция 110/35/6 кВ Урай. Адрес: Россия, ХМАО-Югра, Кондинский район, мкр.Электросети. |
|  | Номинальные напряжения |  | 110/35/6 кВ |
|  | Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) |  | РУ-110 кВ - открытое РУ-35 кВ - открытое РУ-6 кВ - закрытое |
|  | Тип схемы каждого РУ |  | 110-12 одна рабочая, секционированная выключателем и обходная системы шин; две секции 35 кВ и 6 отходящих ВЛ-35; РУ-6 кВ – две одиночных секционированных систем шин. |
|  | Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ |  | ОРУ-110 кВ: 4 ВЛ. ОРУ-35 кВ: 6 ВЛ. РУ-6 кВ: 18 КЛ. |
|  | Количество резервных ячеек по каждому РУ |  | нет |
|  | Тип и привод выключателей каждого РУ |  | ОРУ-110 кВ: МКП-110М 630УХЛ1 с приводом ШПЭ-33 (7 шт); ВЭБ-110 II-40/2500 с приводом ППрК-2000СМ (1 шт); ОРУ-35 кВ: ВМД-35-600 УХЛ1 с приводом ШПЭ-1 (5 шт.); С-35-630 УХЛ1 с приводом ШПЭ-12 (1 шт.); ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 с приводом ПЭМУ-500\ РУ-6 кВ: ВБЭ-10-20/1000(1500) (19 шт.); ВВ/TEL-10-20/1000 (3 шт.). |
|  | Количество и мощность силовых трансформаторов |  | 2хТДТН-25000/110 |
|  | Тип, количество и мощность средств компенсации емкостных токов замыкания на землю |  | Нет |
|  | Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) |  | Нет |
|  | Система собственных нужд |  | - Источник питания 1ТСН-6/0,4кВ и 2ТСН-6/0,4кВ типа ТМ-400/6/0,4 У1; - Схема распределения СН-0,4 кВ: одна секционированная система шин с АВР (1,2 с.ш. 0,4кВ). |
|  | Система оперативного тока (СОТ) |  | 4.1.12.1. Тип оперативного тока – постоянный. 4.1.12.2. Место установки – ОПУ. 4.1.12.3. Состав оборудования: ЗВУ – 3 шт., 2 секции ЩПТ и аккумуляторная батарея. |
|  | Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Устройства РЗА на электромеханической элементной базе, выполнены в составе шкафов управления ОПУ. Устройства ОМП: ИМФ-3С, ИМФ-3Р ВЛ-110 Новая-1, 2; РАС: Осциллограф РЭС-3 |
|  | Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Отсутствует. |
|  | Автоматическая диагностика (Система Мониторинга) |  | Отсутствует. |
|  | Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации |  | Отсутствует. |
|  | Система учёта электроэнергии |  | Автоматизированная система учета электроэнергии (далее – АСУЭ). |
|  | Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Отсутствует. |
|  |  | ЦРРЛ | Отсутствует. |
|  |  | ВЧ-связь | АВС-1. |
|  |  | Спутниковые системы связи | Отсутствует. |
|  |  | Комплекс внутриобъектной связи | Отсутствует. |
|  |  | Инфраструктура средств связи | Отсутствует. |
|  | Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | Способ организации оперативного обслуживания ПС (постоянный оперативный персонал). |
|  | Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Оборудование эксплуатируется собственным персоналом. |
|  | Требования к охране объекта |  | На ПС Урай установлена система ТСО (видеонаблюдение и периметровая сигнализация). |

Сохранить существующее диспетчерское наименование:

ПС 110/35/6 кВ Урай.

  - Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай :

| №п/п | Наименование | Значение / Заданные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Основное электротехническое оборудование (в т.ч. трансформаторы, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике. | Проектом предусмотреть: ОРУ-110 кВ:Замену масляных выключателей типа МКП-110М - 7 шт. на элегазовые баковые с встроенными трансформаторами тока (класс точности 0,2S) и пружинным приводом управления, габаритные размеры по высоте оставить в тех же значениях. Предусмотреть площадки обслуживания приводов выключателей (конструкцию согласовать с заказчиком). Замену разъединителей 110 кВ - 26 шт. на разъединители наружной установки с полимерной изоляцией и двигательными приводами главных и заземляющих ножей. Замену трансформаторов напряжения 110 кВ - 6шт. на современные в антирезонансном исполнении (класс точности 0,2). Замену ограничителей перенапряжения ОПН-110 12 шт. на новые, предусмотреть установку датчиков для измерения токов утечки ОПН-110 кВ под рабочим напряжением; Замену существующих опорных металлоконструкций под оборудование подлежащего замене; Предусмотреть фундаменты под вновь монтируемое оборудование по результатам обследования и ремонт фундаментов, остающихся в эксплуатации. ОРУ-35 кВ: Замену выключателей 35 кВ - 9 шт. на вакуумные; Замену разъединителей 35 - кВ 20 шт. на разъединители наружной установки с полимерной изоляцией и двигательными приводами главных и заземляющих ножей; Замену измерительных трансформаторов тока 35 кВ 8 шт. и трансформаторов напряжения 35 кВ 2 шт. на новые измерительные ТТ-35 с литой изоляцией и ТН-35 в антирезонансном исполнении. Класс точности: ТТ-35 - 0,2S; ТН-35 - 0,2; Замену ограничителей перенапряжения ОПН-35 – 12 шт. на новые, предусмотреть установку датчиков для измерения токов утечки ОПН-35 кВ под рабочим напряжением; Замену существующих опорных металлоконструкций под оборудование подлежащего замене; Предусмотреть фундаменты под вновь монтируемое оборудование по результатам обследования и ремонт фундаментов, остающихся в эксплуатации. РУ-6 кВ: Равномерное распределение отходящих фидеров между 1 секцией и 2 секцией 6 кВ. Предусмотреть по 1 шт. резервной ячейки в ЗРУ-6 кВ на каждой секции шин (при необходимости рассмотреть возможность расширения здания ЗРУ-6 кВ); |
|  | Система оперативного тока | Проектом предусмотреть реконструкцию системы оперативного тока. (Замена щита постоянного тока и АБ с ЗВУ); |
|  | Собственные нужды | Проектом предусмотреть: Установку герметичных трансформаторов собственных нужд 6/0,4 кВ (мощность определить проектом). Подключение трансформаторов собственных нужд выполнить от выключателей 6 кВ; Целесообразность варианта по выносу ТСН на ОРУ-110 с расположением под шинными мостами 6 кВ и подключением к ним; Замену щита собственных нужд 0,4 кВ. |
|  | Релейная защита и автоматика (РЗА) | Проектом предусмотреть: - Для подстанции схемы «110-12» применить защиты и автоматику управления выключателей в соответствии с «Типовыми решениями по применению шкафов серии ШЭ 2607 для трансформаторных подстанций 110кВ». - Проектом предусмотреть схему оперативной блокировки разъединителей. - ОРУ-110. Предусмотреть установку на ПС 110/35/6 Урай устройств ВЧ обработки и присоединения (ФП, ВЧЗ, конденсаторов связи блокирующих полукомплектов ВЧ защит ВЛ 110 Новая – Урай. - В применяемых устройствах РЗА предусмотреть наличие необходимых переключателей (ключей, блоков, накладок) для вывода из работы, ввода в работу защит и автоматики (АПВ, УРОВ, ДЗШ и т.д.). - Устройства РЗА должны быть одного производителя. - Организацию локальной сети цифровых устройств РЗА с возможностью параметрирования через удаленный доступ через каналы АСУ ТП. |
|  | Система учета электроэнергии | Проектом предусмотреть организацию учета электроэнергии на вводах 110 кВ, на вводах выключателей 110 кВ (в том числе СВ-110, ОВ-110), вводах и отходящих линиях 35 кВ (в том числе СВ-35), вводах и отходящих линиях 6 кВ (в том числе СВ-6), вводах собственных нужд. Создание автоматизированной системы учета электроэнергии (далее – АСУЭ). Предусмотреть резервное питание приборов учета; организацию основного канала передачи данных от УСПД на верхний уровень по существующей ВОЛС; резервный канал передачи данных посредством GSM оборудования с внешней антенной. В ЗРУ-6 предусмотреть место для установки шкафа АИИС КУЭ потребителей. Предусмотреть предоставление вторых цифровых портов RS-485 расчетных приборов учета на стороне 35/6кВ для подключения в АИИС КУЭ потребителей. Система должна обеспечивать вычисление баланса электроэнергии по подстанции и отдельно по шинам всех классов напряжений, сравнение с допустимыми значениями небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных. |
|  | Средства связи | Проектом предусмотреть: 4.2.6.1 Телефонную и оперативно-диспетчерскую связь. Состав и объем внутриобъектной связи уточнить в проекте с учетом решения по диспетчерско-технологическому управлению ПС; 4.2.6.2 Создание систем безопасности и жизнеобеспечения помещения: 4.2.6.3.1 кондиционирования (согласовать на этапе проектирования); 4.2.6.4 Создание системы гарантированного электропитания 220 В переменного тока по схеме резервирования 1+1, для всех систем связи с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения (не менее 6 часов). |
|  | Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации | Проектом предусмотреть: - Создание (расширение) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) или системы сбора и передачи информации (ССПИ) в соответствии с требованиями к программно-техническим комплексам (ПТК): - Рекомендуется применять устройства ПТК без вращающихся элементов (вентиляторов, жестких дисков); - Применяемые в составе ПТК контроллеры должны иметь защиту от зависания устройств – сторожевые таймеры; - ПТК должен поддерживать возможность информационного обмена с вышестоящими уровнями управления по резервируемым каналам связи с автоматическим переключением на резервный канал связи в случае отказа основного канала и возврата обратно при восстановлении работоспособности основного канала связи; - ПТК должен обеспечивать возможность обмена информацией не менее чем с тремя пунктами управления с индивидуальным набором параметров и команд для каждого пункта управления; - Предусмотреть меры по обеспечению бесперебойного питания электрической энергией устройств в соответствии с программой мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети» утвержденной распоряжением ПАО «Россети» от 07.10.2015 №493р; 4.2.3.2 Модернизация щита управления (согласовать на этапе проектирования). |
|  | ВЛ/КЛ/КВЛ (в т.ч. тип опор, изоляция, провод, кабель) | Не предусматривается. |
|  | Прочие объекты (здания и сооружения). | 4.2.9.1 Предусмотреть проектом реконструкцию контура заземления, молниезащиты с разработкой проектных решений. 4.2.9.2 Предусмотреть проектом реконструкцию кабельного хозяйства оборудования, подлежащего замене и не подлежащего реконструкции (замену кабельных связей, кабельных лотков). 4.2.9.3 Предусмотреть проектом реконструкцию системы ТСО и ограждения согласно «Требования, предъявляемые к инженерно-техническим средствам охраны» (приложение №3) (вариант исполнения согласовать с заказчиком). |

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование (далее – ППО), (если разработка такового не производилась), в том числе обследование существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций. Результаты обследования изложить в отчете о ППО и оформить отдельным томом в соответствии с требованиями раздела 11   СП-102-2003.

При предпроектном обследовании систем ИТС и связи совместно с филиалом АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети:

    - Определить:

      - Состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗ, сетевой автоматики, ПА, режимной автоматики (РА), регистрации аварийных событий и процессов (РАСП) в сети, прилегающей к объекту проектирования;

      - Объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

      - Схему и состав сети связи диспетчерского и технологического управления (ССДТУ) на объекте строительства (расширения, реконструкции) и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, телеинформации и голосовой информации включая наличие резервных каналов связи.

    - Произвести оценку:

      - Отклонений (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗА в существующей сети;

      - Существующих автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в части схемы организации связи для расширяемых и реконструируемых объектов с центрами управления сетями (ЦУС) АО «Тюменьэнерго» и ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, на предмет достаточности существующих АСУ ТП (ССДТУ и ССПИ) и необходимости их модернизации.

      - При предпроектном обследовании объекта для всех, применяемых на объекте СИ необходимо определить:

        - Перечень, размещение и условия эксплуатации СИ;

        - Параметры и техническое состояние СИ;

        - Параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

  - I этап разработки документации: «Разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР)».

На этапе разработки проектной документации разработать перечни, применяемого иностранного/импортного оборудования, материалов, комплектующих и программного обеспечения со сравнительным технико-экономическим анализом показателей отечественной продукцией эквивалентной по техническим характеристикам, в том числе производимой предприятиями оборона промышленного комплекса, с учётом информации об отечественной продукции, размещённой на портале ГИС-Промышленности. В проектных решениях не допускается применение импортного оборудования, имеющего эквивалентный по техническим характеристикам аналог отечественной продукции без технико-экономического обоснования

На этапе разработки ОТР разработать таблицы с техническими характеристиками применяемого оборудования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Заданию на проектирование, согласовать с заказчиком.

Выполнить технико-экономическое сравнение не менее 3-х вариантов основного электротехнического оборудования. Результаты сравнения и выбор оборудования согласовать с Заказчиком.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

    - «Балансы и режимы»:

      - В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности (Урайского) энергорайона, (АО Тюменьэнерго) энергосистемы на год окончания реконструкции объекта и перспективу 5 лет для характерных режимов, указанных в п. 5.1.1.2.

      - В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных аварийных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 лет с учетом реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 35-110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя: данные по токовым нагрузкам линий электропередачи, трансформаторов ПС, данные потокораспределения активной и реактивной мощности, уровни напряжений в сети 35-110 кВ и выше как в табличной форме, так и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети. На основании выполненных расчетов электрических режимов, в случае превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.), предоставить рекомендации по усилению существующей сети, а также замене оборудования и устройств.

На основании результатов расчетов должны быть проведены: выбор оборудования ПС и ВЛ, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

      - «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 6 кВ, 35-110 кВ на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) и на перспективу 5 лет.

По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.

    - «Основные решения по ПС».

Необходимо разработать и сопоставить различные варианты (не менее 
2-х, с оценкой экономических показателей и выполнению технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат) технических решений по ПС (2 варианта - оборудования разных производителей для предпочтительного варианта по итогам первого этапа сравнения). Представить детальное обоснование предпочтительного варианта. Выбор вариантов согласовать с Заказчиком.

      - В части ПС определить и выполнить:

        - Координаты ПС в системе WGS 84;

        - Принципиальную электрическую схему ПС с расчетно-пояснительной запиской;

        - Количество, мощность и типоисполнение (преимущественно открытой установки) трансформаторного оборудования; решения по замене или модернизации (в т.ч. с описанием объема) трансформаторного оборудования и шунтирующих реакторов;

        - Решения по СКРМ, включая тип, количество, мощность и места подключения;

        - Решения по организации системы электроснабжения СН (количество и мощность ТСН);

        - Решения по ограничению емкостного тока в циклах АПВ;

        - Решения по ограничению токов КЗ, включая способ, состав и параметры применяемого оборудования (при необходимости);

        - Принципиальные конструктивные и компоновочные решения РУ (ОРУ, ЗРУ и т.д.);

        - Наличие особых требований к изоляции;

        - Использование существующих зданий и сооружений, при необходимости решения по их усилению;

        - Выполнение единой системы вентиляции с не менее чем однократным принудительным воздухообменом, а также прецизионного кондиционирования и обогрева, с учетом выполнения требований производителей оборудования по климатическим параметрам (вентиляция аккумуляторных выполняется автономной);

        - Выполнение систем освещения в зданиях и на ОРУ (рабочего, дежурного и аварийного освещения) с применением светодиодных осветительных приборов, оснащенных системой регулирования освещенности;

        - Тип фундаментов под оборудование;

        - Тип кабельных каналов;

        - Решения по подсыпке территории ПС щебнем либо иные решения (в том числе бетонирование или асфальтирование отдельных площадок и тротуаров, устройство въездов и организация водоотвода);

        - Решения по молниезащите, исключающей перекрытие изоляции и возникновение перенапряжений в цепях вторичной коммутации;

        - Решения по контуру заземления с применением коррозионостойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств;

        - основные решения по организации постоянного тока (принципиальную схему, количество, емкость и место установки АБ, ЗПА и ЩПТ);

        - Решения по режимам АПВ;

        - Решения по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ИТС и СС;

        - Результаты предпроектного обследования систем ИТС и СС;

        - Схему размещения устройств РЗА, РАС и ОМП на объекте реконструкции и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи;

        - Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;

        - Структуру диспетчерского и оперативно-технологического управления объектом с указанием ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, ЦУС филиалов 
АО «Тюменьэнерго», осуществляющих диспетчерское и оперативно-технологическое управление отходящими ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанции, направления приема-передачи оперативной и технологической информации; решения по созданию системы регистрации аварийных процессов и событий (РАС) объекта (подстанции, ЛЭП, оборудования и т.п.), в том числе по расстановке РАС с учетом: обеспечения возможности анализа причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при КЗ, сопровождающихся действием систем и устройств РЗА; передачи данных системы РАС с объектов в ЦУС АО «Тюменьэнерго» и на ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ; наличия и использования функции РАС в микропроцессорных терминалах РЗА только для анализа внутренних событий терминалов; синхронизации всех устройств, составляющих систему регистрации аварийных событий на создаваемом (реконструируемом, модернизируемом) и смежных объектах энергосистемы.

    - «Релейная защита и автоматика».

В составе раздела разработать ОТР по РЗА, в том числе:

      - Представить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты, сетевой автоматики для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

        - Необходимости установки трех устройств релейной защиты на ЛЭП для обеспечения принципа дальнего резервирования;

        - Требуемого количества и направленности ступеней резервных защит ЛЭП;

        - Необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты ЛЭП 110кВ);

        - Алгоритмов АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах, контроль синхронизма и т.п.);

        - Принятых коэффициентов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ);

        - Необходимости установки блокирующих комплектов на отпаечных подстанциях, для отстройки основных защит транзитных ВЛ от К.З. за силовым трансформатором.

      - Определить состав устройств РЗА каждого элемента проектируемого объекта (трансформатор, шины, СКРМ и т.д.) и каждой отходящей ЛЭП;

      - Определить состав устройств РЗА ЛЭП на противоположных концах ЛЭП;

      - Указать каналы и виды связи, используемые для целей РЗА, и состав оборудования (количество фаз с ВЧ-обработкой (при использовании ВЧ-каналов связи по ЛЭП), мультиплексирование при организации кольцевых ВОЛС, необходимость создания ВОЛС только для целей РЗА и т.п.).

    - «Регистрация аварийных событий (РАС) и определение мест повреждения (ОМП)»

В составе раздела разработать ОТР по регистрации аварийных событий и процессов, включая РАС, ОМП.

Решения по созданию системы РАС, в том числе по расстановке РАС, ОМП, должны быть выполнены с учетом:

      - Обеспечения возможности оперативного определения места КЗ и анализа причин возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций при КЗ, сопровождающихся действием устройств РЗА (в т.ч. отключение КЗ в зоне дальнего резервирования);

      - Передачи данных системы РАС с объектов в соответствующие центры управления сетями АО «Тюменьэнерго» и ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;

      - Синхронизации всех устройств, составляющих систему регистрации аварийных событий и систему мониторинга переходных режимов, на создаваемом (реконструируемом, модернизируемом) и смежных объектах энергосистемы по сигналам единого точного времени спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и/или GPS.

    - «Противоаварийная автоматика».

В составе раздела на основании результатов расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.4) необходимо:

      - Определить необходимость установки новых устройств ПА и пересмотра принципов действия или модернизации существующих устройств ПА энергоузла (прилегающей сети 110 кВ и выше);

      - Определить принципы выполнения и состав устройств ПА в районе размещения объекта проектирования (в том числе локальных и централизованных комплексов ПА);

      - Определить виды, объемы и места реализации управляющих воздействий ПА;

      - Разработать технические решения по модернизации системы сбора и передачи доаварийной информации для ПА и системы передачи аварийных сигналов и команд.

    - «Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП)».

В составе раздела разработать:

      - Перечни сигналов телеинформации для каждого ЦУС филиала и ДП ПО;

      - Структурную схему АСУ ТП или ССПИ (ТМ) и передачи данных РАС с отражением состава функциональных подсистем и направлений передачи информации; пояснительную записку (состав функциональных подсистем, направления передачи информации);

      - Решения по организации оперативных блокировок;

      - Решения по местам установки средств АСУ ТП;

      - Решения по организации измерений, организуемых средствами АСУ ТП и интегрируемых в АСУ ТП, и их метрологическому обеспечению;

      - Организовать (расширить) систему отображения диспетчерской информации на диспетчерском пункте (ЦУС) филиала АО «Тюменьэнерго».

В составе раздела разработать ОТР по организации АСУ ТП в части ССПИ с использованием устройств телемеханики (ТМ), структурную схему АСУ ТП с отражением состава функциональных подсистем и направлений передачи информации. Предусмотреть согласование с филиалом АО «Тюменьэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ объемов телеинформации, необходимой для оперативного обслуживания и диспетчеризации проектируемого объекта. Детализированный перечень ТИ и ТС, способы и протоколы их передачи в ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ определяются Филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ в Технических требованиях, выдаваемых Заказчику.

Предусмотреть согласование с ЦУС филиала АО «Тюменьэнерго» и Филиалом 
АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ объемов телеинформации необходимой для оперативно-технологического управления и диспетчеризации проектируемого объекта.

    - «Автоматизированная система учета электроэнергии» с удаленным сбором данных розничного рынка электрической энергии».

В составе раздела разработать ОТР по организации учета электроэнергии (АСУЭ). ОТР в части АСУЭ должны быть представлены структурной схемой АСУЭ с указанием возможности использования существующего оборудования и порядка сбора данных на все уровни управления АО «Тюменьэнерго».

    - «Организация связи».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования разработать ОТР по модернизации/созданию систем связи для организации передачи информации в соответствующие Центры управления сетями филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети и ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ и для передачи сигналов/команд систем РЗ, ПА и РА, в том числе:

      - Пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;

      - Перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;

      - Направления организации каналов связи (при необходимости в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и систем связи по которым организуются данные каналы;

      - Линейные и структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи (отдельно для каждой из систем) с указанием типа, пропускной способности систем связи, емкости каналов связи для передачи голоса и данных (ТМ, ТЛФ и т.д.) до центров управления электроэнергетики (ЦУС, ДП, ДЦ) и для передачи сигналов/команд РЗ, ПА и РА, включая линейно-кабельные сооружения по проектируемым системам связи с указанием расстояний и количества оптических волокон (ОВ);

      - Результаты обследования существующих ВЛ на предмет возможности подвески проектируемого ВОЛС на существующие опоры (при необходимости);

При использовании инфраструктуры сторонних организаций должны быть представлены соответствующие согласующие письма.

    - «Метрологическое обеспечение».

В составе раздела определить и разработать:

      - Перечень измеряемых на объекте параметров и точки (место) измерения, диапазон изменения измеряемого параметра и перечень влияющих на результат измерения внешних величин;

      - Отнесение измеряемого параметра к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

      - Требования к нормам точности измерения параметра;

      - Необходимость интеграции измеряемого параметра в ИТС;

      - Основные требования по выбору СИ;

      - Основные требования к метрологическому обеспечению (МО) СИ на всех этапах жизненного цикла (проектирование, ввод в действие, эксплуатация).

При разработке раздела по метрологическому обеспечению 
АСУЭ руководствоваться ГОСТ Р 8.596-2002 (см. раздел 2), СУЭ РРЭ Стандартом организации АО «Тюменьэнерго» «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах АО «Тюменьэнерго», СТ-ИА-40.13.11-5-11-06-2014.

    - Состав представляемых на рассмотрение проектных материалов:

      - Перечень исходных данных для проектирования, утвержденное ЗП;

      - Материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч. систем ИТС на объектах, смежных с объектом проектирования, организации и метрологическому обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС;

      - Генеральный план, схема присоединения к энергосистеме и главная электрическая схема существующей ПС;

      - Данные об отключающей способности выключателей, термической и электродинамической стойкости, и пропускной способности другого оборудования на объектах сети 110 кВ и выше, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);

      - Материалы геологических и геодезических изысканий; решения по площадке ПС (для реконструируемых ПС - на существующей территории).

      - Климатическая характеристика региона строительства;

      - Расчетные модели всех характерных режимов, на основе которых проводились расчеты, в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, в т.ч. графические схемы;

      - Результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ, статической и динамической устойчивости в графическом и табличном виде;

      - Результаты расчетов специальных режимов работы, проектируемых ЛЭП, или ЛЭП, присоединенных к проектируемой ПС с приведением соответствующих выводов;

      - Расчеты мощности приемников СН в табличной форме. Выбор количества, единичной мощности, типоисполнения ТСН, обоснование резервирования СН, выбор принципиальной схемы СН.

      - Требования к основным техническим и метрологическим характеристикам устанавливаемого оборудования;

      - Чертежи с компоновкой ПС и каждого РУ, по которому выполняется проектирование;

      - Ситуационный план ПС;

      - План заходов, существующих и проектируемых ЛЭП на ПС (в т.ч. с расположением переходных пунктов);

      - Генеральный план реконструируемой ПС с отражением на нем вновь сооружаемых и переустраиваемых электроустановок, зданий, сооружений, коммуникаций и др;

      - Для ПС КТПиР, а также для расширяемых ПС - укрупненный ПОС;

      - Схема электрическая принципиальная ПС (расширяемых частей);

      - Основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений электрических и неэлектрических величин как входящих, так и не входящих в ИТС в объеме вновь устанавливаемого и реконструируемого оборудования;

      - Перечень измеряемых параметров с указанием норм точности измерений, диапазоны изменения измеряемых параметров (по результатам предпроектного обследования, расчета электрических режимов) и метрологических характеристик измерительных компонентов измерительных каналов;

      - Перечень вновь организуемых и реконструируемых измерительных каналов с указанием состава измерительных каналов, с их привязкой к диспетчерским наименованиям;

      - Основные решения по организации и метрологического обеспечения измерений, в том числе, принципы интеграции существующих и вновь создаваемых ИТС.

      - Основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений выделяются в отдельный раздел «Метрологическое обеспечение». В части измерений, входящих в ИТС допускается выделение подразделов в разделах, посвященных этим ИТС.

      - Схема распределения устройств ИТС по ТТ и ТН с пояснительной запиской;

      - Схема размещения устройств РЗА, РАС, ОМП на объекте строительства и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд релейной защиты, включая резервные каналы связи;

      - Решения по регистрации независимыми РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч. вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров, условия пуска (для обеспечения функций РАС);

      - Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит;

      - Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств ПА, с указанием типа, объема и места реализации управляющих воздействий, для подтверждения принципов действия устройств;

      - Структурная схема организации АСУЭ;

      - Структурная схема организации СМ с обязательным изложением основных технических решений в соответствии с ЗП;

      - Структурная схема организации АСУ ТП или ССПИ с обязательным изложением основных технических решений в соответствии с ЗП;

      - Схемы организации АСТУ и связи;

      - Технико-экономические сопоставления дисконтированных затрат, выполненные в программе «ГРАНД-СМЕТА», и обоснования вариантов технических решений;

      - Расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта;

      - Чертежи зданий ПС.

  - II этап разработки документации: «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также с учётом согласованных основных технических решений (пункт 5.2.).

На этапе разработки проектной документации разработать таблицы с техническими характеристиками оборудования в соответствии с приложением № 1 к настоящему Заданию на проектирование, согласовать с заказчиком.

Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети», в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений».

    - В том числе для ПС выполнить/определить:

      - Проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;

      - Компоновку, генеральный план ПС;

      - Проект инженерных коммуникаций;

      - Решения по зданиям и сооружениям;

      - Конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

      - Технические требования к основному электротехническому оборудованию (Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства релейной защиты, сетевой автоматики, РАС, ОМП, ССПИ, ИТС, АСУЭ, ССДТУ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта;

      - Решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

      - Специально обосновать замену основного электрооборудования;

      - Схемные и технические решения по ограничению токов КЗ;

      - Решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ или замене оборудования в прилегающей сети;

      - Технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС и СС на проектируемом и смежных объектах;

      - Необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

      - Решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; требуемая мощность источников СН;

      - Прочие разделы проектной документации;

    - В части технических решений по релейной защите, сетевой автоматике объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, необходимо выполнить/определить в т.ч.:

      - Схему размещения устройств РЗА, УПАСК, РАС, ОМП на объекте строительства и в прилегающей сети.

      - Совмещенную схему распределения по ТТ и ТН устройств РЗА, РАС, ОМП, АСУ ТП, АСУЭ, мониторинга оборудования, включая противоположные концы ЛЭП.

      - Схемы организации цепей переменного напряжения на объекте проектирования (для ЛЭП - на каждой ПС).

      - Схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации с учетом резервирования каналов.

      - Принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств релейной защиты, отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП ПС.

      - Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, Т и т.д.), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

      - Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА, для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств, в т.ч. обоснование:

        - Действия автоматики ограничения повышения и снижения напряжения (АОПН и АОСН соответственно) на ПС 110кВ и выше на отключение (включение) шунтирующих реакторов своей стороны и противоположных концов ВЛ;

        - Требуемого количества ступеней АОПН, автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО), автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и т.п. и действия каждой ступени;

        - Принципа выполнения и состава устройств и комплексов ПА, реализующих функцию предотвращения нарушения устойчивости (контролируемые сечения, пусковые органы, устройства контроля предшествующего режима, алгоритмы выбора управляющих воздействий и т.д.);

        - Необходимости применения, объёмов и характеристик импульсной и длительной разгрузки турбин;

        - Алгоритмов устройств ПА;

        - Объемов управляющих воздействий (ОГ, ОН) и состава пусковых органов ЦСПА (ПА) ОЭС.

      - Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.

      - Решения по ОМП на каждой ВЛ с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости конфигурации сети («коридоры», одиночные линии). Приборы ОМП должны быть независимыми.

      - Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.д.), их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения и т.п.).

      - Решения по приближению устройств РЗА к первичному оборудованию.

      - Технические решения по устройствам РЗА, РАС, ОМП, ССДТУ оформить отдельными томами (разделами).

      - Решения по доступу к файлам осциллограмм регистраторов аварийных событий и функций регистрации аварийных событий в терминалах РЗА из диспетчерских пунктов производственных отделений и ЦУСов филиалов АО «Тюменьэнерго» и Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

      - Решения по предоставлению информации с приборов ОМП в диспетчерские пункты производственных отделений и ЦУСов филиалов АО «Тюменьэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

      - Однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов КЗ, необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ, типов и количества опор, типов изоляторов, марок грозозащитных тросов, а также при наличии участков ВЛ 110 кВ и выше параллельного следования в коридоре 100 м расстояния между ВЛ и протяженности данных участков. Для параллельных ВЛ указать вышеперечисленные параметры. (для расчета токов КЗ).

    - В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) необходимо выполнить/определить:

      - Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП, по каждой подсистеме.

      - Структурная схема АСУ ТП.

      - Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП, в том числе передаваемых в ЦУС АО «Тюменьэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

        - Название присоединения;

        - Наименование параметров;

        - Тип сигнала;

        - Источник информации;

        - Тип измерительного преобразователя (датчика).

      - Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ/КЛ/ПС) с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:

        - Вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

        - Частота обработки;

        - Условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса (возникновения, протекания и ликвидации аварии, установления фактического алгоритма работы систем РЗА, блок-контактов выключателей, параметров СОПТ и др.).

      - Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСУ ТП.

      - Решения по организации измерений (характеристики входных сигналов, классы точности), сбору дискретной информации (характеристики входных сигналов), управлению (характеристики выходных сигналов). Решения по организации коммуникаций между устройствами и подсистемами на базе стандартных протоколов.

      - Решения по созданию архивов АСУ ТП.

      - Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

        - Определение количества АРМ на ПС;

        - Определение функций для каждого типа АРМ;

        - Определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);

        - характеристика программного обеспечения (ПО) для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).

      - Решения по обмену технологической информацией с ЦУС АО «Тюменьэнерго» и ДП Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления по вновь вводимому оборудованию. Протокол передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ по двум независимым каналам связи, обеспечивающим организацию отказоустойчивой структуры обмена информацией, должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104. Реализация протокола и организация обмена должна соответствовать «Методическим рекомендациям по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104.

      - Решения по организации управления коммутационными аппаратами (КА) из ЦУС АО «Тюменьэнерго» и с ДП РЭС в соответствии со структурой оперативного управления.

      - Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСУ ТП, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСУ ТП.

      - Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами ПС.

      - Решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП систем РЗА, АСУЭ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных систем подстанции, взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов.

      - Решения по передаче технологической информации в ССПТИ (систему сбора и передачи технологической информации) в филиалы АО «Тюменьэнерго» средствами АСУ ТП с использованием стандартного протокола МЭК 60870-6 (TASE 2 ICCP). В случае невозможности использования стандартного протокола МЭК 60870-6 передачу производить с использованием типового коммуникационного шлюза на базе ПО PI System.

    - В части технических решений по АСУЭ на проектируемой ПС (либо на реконструируемой ПС в части соответствующих ячеек) необходимо выполнить/определить:

      - Создание (модернизацию) АСУЭ в соответствии с «Типовой инструкцией по учету электроэнергии» (СО 153-34.09.101-94), «Стандартом организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе АО «Тюменьэнерго» с обеспечением информационной совместимости с АСУЭ филиала.

      - Обеспечить представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД):

        - На уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АСУЭ;

        - В АРМ АСУЭ ПС, в том числе и по Web-интерфейсу внутренней локальной сети (ЛВС).

      - Обеспечить контроль показателей качества электроэнергии на проектируемых подстанциях согласно ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, для чего предусмотреть установку сертифицированных средств измерений контроля ПКЭ с размещением на каждой системе (секции) шин. Организовать сбор данных из средств измерений ПКЭ и их передачу в соответствующий ЦУС филиала АО «Тюменьэнерго».

      - Обеспечить вычисление полного баланса электроэнергии по ПС в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учетом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.

      - На отходящих ЛЭП предусмотреть установку ТТ в линии для организации учета электроэнергии. Для распределительных устройств 110 кВ и выше с обходной системой шин при обоснованном отсутствии ТТ в линии должны быть разработаны решения по обеспечению автоматической фиксации в УСПД перевода линии на обходной выключатель с отражением в МВИ расчета количества электроэнергии через присоединение.

      - Измерительные цепи коммерческого учета подключать к отдельным обмоткам ТТ и ТН соответствующих классов точности.

      - Установку счетчиков, УСПД и другого оборудования АСУЭ производить в отдельно стоящих шкафах. Целесообразность выполнения данного требования для КРУ (КРУН) 6-10 кВ обосновать в проектной документации.

      - Производить подключение счетчика к ТТ и ТН отдельным кабелем, при этом подсоединение к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком.

      - Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АСУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа.

      - Определить направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации.

      - Выполнить интеграцию АСУЭ с АСУ ТП ПС в части: получения из АСУ ТП положения состояния выключателей и разъединителей, передачи в АСУ ТП результатов измерения количественных параметров электроэнергии, передачи в АСУ ТП информации о неисправности элементов АСУЭ (АРМ, УСПД, электросчетчиков, каналообразующей аппаратуры).

      - В проектной документации представить решения по метрологическому обеспечению АСУЭ.

    - Технические решения в части метрологического обеспечения.

      - Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (АСУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП). При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.

      - Раздел «Метрологическое обеспечение» должен предусматривать выполнение метрологических мероприятий и работ, направленных на обеспечение единства и качества измерений, должен включать:

        - перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра;

        - перечень ИК, входящих в состав измерительных систем (АСУЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК;

        - условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений (в виде номинальных значений и диапазонов их изменения);

        - расчеты-обоснования по выбору метрологических характеристик (МХ) СИ (требованиям нормативной документации на СИ) и ИК (требования к нормам точности измерений параметра или приписанной погрешности измерений ИК согласно МВИ);

        - Требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

        - Требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку и калибровку;

        - Требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла;

        - Расчет нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов тока (ТТ);

        - Расчёт нагрузки во вторичной цепи измерительных трансформаторов напряжения (ТН);

        - Расчет потерь напряжения в проводах измерительных цепей напряжения;

        - Структурно-функциональные схемы включения СИ, с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

        - Расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;

        - Расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;

        - Требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.

        - Все СИ (ТН, ТТ, измерительные преобразователи, приборы контроля качества электроэнергии, счетчики электроэнергии и другие) должны быть внесены в государственный реестр средств измерений, иметь действующую поверку на момент установки и допущены к применению в РФ.

        - Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, должны в полном объеме быть внесены в заказные спецификации.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, АСУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

    - Решения по организации электропитания систем РЗА, АСУ ТП, систем связи и других систем, включая:

      - Таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

      - Определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;

      - Схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

      - Ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

      - Выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

      - Построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

      - Контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли».

    - Привести предварительный расчет объема кабельной продукции.

    - Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

    - Раздел оформить отдельным томом, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390; Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» ВППБ 27-14 СТО34.01-27.1-001-2014).

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Оформить отдельным томом.

      - Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

        - Показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;

      - Обеспечить установку приборов автоматического включения/отключения систем обогрева оборудования ПС, шкафов наружной установки ОРУ.

    - Пояснительная записка (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки.

В ПЗ для каждого этапа реконструкции и пускового комплекса должны быть проработаны решения:

В части РЗА:

      - Выполнения релейной защиты (в том числе РАС и ОМП) при постановке под напряжение построенных участков ВЛ с учетом схемы их подключения к ПС;

      - Взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА с существующими на ПС устройствами РЗА;

      - Временного состава устройств РЗА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования: ЛЭП (с учетом очередности замены устройств РЗА, выключателей, замены ВЧ оборудования, ТН, создания ВОЛС и т.п.

В части АСУ ТП:

      - Состав компонентов АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;

      - Организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

      - В части АСУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления 
АО «Тюменьэнерго»

В части систем связи:

      - Состав средств связи, вводимых на каждом этапе строительства;

      - Направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой информации.

    - Проект организации строительства (ПОС).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

ПОС выполнить с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, включая график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д., в том числе при необходимости с учетом этапов реконструкции.

    - Сметная документация.

      - Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

      - Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (действующее издание)» (Приложение № 2 к настоящему Заданию на проектирование).

    - Охранные мероприятия для подстанции выполнить в соответствии с требованиями Приложения № 4 к настоящему Заданию на проектирование.

    - При выполнении проектной документации:

      - Производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта.

    - Отдельным томом в проектной документации разработать «Состав проекта».

  - III этап разработки документации: «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

    - Разработать РД на основании согласованной ПД.

      - Разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

      - По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами.

      - Разработать сметную документацию по рабочим чертежам включая сводный сметный расчет стоимости строительства.

    - Отдельным томом в рабочей документации разработать «Ведомость полного комплекта рабочих чертежей».

- Особые условия.

  - При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

  - При реконструкции электросетевых объектов ПАО «Россети» должно применяться рекомендованное по результатам аттестации оборудование, технологии, материалы и системы (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте ПАО «Россети»).

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АСУЭ, АСДТУ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - При выполнении проектной документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов принадлежащих АО «Тюменьэнерго».

  - На рассмотрение и согласование проектную и рабочую документацию в полном объеме предоставить заказчику (в соответствии с этапами проектирования по календарному плану) в двух экземплярах в электронном виде на CD или DVD (1 экземпляр направляется в филиал – держатель договора, 1 экземпляр – в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго»), на бумажном носителе предоставить в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго» в 1 экземпляре сметную документацию (СД).

  - После устранения всех замечаний откорректированная проектно-сметная документация, скомплектованная с учетом всех изменений, предоставляется:

- в филиал–держатель договора – 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде на CD или DVD;

- в исполнительный аппарат – 1 экземпляр в электронном виде на CD или DVD; на бумажном носителе предоставляется в 1 экземпляре сметная документация (СД), проект организации строительства (ПОС), пояснительная записка (ПЗ).

  - Проектно-сметная документация предоставляется в следующих форматах:

    - Текстовая информация - в формате MS Word, 2013;

    - Графическая информация - в формате AutoCAD-7;

    - Сметная документация - в формате программы «Гранд Смета», МS Exсel;

    - Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, в соответствии с требованиями:

      - Описательная часть в виде текстовых данных с возможностью поиска и копирования по содержимому;

      - Схемы в виде векторной графики;

      - Каждый том выполняется одним файлом.

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Получить все необходимые согласования и заключения.

  - При необходимости, по запросу подрядной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - Получить положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

  - Получить положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (на стадии рабочей документации) в органах государственной экспертизы.

  - Обеспечить заключение договора(ов) на проведение государственной/негосударственной экспертизы, сопровождение документации в органах негосударственной экспертной организации и добиться получения положительного(ых) заключения.

  - До направления проектной документации на государственную/негосударственную экспертизу должно быть получено согласование проектной документации со стороны Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ в объеме, предусмотренном действующей редакцией «Регламента взаимодействия между АО «Тюменьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики» (действующая редакция).

  - Передача на экспертизу несогласованной какой-либо из заинтересованных сторон ПД сметной документации не допускается.

  - В случае получения замечаний при прохождении государственной/негосударственной экспертизы, влекущих изменение технико-экономических показателей и изменение сметной стоимости реконструкции, получить согласование заказчика на внесение данных изменений в ПСД до их устранения и повторного направления документации на экспертизу.

  - Подрядная организация обеспечивает:

- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;

- внесение соответствующих изменений после согласования с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;

- получение технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций и согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты в процессе строительства.

  - В случае определения работ на объектах иных собственников предусмотреть их выполнение отдельными пусковыми этапами, в том числе в целях обеспечения возможности раздельного ввода в эксплуатацию, с отражением в ПЗ, ПОС и расчетах режимов электрической сети. Работы на объектах, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому собственнику) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (в т.ч. сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР), объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат). В ССР по объектам иных собственников выделить затраты на проектные работы (гл.12 ССР), содержание службы заказчика, строительный контроль (гл.10 ССР).

  - В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

  - При выполнении работ по проектированию объекта нового строительства или реконструкции применять конструктивно-строительные решения, выбор состава оборудования, позволяющие реализовать строительство или реконструкцию объекта в пределах стоимости указанной в инвестиционной программе Общества (далее ИПР). В случае превышения стоимости технических решений по отношению к установленной в ИПР Общества на объекте проектирования, заблаговременно (до выхода рабочей документации) информировать заказчика о превышении стоимости реализации проекта по отношению к установленной ИПР с направлением анализа причин увеличения стоимости и предложения вариантов применения оборудования или материалов с более низкими стоимостными характеристиками (обоснование: стоимости применяемого оборудования, отсутствия возможности применения аналогов с более низкими стоимостными характеристиками, применения тех или иных конструктивно-строительных решений) для принятия решения Заказчиком. В случае принятия решения Заказчиком в пользу варианта с более высокими стоимостными характеристиками, в составе рабочей документации предоставлять отдельным томом технические и экономические обоснования выбора с приложением подтверждающих документов (прайс листы, письма заводов изготовителей и т.д.).

- Выделение этапов (пусковых комплексов) строительства (реконструкции).

Выделение этапов реконструкции не требуется.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.

Приложения:

- Технические требования к оборудованию (пример).

- Исходные данные для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

- Требования, предъявляемые к инженерно-техническим средствам охраны.

- Обозначения и сокращения, используемые в задании на проектирование.

Заместитель директора - Главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Урайские электрические сети 				    	                      И.В. Смышляев

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора –

главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» -

МЭС Западной Сибири							    В.В. Конишевский

Первый заместитель директора – главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ					      А.В. Бойко

Приложение № 1

к Заданию на проектирование

ПРИМЕР

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам трехполюсного

разъединителя с двумя комплектами заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Элегаз» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | г. Сургут |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450, 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 3,1 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | * |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | * |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ Р 52726-2007), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально-поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато- килевая) | параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост. ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | * |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.17 | Цвет глазури фарфора | белый |  |
| 7.18 | Масса разъединителя, кг | * |  |
| 7.19 | Масса привода, кг | * |  |
| 7.20 | Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.21 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.22 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21242-75) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8.2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ГОСТ 12.2.007.0-82 ГОСТ 12.2.007.3-75 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3-82 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ПАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 18620-86 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007. | да |  |

Приложение № 2

к Заданию на проектирование

Исходные данные для составления сметной документации

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

| № п.п. | Наименование | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметная документация составляется в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87. |
| 1.1. | Сметная документация (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) разрабатываются только с применением государственных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов в двух уровнях цен: в базисном и в текущем. Пересчет в текущие цены выполняется по итогу глав 1-7 индексами изменения сметной стоимости, рекомендуемыми к применению Минстроем России. Пересчет базисной стоимости строительства в текущие цены осуществляется на момент первоначальной выдачи сметной документации | МДС 81-35.2004 |
| 1.2. | Стоимость оборудования определять в текущих ценах в рублях на основании последних данных заводов-изготовителей (поставщиков), с предоставлением прайс-листов и указанием даты. Пересчет стоимости оборудования из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001г. осуществляется с использованием индекса изменения сметной стоимости технологического оборудования по отрасли Электроэнергетика, рекомендуемым Минстроем России | МДС 81-35.2004 |
| 1.3. | Стоимость оборудования (материальных ресурсов), принимаемую по данным заводов-изготовителей (поставщиков), актуализировать на дату предоставления сметной документации и определить путем проведения мониторинга ценовых предложений не менее чем от 3-х заводов-изготовителей (поставщиков) для формирования оптимальной стоимости. | Письмо Министерства регионального развития РФ от 27 сентября 2011 г. № 26315-ДШ/08 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 |
| 1.4. | Транспортные и дополнительные расходы к стоимости оборудования, принимать по калькуляции транспортных расходов, либо процентом | В соответствии с п.п.4.48-4.65 МДС 81-35.2004 |
| 1.5. | Работы на смежных подстанциях, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому объекту) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) |  |
| 1.6. | В сводном сметном расчете, по итогу каждой главы отражать, в том числе, затраты по ВЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС |  |
| 1.7. | В случае разработки раздела «АИИСКУЭ» в соответствии с заданием на проектирование, в сметной документации необходимо учитывать затраты на аттестацию и сдачу системы АИИСКУЭ в эксплуатацию, а также затраты на метрологическое обеспечение | В соответствии с действующими нормами и регламентами |
| 1.8. | В составе РД предоставлять ССР |  |
| 1.9. | Стоимость строительства по рабочей документации (РД) не должна превышать стоимость строительства по проектной документации (ПД) |  |
| 2. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1 | Затраты, связанные с оформлением документов и необходимых согласований на период строительства | Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги. При наличии - по данным Заказчика |
| 2.2 | Затраты на аренду земли на период строительства | Определяются на основании расчета с учетом ставок за аренду земельного участка, устанавливаемых местной администрацией. Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 (в редакции от 19.08.2017г.) либо по заключенным договорам аренды |
| 3. | Лимитированные затраты, учитываемые в сводном сметном расчете в базе 2001г., согласно МДС 81-35.2004 |  |
| 3.1. | Временные здания и сооружения. Раздельно по ВЛ(ВОЛС), ПС, смежные ПС | ГСН 81-05-01-2001. |
| 3.2. | Временные здания и сооружения учитываются набором, когда процент исключается | Расчеты или локальные сметы по данным ПОС. |
| 4. | Перечень видов затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» |  |
| 4.1. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. Раздельно по ВЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС | ГСН 81-05-02-2007. |
| 4.2. | Затраты на снегоборьбу | ГСН 81-05-02-2007 табл. 2. |
| 4.3. | Затраты, связанные с перебазированием строительной техники | Расчет на основании ПОС, с отнесением затрат в ССР Глава 9 графа 4,5. |
| 4.4. | Затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автотранспортом | Расчет на основании ПОС. |
| 4.5. | Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с клещевым энцефалитом, гнусом и т.д.) | Расчет на основании ПОС (не более 0,1 %). |
| 4.6. | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Определяются расчетом от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 сводного сметного расчета. (Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.). |
| 4.7. | Затраты на проведение пуско-наладочных работ (вхолостую) | Письмо Минрегионразвития РФ №ВТ-386/08 от 13.04.2011г. МДС 81-35.2004 пункт 4.102. Размер средств определяется на основании смет |
| 4.8. | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | Определяется расчетом на основании ПОС. МДС81-35.2004 Приложение 8 п.9.4. |
| 4.9. | Дополнительные затраты на формирование аварийного запаса. | Затраты включаются в сводный сметный расчет только для объектов нового строительства. Номенклатура и объемы определяются проектом с учетом требований установленных норм комплектации аварийного запаса и согласовываются с заказчиком, с выделением его отдельной строкой в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССР. |
| 4.10. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) | По нормативу в размере 0,12% от итогов по главам 1-8 ССР (графы 7 и 8). |
| 4.11. | Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды | По расчетам на основании данных раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Постановлений Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 и от 13.09.2016 № 913 |
| 4.12. | Затраты по утилизации строительного мусора |  |
| 4.13. | Затраты на оплату сборов за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | По расчету при оформлении разрешения на движение транспортного средства (графы 7 и 8). |
| 5. | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
|  | В сводном сметном расчете выделить отдельными строками |  |
| 5.1. | Содержание службы заказчика | Приложение 1 к настоящим исходным данным для составления сметной документации. |
| 5.2. | Строительный контроль | Определяется расчетом по Постановлению Правительства РФ от 21.06.10г. №468. Письмо Минрегионразвития от 01.06.2012 № 13319-ДШ/08 |
| 6. | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. |  |
| 6.1. | Проектные работы | В сводном сметном расчете стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на проектные работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.2. | Изыскательские работы | В сводном сметном расчете стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на изыскательские работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.3. | Экспертиза проекта, включая экологическую экспертизу | Определяется по действующим нормативам от стоимости ПИР. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. №145. |
| 6.4. | Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции) | Постановление Правительства РФ от 18.05. 2009г № 427 VII. Размер платы за проведение проверки сметной стоимости. |
| 6.5. | Авторский надзор | Расчет до 0,2% от итога глав 1-9. |
| 6.6. | В томах на работы по смежным подстанциям, не принадлежащих АО «Тюменьэнерго» обязательно выделять проектно-изыскательские работы с предоставлением смет и расчетов. |  |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты -3% | МДС 81-35.2004 п.4.96 от итога глав 1-12. |
| 8. | Норматив накладных расходов | Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих (МДС 81-34.2004; 81-33.2004 приложение 4). |
| 9. | Сметная прибыль | Норматив сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ в процентах от величины средств на оплату труда рабочих (МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП-5536/06 от 18.11.2004 г.). |

## Приложение 1

## к Исходным данным

# Порядок включения в сводный сметный расчет затрат на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль включаются в главу 10 сводного сметного расчета.

    - В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включаются две строки:

  - Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля.

  - Строительный контроль.

    - В строке «Содержание службы заказчика-застройщика», указывается размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (Сзз), в соответствии с приказом от 24.04.2017 № 256 АО «Тюменьэнерго» в размере 3,64%.

2.1. Размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением размера затрат на проведение строительного контроля (Сзз, в тыс.руб.)  по объекту капитальных вложений (далее – КВЛ) для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сзз = Ссм ×Нр100%  ,

где:

Ссм  – сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 и 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Нр – норматив расходов на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля, %.

    - В строке «Строительный контроль» норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля (Н, %), определяется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.06.2010   № 468   приложение № 1.1 к настоящему порядку, в зависимости от сметной стоимости строительства объекта в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

  - Размер затрат заказчика-застройщика на проведение строительного контроля                         (Сск, тыс.руб.)  по объекту КВЛ для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сск=Ссм ×Н100%

где:

Ссм – сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Н – норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля, %.

- Оформление и включение затрат в сводный сметный расчет по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. Образец ССР приложение № 2 к настоящему порядку.

- Размер затрат   Сзз  и Сск  рассчитывается от текущих цен по статьям затрат  без применения индекса на прочие затраты перевода в текущие цены.

## Приложение 1.1

## к порядку

НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ

ЗАКАЗЧИКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (млн. рублей) | Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля (процентов) |
| --- | --- |
| до 30 | 2,14 |
| от 30 до 50 | 1,93 |
| от 50 до 70 | 1,81 |
| от 70 до 90 | 1,72 |
| от 90 до 125 | 1,61 |
| от 125 до 150 | 1,56 |
| от 150 до 200 | 1,47 |
| от 200 до 300 | 1,36 |
| от 300 до 400 | 1,28 |
| от 400 до 500 | 1,23 |
| от 500 до 600 | 1,18 |
| от 600 до 750 | 1,13 |
| от 750 до 900 | 1,09 |

Примечание. При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.:

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле ,

где:

Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

- стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., возведенная в степень 0,8022.

Приложение № 3

к Заданию на проектирование

# Требования, предъявляемые к инженерно-техническим средствам охраны

- Основные требования к оснащению ИТСО категорированных объектов изложены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 №993 «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса». Требования к системе охранной сигнализации и системе контроля и управления доступом категорированных объектов определяются в соответствии с Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 №458 (за исключением пунктов 177, 185, 211 и подпунктов "г" и "д" пункта 209 указанных Правил).

- Требования к защищенности объектов, категория опасности которым не присвоена, определяются субъектом топливно-энергетического комплекса.

- Инженерно-технические средства защиты объекта должны обеспечивать круглогодичную защищенность объекта от актов незаконного вмешательства путем разрушения, взлома строительных защитных конструкций, преодоления ограждений, вскрытия запирающих устройств.

- Инженерно-технические средства защиты объекта предназначены:

4.1. Для создания физических преград несанкционированным действиям в отношении объекта;

4.2. Для создания препятствий на пути движения нарушителя с целью затруднения (задержания) его продвижения к уязвимым местам, критическим элементам и на пути отхода на время, достаточное для силового или технологического реагирования, с целью минимизации возможного ущерба;

4.3.  Для обеспечения прохода на объект только в установленных точках (пунктах) доступа;

4.4. Для обозначения периметра объекта и предупреждения об ответственности за нарушения права собственности.

- Инженерно-технические средства защиты должны повышать эффективность функционирования системы физической защиты объекта.

- Инженерные заграждения представляют собой физические барьеры специальной конструкции, расположенные на поверхности или заглубленные в грунт, оборудованные, в том числе в оконном и дверном проемах, на крыше или внешней стене охраняемого здания (помещения).

- Конструкция инженерного заграждения должна быть прочной и долговечной, не иметь элементов, облегчающих нарушителю его преодоление.

- Инженерные заграждения по функциональному назначению подразделяются на:

8.1. Основное ограждение;

8.2. Внутреннее ограждение;

8.3. Дополнительное ограждение.

- Основное ограждение.

9.1. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию. Ограждение, по возможности, должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны.

9.2. По возможности, к ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. Окна первых этажей этих зданий, выходящих на неохраняемую территорию должны оборудоваться открывающимися металлическими решетками, а при необходимости - и металлическими сетками.

9.3. Основное ограждение возводится по всему периметру и не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток.

9.4. Основное ограждение должно быть сплошным металлическим из профлиста (толщина листа не менее 2 миллиметров).

9.4.1. Суммарная высота основного ограждения должна составлять не менее 2,5 метра, с учетом дополнительного верхнего ограждения.

9.5. Дополнительное ограждение устанавливается вверху и внизу основного ограждения для увеличения его задерживающих свойств, и размещения дополнительных периметральных средств обнаружения, усиливающих сигнализационное блокирование соответственно перелаза и (или) подкопа.

9.5.1. Верхнее дополнительное ограждение представляет собой противоперелазный козырек на основе спиральной или плоской армированной колючей ленты диаметром не менее 0,5 метра.

9.5.2. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа, выполняется из сварной решетки диаметр стальной арматуры не менее 8мм, с размером ячейки не более 15 сантиметров и устанавливается под основным ограждением с заглублением в грунт не менее 0,5 метра.

9.5.3. Дополнительное ограждение следует устанавливать на крышах и стенах одноэтажных зданий, примыкающих к основному ограждению объекта или являющихся составной частью его периметра.

9.6. Внутреннее ограждение применяется на объектах первой и второй групп, для ограждения ОРУ и силовых трансформаторов. На объектах первой группы внутреннее ограждение может применяться для отделения производственных и складских территорий.

9.6.1 Для устройства внутренних ограждений могут применяться сетчатые ограждения высотой 1,6 м.

9.6.2. При проектировании внутренних ограждений необходимо учитывать возможность доступа персонала, специальной техники для обслуживания, ремонта, демонтажа, замены аппаратов и устройств, расположенных на ограждаемых территориях. С этой целью предусматриваются ворота, калитки или демонтируемые участки ограждений.

- Разрешается на основном ограждении или рядом с ним размещать технические средства:

10.1. Систему охранной сигнализации;

10.2. Систему охранную телевизионную;

10.3. Систему охранного освещения.

- Заграждения должны по возможности иметь эстетичный вид.

- По периметру территории охраняемого объекта на въездах (выездах) устанавливаются основные и запасные (аварийные) ворота, закрывающиеся на внутренний замок. Подвеска ворот должна исключать их снятие с петель без применения инструмента. Расстояние от нижнего края створок ворот до уровня земли должно быть не более 0,1 м.

- Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

- Редко открываемые ворота (запасные, аварийные) со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и висячие (навесные) замки.

- Верх ворот основных ограждений усиливается дополнительным ограждением - козырька из колючей проволоки в несколько рядов или спирали типа АСКЛ.

- К инженерным средствам и сооружениям некатегорированных объектов относятся:

16.1. Защитные конструкции оконных и дверных проемов;

16.2. Указательные и предупредительные плакаты.

- Для защиты оконных проемов от забрасывания предметами, представляющими опасность, применяются защитные металлические оконные конструкции (наклонная сетка с ячейкой не более 20х20 мм). К защитным конструкциям дверных проемов (для наружных дверей) относятся стальные дверные конструкции, оборудованные смотровым глазком.

- Указательные и предупредительные плакаты рекомендуется устанавливать с шагом 50 м, но не менее одного знака на каждый прямолинейный участок.

- Система охранной сигнализации должна обеспечивать поддержание сопряжения с другими системами комплекса инженерно-технических средств охраны - системой охранной телевизионной, системой сбора и обработки информации, системой контроля и управления доступом.

- Объекты могут оборудоваться системой охранной сигнализации, которая в себя включает:

20.1. Средства обнаружения проникновения - автоматические и неавтоматические охранные извещатели (тревожная сигнализация), предназначенные для охраны внутри помещений;

20.2. Средства сбора и обработки информации - приборы приемно-контрольные, а также блоки, устройства и модули в составе комплексных (интегрированных) систем, обеспечивающие прием извещений от охранных извещателей, обработку и отображение информации, осуществление местного звукового и светового оповещения, управление взятием (снятием) и передачу информации о состоянии охраняемого объекта (зоны) на пульт централизованного управления;

20.3. Вспомогательные системы.

- Ворота и калитки блокируются «на открывание» и «на проникновение». Блокировка «на открывание» осуществляется установкой на створки ворот (калиток) магнитоконтактных датчиков положения, блокировка на «проникновение» - установкой радиолучевых двухпозиционных извещателей. Ворота и калитки выделяются в отдельные шлейфы сигнализации.

- Средствами обнаружения проникновения, предназначенными для охраны внутри помещений, по решению единоличного исполнительного органа, могут оборудоваться объекты первой группы.

- Вторым рубежом охранной сигнализации зданий защищаются объемы помещений на «проникновение». При этом используются объемные извещатели различного принципа действия:

23.1. Оптико-электронные (инфракрасные) пассивные;

23.2. Микроволновые (СВЧ);

23.3. Ультразвуковые (УЗ);

23.4. Комбинированные извещатели (ИК и СВЧ, ИК и УЗ и т.п.).

- Система оповещения должна обеспечивать выполнение следующих функциональных требований:

24.1. Подачу звуковых и (или) световых сигналов в зданиях, помещениях и на территории объекта;

24.2. Возможность трансляции речевой информации.

- Количество оповещателей (громкоговорителей) и их мощность должно обеспечивать слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания персонала объекта и обеспечивать разборчивость передаваемых речевых сообщений.

- Громкоговорители не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений.

- Коммуникации системы оповещения допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

- Система оповещения должна интегрироваться с техническими средствами системы охранной сигнализации.

- Электропитание комплекса инженерно-технических средств охраны объекта должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание от аккумуляторных батарей (в аварийном режиме).

- Основное электропитание должно осуществляться от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220/380 В, резервное электропитание - от резервного ввода электрической сети переменного тока (независимый фидер) либо от аккумуляторных батарей.

- Кабельная сеть комплекса инженерно-технических средств охраны должна прокладываться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по устройству электроустановок и линейных сооружений сетей связи на промышленных предприятиях.

- Переключение с основного электропитания на резервное и обратно должно происходить автоматически без нарушения работы технических средств охраны за время не более 10 мс.

- При использовании аккумуляторных батарей должна быть обеспечена их автоматическая подзарядка и контроль напряжения, исключающий перезаряд и предельный разряд.

- При работе от резервного источника должно обеспечиваться функционирование комплекса инженерно-технических средств охраны в течение не менее 6 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

- В состав системы связи могут входить:

35.1. Средства проводной связи (стационарные городские и внутренние телефоны);

35.2. Мобильные средства связи;

35.3. Носимые радиостанции.

- Средства проводной связи применяются для связи с подразделениями правоохранительных органов, отдаленными пунктами управления, подразделениями безопасности единоличного исполнительного органа, а также для связи с диспетчером.

- Мобильные средства связи применяются для связи с мобильными группами реагирования охранных предприятий и как дублирующие средства проводной связи.

- Носимые радиостанции применяются только на объектах для связи между работниками охранных предприятий.

\

Приложение № 4

к Заданию на проектирование

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АСУЭ | Автоматизированная система учета электроэнергии |
| ВОЛС | Волоконно-оптическая линия связи |
| ВЧ-связь | Высокочастотная связь |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ЗВУ | Зарядно-выпрямительное устройство |
| ОПУ | Общеподстанционный пункт управления |
| КЛ | Кабельная линия |
| КРУН | Комплектное распределительное устройство наружное |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство элегазовое |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередач |
| МВ | Масляный выключатель |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПС | Подстанция |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| ПС | Подстанция |
| РАС | Система регистрации аварийных процессов |
| РУ | Распределительное устройство |
| СИ | Средства измерения |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| ССПИ | Система сбора и передачи инфомации |
| ССДТУ | Сети связи диспетчерского и технологического управления |
| СКРМ | Средств компенсации реактивной мощности |
| СН | Собственные нужды |
| Т | Трансформатор |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ЦРРЛ | Цифровая радиорелейная линия |
| ЩСН | Щит собственных нужд |
| ЩПТ | Щит постоянного тока |
| ЭМС | Электромагнитная совместимость |
| ТСО | Техническое средство охраны |

Обозначения и сокращения, используемые в задании на проектирование