	Вопрос:   
	  05.04.2012 08:58

	Добрый день!
В ТЗ и предоставленном проекте указаны трансформаторы тока 35 кВ в количестве 21 шт., в сметах указано: трансформаторы, выключатели 35 кВ (одна строка) в количестве 7шт.
В проекте выключатели 35 кВ указаны в количестве 7 комплектов, в сметах - в количестве 7 штук.
В ТЗ требуется выполнить релейную защиту БЭ 2502 6-35 кВ, однако в сметах данный вид работ не учтен.
Болты крепежные с гайками и шайбами в проекте указаны в количестве 1118 шт., в сметах - в количестве 280 шт. 
Просим указать количество, единицы измерения оборудования и материалов, предоставить проект, сметы на релейную защиту. Также просим разъяснить, учтены ли в бюджете конкурса работы, оборудование и материалы по релейной защите БЭ 2502 6-35 кВ.

	Ответ:
	  09.04.2012 14:51

	1.В смете норматив на комплект взят, по факту необходимо посчитать 21 шт. 
трансформаторов тока 35 и 7 шт. вакуумных выключателей 35 кВ.
2.В расчете выражайте все основное оборудование в штуках.
3.В тех.задании указаны микропроцессорная защита SPAC ошибочно 
(подразумевался аналог микропроцессорных защит подобие SPAC, но эти защиты 
сняты с производства) Можно выбрать типовые БЭ 2502 производитель ЭКРА у 
них есть типовые схемы для В-35 кВ.
4.По болтам взять большее количество (т.к. работы по монтажу новых вв 
выключателей подразумевают дополнительные металлические конструкции для 
адаптации в старой яч.КТПБ-35)
5.В бюджете достаточно средств на монтаж релейной части.


