|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер филиала Ноябрьские электрические сети _________________А.В. Филиппов «_____»_______________20___год |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПС 110/35/6 ЕТЫ-ПУР

Объект (наименование ПС) Еты-Пур

Тип автоматика обогрева   ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ-1,2

Инвентарный № оборудования   16051

| № п/п | Узлы | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы, используемые при ремонте | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф 1 ступени обогрева В-110. | Устаревшая конструкция, отсутствие запорных механизмов дверец, сквозная коррозия металла. | Не подлежит ремонту, необходимо замена ящиков обогрева выключателя. | Демонтаж старых шкафов(2шт) и монтаж ящиков 1 ступени обогрева выключателей модернизированной серии ЯОВМ-2. | ящики обогрева выключателя модернизированной серии ЯОВМ-2 (2 шт.) | шт. | 2 |
| 2 | Шкаф 2 ступени обогрева В-110. | устаревшая конструкция, отсутствие запорных механизмов дверец, сквозная коррозия металла. | не подлежит ремонту, необходимо замена ящиков обогрева выключателя. | Демонтаж старых шкафов(2шт) и монтаж ящиков 2 ступени обогрева выключателей модернизированной серии ЯОВМ-2. | ящики обогрева выключателя модернизированной серии ЯОВМ-2 (2 шт.) | шт. | 2 |
| 3 | Магистраль питания 1 ступени обогрева привода и ШНУ В-110. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий 1 ступени обогрева приводов выключателей. | Демонтаж старых кабелей и прокладка кабеля ВВГнг 4x6. 1 ступени обогрева привода выключателей В-110 и ШНУ по кабельным лоткам на ОРУ. | кабель ВВГнг 4x6. 300м. | м | 300 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 25мм 30 метров. | м | 30 |
| 4 | Магистраль питания 1 ступени обогрева колонн и 2 ступени обогрева приводов В-110. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий 1 ступени обогрева колонн выключателей, и прокладка 2 ступени обогрева приводов | Демонтаж старых кабелей и прокладка кабеля ВВГнг 4x6. 1 ступени обогрева колонн 2 ступени обогрева приводов выключателей по кабельным лоткам на ОРУ. | кабель ВВГнг 4x6. 300м. | м | 300 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 35мм 30 метров. | м | 30 |
| 5 | Магистраль питания 2 ступени обогрева колонн В-110. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий 2 ступени обогрева колонн выключателей. | Демонтаж старых кабелей и прокладка кабеля ВВГнг 4x6. 2 ступени обогрева колонн выключателей В-110 по кабельным лоткам на ОРУ. | кабель ВВГнг 4x6. 300м | м | 300 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 35мм 35 метров. | м | 35 |
|  |  |  |  |  | Клеммная распределительная коробка.серии У-614 (2 шт)(8 клем в коробке) | шт | 2 |
| 6 | Подключение резисторов 1 ступени обогрева приводов В-110. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий 1 ступени обогрева привода выключателей. | Прокладка кабеля ВВГнг 4х2,5 От шкафа обогрева 1 ступени до привода выключателей ВМТ-110 и монтаж резисторов в шкафах на ОРУ. | кабель 4x2,5. (30м.) | м | 30 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 25мм (30 метров.) | м | 30 |
| 7 | Подключение резисторов 2 ступени обогрева приводов В-110. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий 2 ступени обогрева привода выключателей. | Прокладка кабеля ВВГнг 4х2,5. От шкафа обогрева 2 ступени до привода выключателей ВМТ-110. | кабель 4x2,5.( 30м.) | м | 30 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 25мм (30 метров.) | м | 30 |
| 8 | Магистраль питания обогрева привода и ШНУ В-35. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий обогрева приводов и ШНУ выключателей. | Демонтаж старых кабельных линий. Прокладка кабеля ВВГнг 4x6. обогрева привода и ШНУ выключателей В-35 | кабель ВВГнг 4x6. (400м.) | метр | 400 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 35мм (100метров.) | м | 135 |
| 9 | Магистраль питания обогрева баков В-35. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий обогрева баков выключателей. | Демонтаж старых кабельных линий. Прокладка кабеля ВВГнг 4x6. обогрева баков выключателей В-35. | кабель ВВГнг 4x6. (400м.) | м | 400 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 35мм 100 метров. | м | 200 |
| 10 | Подключение резисторов обогрева приводов В-35. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий обогрева привода выключателей. | Демонтаж старого кабеля. Прокладка кабеля ВВГнг 4х2,5. От шкафа обогрева до привода выключателей В-35. | Кабель 4x2,5. (30м.) | м | 30 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 25мм (30 метров.) | м | 30 |
| 11 | Подключение резисторов обогрева баков В-35. | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26 лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий обогрева баков выключателей. | Демонтаж старого кабеля. Прокладка кабеля ВВГнг 4х2,5. От шкафа обогрева до баков выключателей В-35. | Кабель 4x2,5. (90м.) | м | 90 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 25мм (30 метров.) | м | 80 |
|  |  |  |  |  | Клеммная распределительная коробка серии У-614 (9 шт.)(по 8 клем на каждую коробку) | шт | 9 |
| 12 | Подключение резисторов обогрева баков выключателей В-35 и колонн В-110 | множественные низкотемпературные повреждения изоляции (трещины). Срок эксплуатации более 26лет. | Устаревшая марка кабелей с изоляцией, поддерживающей горение с заканчивающимся сроком эксплуатации. Требуется замена кабельных линий обогрева выключателей. | Прокладка кабеля ВВГ нг 2x2,5 От клеммного ящика до баков выключателей В-35 и колонн В-110 | кабель 2x2,5 ВВГнг – (100м.) | м | 100 |
|  |  |  |  |  | Металлорукав РЗ-Ц 15мм (100 метров.) | м | 100 |
| 13 | Шкаф датчиков обогрева | отсутствуют датчики температуры | необходимо установить температурные датчики и распределительные шкафы серии Щмп-40 IP31(800х650х250) в ОПУ-1 | Произвести монтаж шкафов и модернизацию автоматики обогрева В-110 кВ и ШНУ ОРУ-110 кВ, В-35 кВ и ШНУ ОРУ-35 кВ. Пробивка отверстий в стенах ОПУ для вывода капиляров, с последующей герметизацией пеной. | 1) датчики типа UT 72 на обогрев колонн В-110 – (2 шт ) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | 2) датчики типа UT 72 на обогрев приводов и ШНУ- (1 шт) | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | 3) датчики типа UT 72 на обогрев баков и приводов В-35 – (2 шт) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | 4) датчики типа UT 72 на обогрев ОПУ1 и ОПУ2 -(4шт) | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | 5) Шкаф распределительный (2 шт.) | шт | 2 |
| 14 | Шкаф управления обогрева | отсутствует автоматика обогрева ШНУ и приводов В - 110, В-35 кВ и ШНУ ОРУ-35 кВ | смонтировать автоматику обогрева ШНУ и приводов В - 110, В-35 кВ и ШНУ ОРУ-35 кВ | монтаж автоматики обогрева ШНУ и приводов В - 110, В-35 кВ и ШНУ ОРУ-35 кВ ( с разделкой жил и подключение кабеля по 25 концов в каждом шкафе) | 1) Автомат ВА 47-29-1р- (6,3-10А) - 80 шт | шт | 80 |
|  |  |  |  |  | 2) Рубильник Р-32-3111 – 24 шт. | шт | 24 |
|  |  |  |  |  | 3) Дин рейка – (6 м) | м | 6 |
|  |  |  |  |  | 4) Автомат ВА 47-63-3р-25 А – (6 ШТ ) | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | 5) Автомат ВА 47-63-3р-40 А – (2 ШТ) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | 6) Автомат ВА 47-63-3р-63 А – (2 ШТ) | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | 7) Кабель ВВГнг 4х2,5 | м | 50 |
|  |  |  |  |  | 8) Кабель ВВГнг 4х1,5 | м | 50 |
|  |  |  |  |  | 9) силовые промежуточные клеммы (карболитовые, наборные на 50-60А) (32 шт.) | шт | 32 |
| 15 | Шкаф управления обогрева | заменить магнитные пускатели | необходимо заменить магнитные пускатели 13 шт. Выработал коммутационный ресурс | Произвести демонтаж старых магнитных пускателей и монтаж новых в ОПУ на ЩСН-0,4. Модернизация автоматики обогрева В-110 кВ и ШНУ ОРУ-110 кВ, В-35 кВ и ШНУ ОРУ-35 кВ | 1) Магнитный пускатель ПМЛ-2101 ~220 В 25А 6шт. | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | 2) Магнитный пускатель ПМА-4100 ~220В 63А (4 шт.) | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | 3) Магнитный пускатель ПМЛ-2101 ~220 В 40А 3шт. | шт | 3 |
| 16 | ТЭНы ШНУ | Неодинаковые по типу и мощности ТЭНы в ШНУ | Установить однотипные ТЭНы | Замена нагревательных элементов обогрева шкафов наружной установки. | 1) Резистор С5-35 - 250 Вт – (20 шт.) | шт. | 20 |
| 17 | Шкафы наружной установки. | Попадают атмосферные осадки в ШНУ | Установить защитные козырьки на ШНУ и обновить уплотнения дверей | Ремонт шкафов наружной установки. | 1) Полоса металл ширина 150 мм, толщина 2 мм – (45 м) | м | 45 |
|  |  |  |  |  | 2) Уплотнительная резина на двери ШНУ – (200 м) | кг | 60 |
| 18 | Шкафы наружной установки. | Старая облупившаяся краска | Покрасить ШНУ | Покраска шкафов наружной установки 30 м2 | 1) Краска серая ПФ-115 | л |  |
|  |  |  |  |  | 2) Растворитель | л |  |
| 19 | Обогрев ОПУ -2 | отсутствует 2-ая ступень ОПУ-2 | необходимо проложить кабель от ОПУ-1 до ОПУ-2 (2-ая ступень), 1-ая ступень заменить кабель | Проложить кабель от ОПУ-1 до ОПУ-2 по кабельным лоткам на ОРУ-110 и произвести модернизацию обогрева ОПУ -2 | - Кабель ВВГн.г. 4 х 6 – 200 метров - Металлорукав РЗ-Ц-25 – 150 метров | м м | 200 150 |
| 20 | ТЭНы ОПУ | недостаточный обогрев ОПУ | Установить дополнительные нагревательные элементы | Монтаж дополнительных нагревательных элементов | 1) ПЭТ - 2 - 1 кВт - 16 шт | шт | 16 |

Начальник ВРЭС				_________________		_Ермоленков В.В.

Подпись                                                  Ф.И.О.

Начальник СЭиРПС                                	_________________		_Донсков И.А.

Подпись                                                  Ф.И.О.

Зам. главного инженера                                 _________________	 Устиченко В.О.

Подпись                                                   Ф.И.О.