|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер филиала Ноябрьские электрические сети ________________ А.В. Филиппов «_____»______________20___год |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПС 110/35/6 КНС-9

Объект (наименование ПС)  КНС-9

Тип  автоматика обогрева ПС ОРУ, ОПУ

Инвентарный № оборудования 16114

| № п/п | Узлы | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы, используемые при ремонте | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф управления обогревами В-110 | Отсутствует | Необходима установка шкафа обогрева, для реализации полноценной автоматики обогрева | 1.Монтаж шкафа управления обогревами В-110 серии ЯОВМ-2 в ОПУ-1 2. Прокладка кабеля от ЩСН-0,4 до шкафа управления . Всего – 8 соединений(подключений), разделок жил - 8 | 1.Шкаф обогрева модернизированной серии ЯОВМ-2 2.Кабель ВВГнг 4*16 3. Металлорукав Ø25 | шт м м | 1 30 30 |
| 2. | Шкаф управления обогревами В-35 | Отсутствует | Необходима установка шкафа обогрева, для реализации полноценной автоматики обогрева | 1.Монтаж шкафа управления обогревами В-35 серии ЯОВМ-2 в ОПУ-1 2. Прокладка кабеля от ЩСН-0,4 до шкафа управления. Всего – 8 соединений(подключений), разделок жил - 8 | 1.Шкаф обогрева модернизированной серии ЯОВМ-2 2.Кабель ВВГнг 4*16 3. Металлорукав Ø25 | шт м м | 1 30 30 |
| 3. | Шкаф обогрева выключателями В-110 | Установленные шкафы обогрева морально и физически устарели | Необходима замена шкафов ЯОВ существующих на современные тип ЯОВМ-2 для реализации полноценной автоматики обогрева | 1.Демонтаж существующих шкафов ЯОВ. 2.Монтаж новых шкафов обогрева выключателей модернизированной серии ЯОВМ-2 . 3. Шкафы заземлить | - шкаф обогрева выключателя модернизированной серии ЯОВМ-2 - Уголок 45х45 - Провод МГ 16мм² (для заземления) - Припой(для пайки провода МГ) | шт м м кг | 4 10 3 0,02 |
| 4. | Шкафы обогрева выключателей В-35 | Установленные шкафы обогрева морально и физически устарели | Необходима замена шкафов ЯОВ существующих на современные тип ЯОВМ-2 для реализации полноценной автоматики обогрева | 1.Демонтаж существующих шкафов ЯОВ. 2.Монтаж новых шкафов обогрева выключателей модернизированной серии ЯОВМ-2 . 3. Шкафы заземлить | - шкаф обогрева выключателя модернизированной серии ЯОВМ-2 - Уголок 45х45. - Провод МГ (для заземления) - Припой(для пайки провода МГ) | шт м м кг | 7 20 16 0,08 |
| 5. | Магистраль питания обогрева колонн и приводов В – 110 | Проложенные кабели и существующая коммутационная аппаратура морально и физически устарели | Смонтировать магистраль питания обогрева колонн и приводов В - 110 | - Демонтировать старую магистраль питания обогрева колонн и приводов В – 110. - Смонтировать новую магистраль питания обогрева колонн и приводов В – 110 согласно схемы ( в существующих кабельных каналах-420м, в кабельном коробе длиной 2,5 -20м, в мет.рукаве с креплением на скобы-140м шкафах-40м). - Демонтировать все коммутационные аппараты в ШНУ на ОРУ-110 (4 рубильника, 16 авт.выкл-лей.) - Выполнить монтаж новых коммутационных аппаратов в ШНУ на ОРУ-110 согласно схемы . (18 руб-ков, 24авт-ких выкл-ей). - Уплотнение в месте захода кабелей в шкафы осуществлять с помощью фитингов, место стыковки металлорукава и фитинга изолировать термоусадочной трубкой. - Кабели обогрева идущие к колоннам выключателей уложить в металлорукав и заземлить. - Выполнить монтаж коммутационных аппаратов в шкафу управления обогревом В-110 в ОПУ (6 авт. выкл. 8магнитных пускателей) - Всего – 188 соединений(подключений) | - кабель ВВГнг 4х6 - кабель ВВГнг 4х2,5; - рубильник ВР 32, 100А - Автомат АП 50 40А - Автомат ВА 47-29-1р- 16А 6) Дин-рейка 7) Кабельные бирки д30мм 8) Металлорукав Ø20 9) Электроды ОК 40 10) Магнитный пускатель ПМА-3100 (катушка 220В) 11) Текстолит ПТ-5 мм (для крепления авт.выкл.АП-50 ) 12) Провод МГ-6 мм² (для заземления металлорукавов) - Припой(для пайки провода МГ) 14) Фитинг NРА 26- 16В 15) Фитинг NРА 17- 10В 16) Короб кабельный (цинк) СП 200х100 П2,5 17) трубка термоусадочная ТУТ 40/20 | м м шт шт шт м шт. м кг шт м² м кг шт шт м м | 500 120 18 6 24 2 40 140 2 8 2 60 0,3 18 26 5 2 |
| 6. | Магистраль питания обогрева баков и приводов В – 35 | Проложенные кабели и существующая коммутационная аппаратура морально и физически устарели | Смонтировать магистраль питания обогрева баков и приводов В – 35, шкафов ТН-35 | - Демонтировать старую магистраль питания обогрева баков и приводов В – 35. 2. Смонтировать магистраль питания обогрева баков и приводов В – 35 согласно схемы ( в существующих кабельных каналах-620м, в мет.рукаве с креплением на скобы-250м, в шкафах-100м 3. Выполнить монтаж коммутационных аппаратов в ШНУ на ОРУ-35 согласно схемы (42 руб-ков, 80 авт-ких выкл-ей) 4. Уплотнение в месте захода кабелей в шкафы осуществлять с помощью фитингов, место стыковки металлорукава и фитинга изолировать термоусадочной трубкой. 5. Кабели обогрева идущие к бакам выключателей уложить в металлорукав и заземлить 6. Выполнить монтаж коммутационных аппаратов в шкафу управления обогревом В-35 в ОПУ (8 авт. выкл., 8 магнитных пускателей) Всего – 578 соединений(подключений). 7. Выполнить монтаж металлических коробов к двум выключателям на 1С-35. Всего-30м. | - кабель ВВГнг 4х10; - кабель ВВГнг 4х2,5; - кабель КГВВнг 4х2,5; - кабель ВВГнг 2х1,5 - рубильник ВР 32, 100А - Автомат АП 50 40А - Автомат АП 50 25А - Автомат ВА 47-29-1р- 16А 7) Дин-рейка 8) Кабельные бирки д30мм 9) Металлорукав Ø20 10) Электроды ОК 40 12) Магнитный пускатель ПМА-3100 13) Текстолит ПТ-5 мм (для крепления авт.выкл.АП-50 ) 14) Короб кабельный (цинк) СП 200х100 П2,5 15) Провод МГ-6 мм² (для заземления металлорукавов) - Припой(для пайки провода МГ) 17) Фитинг NРА 26- 16В 18) Фитинг NРА 17- 10В 19) трубка термоусадочная ТУТ 40/20 | м м м м шт шт шт. шт. м шт м кг шт м² м м кг шт шт м | 650 150 50 120 42 6 2 80 2,5 150 130 10 8 2 30 25 0,05 48 82 8 |
| 7. | Автоматика обогрева колонн и приводов В-110 | Отсутствует автоматика обогрева колонн и приводов В–110 | Смонтировать автоматику обогрева колонн и приводов В – 110 в шкафах ЩСН в ОПУ согласно схемы | - Установить датчики температуры в ОПУ с выводом капилляров наружу через отверстие боковой стенке, отверстие загерметизировать - Смонтировать на двери шкафов ЩСН переключатели коммутационные , расключить управление на пускатели,установленные в в шкафах ЩСН от датчиков температуры ( 1 переключ-ль на 1ст обогрева приводов В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), ( 1 переключ-ль на 2ст обогрева приводов В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4),1 переключ-ль на обогрев 1ст колонн В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на обогрев 2ст.приводов и колонн В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4) Всего разделок жил - 86 | 1)датчик типа UT 72 на обогрев колонок и приводов В-110 2) кабель ВВГнг 5х1.5 (10х1,5 – 100м) 3) переключатель коммутационный ПК16-12 С 3033 4)Кабельные бирки д30мм 5) ВА 47-29-1р- 16А 6) провод ПВ3 1х1,5 7) Фитинг NРА 26- 16В 8) Фитинг NРА 17- 10В | шт. м шт шт шт м шт шт | 4 200 4 12 2 50 12 24 |
| 8. | Автоматика обогрева баков и приводов В-35 | Отсутствует автоматика обогрева баков и приводов В–35 | Смонтировать автоматику обогрева баков и приводов В – 35 в шкафах ЩСН в ОПУ согласно схемы | 1.Установить датчики температуры в ОПУ с выводом капилляров наружу через отверстие боковой стенке, отверстие загерметизировать 2.Смонтировать на двери шкафов ЩСН переключатели коммутационные , расключить управление на пускатели,установленные в в шкафах ЩСН от датчиков температуры ( 1 переключ-ль на 1ст обогрева приводов В-35 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на обогрев 1ст баков В-35 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на обогрев 2ст.приводов и баков В-35 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4) Всего разделок жил - 70 | 1)датчик типа UT 72 на обогрев колонок и приводов В-35 2) кабель КВВГнг 10х1.5 3) переключатель коммутационный ПК16-12 С 3033 4) Кабельные бирки д30мм 5) ВА 47-29-1р- 16А 6) провод ПВ3 1х1,5 7) Фитинг NРА 26- 16В 8) Фитинг NРА 17- 10В | шт. м шт шт шт м шт шт | 3 100 3 12 2 50 12 24 |
| 9. | Автоматика ОПУ | Отсутствует автоматика обогрева ОПУ | Смонтировать автоматику ОПУ в шкафах ЩСН в ОПУ согласно схемы | - Установить датчики температуры ОПУ - Смонтировать на двери шкафов ЩСН переключатель коммутационный расключить управление на пускатели, установленные в в шкафах ЩСН от датчиков температуры | 1)датчики типа UT 72 на ОПУ 4) магнитный пускатель ПМА-4100 - 63 А 5) переключатель коммутационный ПК16-12 С 3033 10) Автомат АП50 - 40А | шт. шт. шт шт | 2 2 1 2 |
| 10. | ТЭН | Неодинаковые по типу, перегоревшие ТЭНы обогревов В-35 и в ШНУ на ОРУ-110/35 | Заменить на новые однотипные ТЭНы | - Демонтировать старые ТЭНы с креплением и проводами запитки (всего 60шт.) - Смонтировать новые ТЭНы в корпусе обогрева и подключить в шкафах новым кабелем питания (всего-234 разделки жил) | - Резистор С-5-35В 560 Ом - Кабель ВВГнг 2х1,5 | шт. м | 60 100 |
| 11. | ПЭТ в ОПУ | Установленные ПЭТ и кабели питания ПЭТ физически устарели | Требуется замена на эл.конверторы | - Демонтировать старые ПЭТ вместе с кабелем питания в ОПУ - Проложить новые кабели защитив кабель металлорукавом с последующим его заземлением. - Установить на месте демонтированных ПЭТ в ОПУ новые эл.конверотры - Подключить эл.конверторы | - Эл.конвертор Convector premium 1000 2)Кабель ВВГнг 4х4 - Металлорукав Ø20 - Провод МГ-6 мм² (для заземления металлорукавов) | шт м м м | 12 60 60 6 |

Начальник СЭиРПС                                	_________________		_Донсков И.А.

Подпись                                                  Ф.И.О.

Начальник МРЭС                                        _________________               Демидов А.С.

Подпись                                                  Ф.И.О

Зам. главного инженера                                 _________________	 Устиченко В.О.

Подпись                                                   Ф.И.О.