|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер филиала Ноябрьские электрические сети ________________ А.В. Филиппов «_____»______________20___год |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПС 110/35/6 НОВОГОДНЯЯ

Объект (наименование ПС) Новогодняя

Тип    автоматика обогрева ПС ОРУ, ОПУ

Инвентарный № оборудования    16094

| № п/п | Узлы | Обнаруженныедефекты | Заключение | Наименованиеработ | Материалы, используемыеприремонте | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф обогрева выключателями В-110 | Установленные шкафы обогрева морально и физически устарели | Необходима установка шкафов обогрева, для реализации полноценной автоматики обогрева | Демонтажшкафов ШОВ-110(утиль) |  | шт. | 16 |
|  |  |  |  | Вывоз демонтированного оборудования на расстояние 150км. |  | тн | 3.9 |
|  |  |  |  | Монтаж металлоконструкции для крепления шкафов ШОВ-110 | металл (уголок 35х35) Круг отрезной по мет. Электроды | м шт кг | 100 50 50 |
|  |  |  |  | Покраска металлоконструкции для крепления шкафов ШОВ-110 и незащищеных от коррозии вновь устанавливаемых конструкции | ПФ-115 (серая) Кисти | кг шт | 30 10 |
|  |  |  |  | Монтаж шкафов ШОВ-110 (ЯОВМ-2) | шк. заводской сборки согласно схемам | шт. | 16 |
|  |  |  |  | Монтаж заземляющего проводника ШОВ-110 с помощью электросварки | полоса заземления 50х6000х5 (0,6 м2) | шт | 32 |
|  |  |  |  | Покраска заземляющего проводника эмалью ПФ-115 черная | ПФ-115 (черная) | кг | 5 |
| 2. | Магистрали питания обогрева колонн и приводов В – 110,35 питание В-110, 35 от шкафов ШОВ-110,35 | Проложенные кабели морально и физически устарели | Смонтировать магистраль питания обогрева колонн и приводов В - 110, 35от шкафов ШОВ-110, 35 к В-110, 35 проложить в существующих кабельных лотках, а там где их нет произвести монтаж новых, выполнить защиту от механических повреждений в месте выхода из ЖБ кабельных лотков выполнить защиту от механических повреждений, а также уплотнить заходы КЛ в шкафы ШОВ-110, 35 и в СН-0,4 ОПУ, всю вновь укладываемую кабельную продукцию маркировать | Отключение КЛ-0,4 цепей обогрева оборудования ПС (ОРУ-110, 35) из кабельных лотков |  | шт. | 947 |
|  |  |  |  | Демонтаж КЛ-0,4 обогрева от ШОВ-110 яч.1-3,5-10 до клемников в приводе В-110 в металлических лоткахS≥35 (утиль) |  | м | 1080 |
|  |  |  |  | Прокладка кабеля в действующих ЖБ и металлических кабельных лотках ОРУ-110,35 кВ кабельных лотках | кабель ВВГ нг 4х35 | м | 2650 |
|  |  |  |  | Прокладка кабеля в действующих ЖБ и металлических кабельных лотках ОРУ-110,35 кВ кабельных лотках | кабель ВВГ нг 2х4, кабель ВВГнг 4х2,5 | м | 2000350 |
|  |  |  |  | Увязка вновь проложенной кабельной продукции монтажными хомутами | хомут монтажный | шт | 5000 |
|  |  |  |  | Прокладка металлических кабельных лотков ОРУ-110,35 | кабельный лоток металл | м | 150 |
|  |  |  |  | Монтаж крышек для защиты от механических повреждений заходов кабеля в ШОВ-110 выполненые из оцинкованного листа | лист оцинкованный 2500х1250 | шт | 16 |
|  |  |  |  | Уплотнение заходов кабельных линий в ШК. собственных нужд монтажной пеной (200 заходов) | пена монтажная балон объем 1л | шт | 10 |
|  |  |  |  | Маркировка КЛ-0,4 кабельными бирками | бирка кабельная | шт | 800 |
|  |  |  |  | Нанесение маркировки на кабельную бирку | маркер черный перманентный | шт | 10 |
|  |  |  |  | Разделка и подключение КЛ-0,4 (300 жил). | изолента ПВХ | шт | 100 |
|  |  |  |  | Прокладка кабеля в гофрированой трубе D=60мм из кабельных ЖБ лотков до шк. СН-0,4, из кабельных ЖБ лотков в шкафы ШОВ-110 из лотков до клемных зажимов оборудования | гофрированная труба D=60мм кабель ВВГ нг 4х50 | м | 350 |
| 3. | Коммутационная аппаратура ЩСН-0,4 | Коммутационная аппаратура СН-0,4 физически и морально устарела | Произвести монтаж коммутационной аппаратуры в ЩСН-0,4 | Демонтаж проводов вторичной коммутации внутри ШК СН-0,4 (управление КМ)S≥35 (утиль) |  | м | 20 |
|  |  |  |  | Демонтаж магнитных пускателей КМ в шк. СН-0,4(утиль) |  | шт | 5 |
|  |  |  |  | Демонтаж АВ-0,4 (АП-50) в шк. СН-0,4(утиль) |  | шт | 9 |
|  |  |  |  | Демонтаж сборок проводов от 1С-0,4 до АВ-0,4 и от АВ-0,4 до КМ-0,4S≥35 (утиль) |  | м | 10 |
|  |  |  |  | Установка на АВ-0,4 блок-контактов КС47 сигнализирующее состояние контактов АВ-0,4 (вкл-откл) (по 4 контакта в одном блоке) | Контакт состояния КС47 | шт | 213 |
|  |  |  |  | Установка АВ-0,4 ВА-47-100 с блок-контактами КС47 типа ВА-47-100 на DIN-рейку | ВА-47-100 3П 100А ВА-47-100 3П 63А ВА-47-100 3П 40А ВА-47-100 3П 16А ВА-47-100 1П 6.3А | шт | 10 10 10 168 169 |
|  |  |  |  | Монтаж DIN-рейки | DIN рейка | м | 19 |
|  |  |  |  | Монтаж кабельной сборки от 1С-0,4 до АВ-0,4 и от АВ-0,4 до КМ-0,4 проводом ПВ-1 10мм.кв (желтый, зеленый, красный) | ПВ-1 10 мм.кв | м | 40 |
|  |  |  |  | Монтаж кабельной сборки от 1С-0,4 до АВ-0,4 и от АВ-0,4 до КМ-0,4 проводом ПВ-1 50мм.кв (желтый, зеленый, красный) | ПВ-1 50 мм.кв | м | 40 |
|  |  |  |  | Установка магнитных пускателей КМ-0,4 (контактор серии КМИ с Ку на 220В переменного тока) с блок контактами (контактная приставка ПКИ-11) на DIN-рейку | контактор КМИ-11210 контактор КМИ-22510 контактор КМИ-34012 контактор КМИ-46512 контактор КМИ-49512 контактная приставка серии ПКИ-11 | шт | 6 4 2 8 8 28 |
| 4. | Автоматика включения включения Обогрева оборудования ПС | Отсутствует автоматика включения Обогрева оборудования ПС | Произвести монтаж автоматики включения обогрева оборудования ОРУ-110 | монтаж температурных датчиков UT-72 на текстолитовую плиту размером 350х600х15мм | пл. текстолитовая 15мм темп.датчики UT-72 | м.квшт. | 15 |
|  |  |  |  | монтаж плиты температурных датчиков в ОПУ с выводом 4 термочуствительных элементов на улицу и 2-х в помещении ОПУ (с пробивкой отверстий 4 шт с последующей герметизацией) | саморезы по металлу L=35 | Шт. | 100 |
|  |  |  |  | Прокладка контрольного кабеля в ОПУ в действующих лотках от шк. СН-0,4 до установленной плиты с температурными датчиками | Кабель КВВГнг 15х1,5 | м | 40 |
|  |  |  |  | Разделка контрольного кабеля КВВГнг 15х1,5 (30 концов) |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение контрольного кабеля (30 концов) |  |  |  |
|  |  |  |  | Сборка конструкции для обогрева шкафов ШОВ-110, шк. 1,2ТН-110, ШУОТ 1Т, 2Т | С5-35В 100, 510Ом+-5% шпилька L=200 c резьбой М6 с двух сторон | Шт. | 20 20 |
|  |  |  |  | Установка температурных датчиков UT-72 в шкафу ШУОТ 1Т, 2Т | температурный датчик UT-72 | Шт. | 2 |
| 5. | Шкафы обогрева выключателя ШОВ-110 | Шкафы обогрева выключателя ШОВ-110 физически и морально устарели | Требуется замена ШОВ на ШОВ-110 заводской сборке согласно прилагаемых схем и спецификаций в кол-ве 9 шт | Монтаж DIN-рейки в шкафы ШОВ-110 | DIN рейка | м | 18 |
|  |  |  |  | Монтаж блоков автоматических выключателей на DIN-рейку в шкаф ШОВ-110 | ВА-47-29 1П 10А | Шт. | 171 |
|  |  |  |  | Монтаж силовых рубильников 0,4кВ | Рубильник Р-25-3111 Рубильник Р-32-3111 | Шт. | 32 16 |
|  |  |  |  | Монтаж сборки 3ф. медной | провод ПВ-3 10мм,кв шина 3ф | м м | 18 9 |
|  |  |  |  | Монтаж обогревательного элемента | С5-35В 100, 510Ом+-5% шпилька L=200 c резьбой М6 с двух сторон | Шт. | 18 18 |
|  |  |  |  | Монтаж температурного датчика | температурный датчик UT-72 | Шт. | 9 |
|  |  |  |  | Монтаж розеток на DIN-рейку | Розетка для установки на DIN рейку 25А | Шт. | 18 |
| 6. | Шкафы рубильников для образования кольца магистралей | Шкафы рубильников отсутствуют | Требуется монтаж Шкафов рубильников для образования кольца магистралей согласно схемы и спецификации в колличестве 2 шт | Монтаж DIN-рейки в шкафы ШОВ-110, 35 | DIN рейка | м | 4 |
|  |  |  |  | Монтаж силовых рубильников 0,4кВ | Рубильник силовой 0,4 кВ 200А | Шт. | 6 |
|  |  |  |  | Монтаж силовых рубильников 0,4кВ | Рубильник Р-32-3111 | Шт. | 14 |
|  |  |  |  | Монтаж сборки 3ф. медной | провод ПВ-3 10мм,кв шина 3ф | м | 4 2 |
|  |  |  |  | Монтаж обогревательного элемента | С5-35В 100, 510Ом+-5% шпилька L=200 c резьбой М6 с двух сторон | Шт. | 4 4 |
|  |  |  |  | Монтаж температурного датчика | температурный датчик UT-72 | Шт. | 2 |
|  |  |  |  | Монтаж розеток на DIN-рейку | Розетка для установки на DIN рейку 25А | Шт. | 4 |

Начальник ВРЭС	_________________		_Ермоленков В.В.

Начальник СЭиРПС	_________________		_Донсков И.А.

Зам. главного инженера      _________________	Устиченко В.О.