|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер филиала Ноябрьские электрические сети ________________ А.В. Филиппов «_____»______________20___год |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПС КРИСТАЛЛ

Объект (наименование ПС) Кристалл

Тип автоматика обогрева ПС ОРУ-110, 35, ОПУ

Инвентарный № оборудования  2619

| № п/п | Узлы | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы, используемые при ремонте | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкафы обогрева выключателями В-110,35 | Установленный шкаф обогрева морально и физически устарел | Необходима установка шкафа обогрева, для реализации полноценной автоматики обогрева | Монтаж шкафа обогрева выключателей В-110,35 согласно спецификаций и прилагаемых схем | металл (уголок 35х35) Круг отрезной по мет. Электроды | тн шт кг | 0,35 10 5 |
|  |  |  |  |  | ПФ-115 (серая) кистти | кг шт | 15 6 |
|  |  |  |  |  | шк. Заводской сборки согласно схем | шт. | 4 |
|  |  |  |  |  | плоса заземления 40х6000х4 | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | ПФ-115 (черная) | кг | 2,4 |
|  |  |  |  | Демонтаж шкафов ШОВ-110(Утиль) |  | шт. | 6 |
|  |  |  |  | Вывоз демонтированного оборудования на расстояние 404 км. (КНБ Ноябрьск) |  | тн | 1 |
| 2. | Магистрали питания обогрева колонн и приводов В – 110,35, питание В-110, 35 от шкафов ШОВ-110,35 | Проложенные кабели морально и физически устарели | Смонтировать магистраль питания обогрева колонн и приводов В - 110,35, от шкафов ШОВ-110,35 к В-110,35 проложить в существующих кабельных лотках, а там где их нет произвести монтаж новых, выполнить защиту от механических повреждений в месте выхода из ЖБ кабельных лотков выполнить защиту от механических повреждений, а также уплотнить заходы КЛ в шкафы ШОВ-110,35 и в СН-0,4 ОПУ, всю вновь укладываемую кабельную продукцию маркировать | Отключение КЛ-0,4 цепей обогрева оборудования ПС (ОРУ-110/35) из кабельных лотков ч/з зажимы |  | шт | 240 |
|  |  |  |  | Демонтаж из кабельных лотков КЛ-0,4 цепей обогрева от шк. СН-0,4 до ШОВ-110 1Т, 2Т, шк. 1,2ТН-110 S≥35 (Утиль) |  | м | 400 |
|  |  |  |  | Демонтаж из кабельных лотков КЛ-0,4 образующее кольцо (В-110 1Т - В-110 2Т) S≥35 (Утиль) |  | м | 15 |
|  |  |  |  | Демонтаж КЛ-0,4 обогрева оборудования ОРУ-35 из металл коробов S≥35 (Утиль) |  | м | 200 |
|  |  |  |  | Прокладка кабеля в действующих и вновь установленных ЖБ и металлических кабельных лотках ОРУ-110,35 кабельных лотках (на высоте более 2м - 400м) | кабель ВВГ нг 5х6 кабель ВВГнг 5х2,5 кабельный лоток УБК-2 Крышка УБК-5 Брус | М М Шт Шт | 1000 900 15 30 31 |
|  |  |  |  | Увязка вновь проложенной кабельной продукции монтажными хомутами | хомут монтажный | шт | 2300 |
|  |  |  |  | Прокладка металлических кабельных коробов ОРУ-110,35 | кабельный короб металл | м | 30 |
|  |  |  |  | Монтаж крышек для защиты от механических повреждений заходов кабеля в ШОВ-110,35 выполненые из оцинкованного листа | лист оцинкованный 2500х1250 | шт | 7 |
|  |  |  |  | Уплотнение заходов кабельных линий в ШК. собственных нужд монтажной негорючей пеной | пена монтажная негорючая балон объем 880мл Nullifire FF 197 | шт | 10 |
|  |  |  |  | Маркировка КЛ-0,4 кабельными бирками | бирка кабельная | шт | 200 |
|  |  |  |  | Нанесение маркировки на кабельную бирку | маркер черный пермоментный | шт | 2 |
|  |  |  |  | Прокладка кабеля в гофрированой трубе D=32мм из кабельных ЖБ лотков до шк. СН-0,4, из кабельных ЖБ отков В шкафы ШОВ-110,35, из лотков до клемных зажимов оборудования | гофрированная труба D=32мм Кабель ВВГнг 5х6 | м | 150 |
|  |  |  |  | Разделка и подключение КЛ-0,4 | изолента ПВХ | шт | 250 |
| 3. | Коммутационная аппаратура ЩСН-0,4 | Коммутационная аппаратура СН-0,4 физически и морально устарела | Произвести монтаж коммутационной аппаратуры в ЩСН-0,4 | Демонтаж проводов вторичной коммутации внутри ШК СН-0,4 (управление КМ) (Утиль) |  | м | 5 |
|  |  |  |  | Демонтаж магнитных пускателей КМ в шк. СН-0,4 9(Утиль) |  | шт | 9 |
|  |  |  |  | Демонтаж АВ-0,4 (АП-50) в шк. СН-0,4(Утиль) |  | шт | 8 |
|  |  |  |  | Демонтаж сборок проводов от 1С-0,4 до АВ-0,4 и от АВ-0,4 до КМ-0,4 (Утиль) |  | м | 2 |
|  |  |  |  | Установка на АВ-0,4 блок-контактов КС47 сигнализирующее состояние контактов АВ-0,4 (вкл-откл) | Контакт состояния КС47 | шт | 92 |
|  |  |  |  | Установка АВ-0,4 ВА-47-100 с блок-контактами КС47 типа ВА-47-100 на DIN-рейку | ВА-47-100 3П 63А ВА-47-100 2П 63А ВА-47-100 3П 40А ВА-47-100 3П 25А ВА-47-100 2П 25А ВА-47-100 3П 16А ВА-47-100 1П 16А ВА-47-100 1П 10А ВА-47-100 1П 6А | шт | 20 4 4 10 20 4 10 10 10 |
|  |  |  |  | Монтаж DIN-рейки | DIN рейка | м | 9 |
|  |  |  |  | Монтаж кабельной сборки от 1С-0,4 до АВ-0,4 и от АВ-0,4 до КМ-0,4 проводом ПВ-1 10мм.кв (желтый, зеленый, красный) | ПВ-1 10 мм.кв | м | 30 |
|  |  |  |  | Установка магнитных пускателей КМ-0,4 (контактор серии КМИ с Ку на 220В переменного тока) с блок контактами (контактная приставка ПКИ-11) на DIN-рейку | контактор КМИ-11210 контактор КМИ-22510 контактор КМИ-34012 контактор КМИ-46512 контактная приставка серии ПКИ-11 | шт | 6 4 2 8 20 |
| 4. | Автоматика включения включения Обогрева оборудования ПС | Отсутствует автоматика включения Обогрева оборудования ПС | Произвести монтаж автоматики включения обогрева оборудования ОРУ-110,35 | монтаж температурных датчиков UT-72 на текстольтовую плиту размером 350х600х15мм | пл. текстолитовая 15мм темп. датчики UT-72 | м.кв шт | 0,3 6 |
|  |  |  |  | монтаж плиты температурных датчиков в ОПУ с выводом 4 термочуствительных элементов на улицу и 2-х в помещении ОПУ | саморезы по металлу L=35 | шт | 100 |
|  |  |  |  | Прокладка контррольного кабеля в ОПУ в действующих лотках от шк. СН-0,4 до установленой плиты с температурными датчиками | Кабаль КВВГнг 15х1,5 | м | 20 |
|  |  |  |  | Разделка контрольного кабеля КВВГнг 15х1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Подключение контрольного кабеля |  |  |  |
|  |  |  |  | Сборка конструкции для обогрева шкафов ШОВ-110, 35, шк. 1,2ТН-110, ШУОТ 1Т, 2Т | С5-35В 100, 510Ом+-5% шпилька L=200 c резьбой М6 с двух сторон | шт шт | 20 20 |
|  |  |  |  | Установка температурных датчиковдатчиков UT-72 в шкафу ШУОТ 1Т, 2Т | температурный датчик UT-72 | шт | 2 |
| 5. | Шкафы обогрева выключателя ШОВ-110 | Шкафы обогрева выключателя ШОВ-110 физически и морально устарели | Требуется замена ШОВ на ШОВ-110 заводской сборке согласно прилагаемых схем и спецификаций | Монтаж DIN-рейки в шкафы ШОВ-110 | DIN рейка | м | 4 |
|  |  |  |  | Монтаж блоков автоматических выключателей на DIN-рейку в шкаф ШОВ-110 | ВА-47-100 3П 63А ВА-47-100 1П 10А | шт | 6 26 |
|  |  |  |  | Монтаж перекедных рубильников на 3 положения | ВР 32-31 В 31250 100А | шт | 6 |
|  |  |  |  | Монтаж сборки 3ф. медной | провод ПВ-3 10мм,кв шина 3ф | м | 4 2 |
|  |  |  |  | Монтаж обогревательного элемента | С5-35В 100, 510Ом+-5% шпилька L=200 c резьбой М6 с двух сторон | шт шт | 4 4 |
|  |  |  |  | Монтаж температурного датчика | температурный датчик UT-72 | шт | 2 |
|  |  |  |  | Монтаж розеток на DIN-рейку | Розетка для установки на DIN рейку 25А | шт | 4 |
| 6. | Шкафы обогрева выключателя ШОВ-35 | Шкафы обогрева выключателей С-35 отсутствуют | Требуется монтаж ШОВ-35 заводской сборке согласно прилагаемых схем и спецификаций | Монтаж DIN-рейки в шкафы ШОВ-35 | DIN рейка | м | 4 |
|  |  |  |  | Монтаж блоков автоматических выключателей на DIN-рейку в шкаф ШОВ-110 | ВА-47-29 3П 63А ВА-47-29 1П 10А | шт | 3 36 |
|  |  |  |  | Монтаж перекедных рубильников на 3 положения | ВР 32-31 В 31250 100А | шт | 3 |
|  |  |  |  | Монтаж сборки 3ф. медной | провод ПВ-3 10мм,кв шина 3ф | м | 4 2 |
|  |  |  |  | Монтаж обогревательного элемента | С5-35В 100, 510Ом+-5% шпилька L=200 c резьбой М6 с двух сторон | шт шт | 2 2 |
|  |  |  |  | Монтаж температурного датчика | температурный датчик UT-72 | шт | 1 |
|  |  |  |  | Монтаж розеток на DIN-рейку | Розетка для установки на DIN рейку 25А | шт | 2 |

Начальник ПРЭС                                	_________________		_Николаев С.М.

Подпись                                                  Ф.И.О.

Начальник СЭиРПС                                	_________________		_Донсков И.А.

Подпись                                                  Ф.И.О.

Зам. главного инженера                                 _________________	 Устиченко В.О.

Подпись                                                   Ф.И.О.