|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора - главный инженер филиала Ноябрьские электрические сети _________________А.В. Филиппов «____»_______________20___год |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Объект (наименование ПС)  Пяку-Пур

Тип  автоматика обогрева ПС ОРУ, ОПУ

Инвентарный № оборудования  16113

| № п/п | Узлы | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы, используемые при ремонте | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф управления обогревами В-110 | Отсутствует | Необходима установка шкафа обогрева, для реализации полноценной автоматики обогрева | 1.Монтаж шкафа управления обогревами В-110 серии ЯОВМ-2 в ОПУ-1 2. Прокладка кабеля от ЩСН-0,4 до шкафа управления. Всего – 8 соединений(подключений), разделок жил - 8 | 1.Шкаф обогрева модернизированной серии ЯОВМ-2 2.Кабель ВВГнг 4*16 3. Металлорукав Ø25 | шт м м | 1 30 30 |
| 2. | Шкаф обогрева выключателя | Установленные шкафы обогрева морально и физически устарели | Необходима замена шкафов ЯОВ существующих на современные тип ЯОВМ-2 для реализации полноценной автоматики обогрева | 1.Демонтаж существующих шкафов ЯОВ. 2.Монтаж новых шкафов обогрева выключателей модернизированной серии ЯОВМ-2 . 3. Шкафы заземлить | - Шкафы обогрева выключателей модернизированной серии ЯОВМ-2 - Уголок 45х45 - Провод МГ-16мм² (для заземления) - Припой (для пайки провода МГ) - Электроды ОК 40 | шт м м кг кг | 4 12 4 0,05 3 |
| 3. | Магистрали питания обогрева ШНУ и приводов и колонн В – 110 | Проложенные кабели и существующая коммутационная аппаратура морально и физически устарели | Смонтировать магистраль питания обогрева колонн и приводов В - 110 | - Демонтировать старую магистраль питания обогрева колонн и приводов В – 110. - Смонтировать новую магистраль питания обогрева колонн и приводов В – 110 согласно схемы ( в существующих кабельных каналах-420м, в кабельном коробе длиной 2,5 -100м, в мет.рукаве с креплением на скобы-60м шкафах-40м). - Демонтировать все коммутационные аппараты в ШНУ на ОРУ-110 (4 рубильника, 16 авт.выкл-лей.) - Выполнить монтаж новых коммутационных аппаратов в ШНУ на ОРУ-110 согласно схемы . (14 руб-ков, 22авт-ких выкл-ей). - Уплотнение в месте захода кабелей в шкафы осуществлять с помощью фитингов, место стыковки металлорукава и фитинга изолировать термоусадочной трубкой. - Кабели обогрева идущие к колоннам выключателей уложить в металлорукав и заземлить. - Выполнить монтаж коммутационных аппаратов в шкафу управления обогревом В-110 в ОПУ (4 авт. выкл. 8магнитных пускателей) - Всего – 169 соединений(подключений) | - кабель ВВГнг 4х6; - кабель ВВГнг 4х2,5 - рубильник ВР 32, 100А - Автомат АП 50, 40А - Автомат ВА 47-29-1р- 16А 6) Дин-рейка 7) Кабельные бирки д30мм 8) Металлорукав МРН-25 - Провод МГ-6 мм² (для заземления металлорукавов) - Припой (для пайки провода МГ) - Пускатель ПМЕ-311 (катушка 220В) 13) Короб кабельный (цинк) СП 200х100 П2,5 14) Фитинг NРА 26- 16В 15) Фитинг NРА 17- 10В 16) трубка термоусадочная ТУТ 40/20 | м м шт. шт шт м шт м м кг шт м шт шт м | 500 120 16 4 22 2 40 100 60 0,3 8 2 18 26 2 |
| 4. | Магистраль питания обогрева ОПУ | Существующая магистраль питания обогрева ОПУ морально и физически устарела | Смонтировать новую магистраль питания обогрева ОПУ | - Смонтировать магистраль питания обогрева ОПУ согласно схемы - Выполнить монтаж коммутационных аппаратов в шкафу ЩСН согласно схемы. | - кабель ВВГнг 4х6; 2) Автомат АП 50 40А; 3) Кабельные бирки д30мм; 4) Металлорукав Ø20; 5) Распредкоробка; 6) Провод МГ(для заземления металлорукавов); 7) Припой (для пайки провода МГ) | м шт шт м шт м кг | 100 2 14 100 16 2 0,15 |
| 5. | Автоматика обогрева клолонн и приводов В-110 | Отсутствует автоматика обогрева колонн и приводов В–110 | Смонтировать автоматику обогрева колонн и приводов В – 110, в шкафах ЩСН в ОПУ согласно схемы | - Установить датчики температуры в ОПУ с выводом капилляров наружу через отверстие боковой стенке, отверстие загерметизировать - Смонтировать на двери шкафов ЩСН переключатели коммутационные расключить управление на пускатели,установленные в в шкафах ЩСН от датчиков температуры (1 переключ-ль на 1ст обогрева приводов В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на обогрев 1ст колонн В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на обогрев 2ст.приводов В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на обогрев 2ст.колонн В-110 (от 1С-0,4 и от 2С-0,4) Всего разделок жил - 82 | - датчики типа UT 72 на обогрев колонн и приводов В-110 2) кабель КВВГнг 10х1.5 3) магнитный пускатель ПМЕ - 3100 - 40 А 4) переключатель коммутационный ПК16-12 С 3033 5) Кабельные бирки д30мм 6) Фитинг NРА 17- 10В 7) ВА 47-29-1р- 16А | шт. м шт. шт шт шт шт | 4 100 8 4 8 22 1 |
| 6. | Автоматика ОПУ | Отсутствует автоматика обогрева ОПУ | Смонтировать автоматику ОПУ в шкафах ЩСН в ОПУ согласно схемы | - Установить датчики температуры ОПУ - Смонтировать на двери шкафов ЩСН переключатели коммутационные расключить управление на пускатели, установленные в в шкафах ЩСН от датчиков температуры 1 переключ-ль на обогрев 1ст.ОПУ (от 1С-0,4 и от 2С-0,4), 1 переключ-ль на 2ст. обогрева ОПУ (от 1С-0,4 и от 2С-0,4) | 1)датчики типа UT 72 на ОПУ 2) кабель КВВГнг 10х1.5 3) магнитный пускатель ПМЕ - 4100 - 63 А 4) переключатель коммутационный ПК16-12 С 3033 5) Кабельные бирки д30мм 6) Фитинг NРА 17- 10В 7) ВА 47-29-1р- 16А | шт. м шт. шт шт шт шт | 2 50 4 2 4 12 1 |
| 7. | ТЭН | Неодинаковые по типу, перегоревшие ТЭНы в ШНУ на ОРУ-110 | Заменить на новые однотипные ТЭНы | - Демонтировать старые ТЭНы с креплением и проводами запитки. - Смонтировать новые ТЭНы в корпусе обогрева и подключить новым кабелем питания | - Резистор ПЭВ 160 330 Ом в корпусе обогрева ( по 2 в каждый шкаф) - Кабель ВВГнг 2х1,5 | шт. м | 12 10 |
| 8. | ПЭТ в ОПУ | Установленные ПЭТ и кабели питания ПЭТ физически устарели | Требуется замена на эл.конверторы | - Демонтировать старые ПЭТ вместе с кабелем питания в ОПУ - Проложить новые кабели защитив кабель металлорукавом с его последующим заземлением. - Установить на месте демонтированных ПЭТ в ОПУ новые эл.конверотры - Подключить эл.конверторы | - Эл.конвертор Convector premium 1000 (4 для 2ст.обогрева ОПУ) - Металлорукав Ø20; - Провод МГ(для заземления металлорукавов - Кабель ВВГнг 4х6 | шт м м м | 16 50 10 112 |

Начальник СЭиРПС                                	_________________		_Донсков И.А.

Подпись                                                  Ф.И.О.

Начальник МРЭС                                        _________________               Демидов А.С.

Подпись                                                  Ф.И.О

Зам. главного инженера                                 _________________	 Устиченко В.О.

Подпись                                                   Ф.И.О.