УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора- главный инженер филиала Ноябрьские электрические сети ________________ А.В. Филиппов «_____»______________20___год

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПС ХРУСТАЛЬНАЯ

Объект (наименование ПС) Хрустальная

Тип автоматика обогрева  ОПУ 1, 2

Инвентарный № оборудования  7508

| № п/п | Узлы | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы, используемые при ремонте | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистраль питания обогрева ОПУ-2 | Магистраль питания обогрева ОПУ-2 выполнена алюминиевым кабелем имеющим многочисленные повреждение изоляционного покрова и жил кабеля. | Демонтировать существующую магистраль и смонтировать кабелем с медными жилами кольцевую магистраль питания обогрева ОПУ-2 с питанием от 1 и 2с-0.4 | 1. Демонтаж существующей магистрали обогрева. 2. Монтаж магистрали питания обогрева ОПУ-2 согласно схемы в существующих кабельных каналах (с разделкой и подключением кабеля 8 концов) | 1) кабель ВВГн.г.4х6; 2) Дин рейка 3) Кабельные бирки д30мм | м м шт | 60 2 10 |
| 2 | АВ-0,4 Обогрев ОПУ-2 (основной и резервный ввод) | Требуется замена автоматических выключатели питания магистрали обогрева ОПУ-2 с 1с-04 и 2с-0,4 | Установить коммутационные аппараты тип ВА-47-29 | 1.Демонтаж установленных АВ-0,4. 2. Установка АВ-0,4 питания магистрали обогрева ОПУ-2 от 1с-0.4, и 2с-0.4 с подключением кабеля 8 концов. | - Автомат ВА 47-63-3р- 32А - Динрейка - Контакт состояния БК-47 | Шт М шт | 2 0,5 2 |
| 3 | Автоматика обогрева ОПУ-2 | Отсутствует схема управления автоматики обогрева ОПУ-2 | Смонтировать схему автоматики управления обогрева ОПУ-2 | 1.Установка в ОПУ-2 шкафа управления обогревом. 2. Монтаж схемы управления обогревом ОПУ-2 во вновь установленном шкафу с двумя ступенями обогрева, защитой от перегрева с применением датчиков температуры UT72, пускателей и переключателей коммутационных. 2.Установка датчиков температуры в ОПУ-2, капилляр датчика включения второй ступени обогрева вывести наружу ОПУ-2. 3. Вывод цепей питания обогрева произвести в клеммный тамбур ОПУ-2. (с разделкой и подключением кабеля 48 концов) | 1. Пускатель ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б 32А 2. Датчик температуры UN72 3. Кабель КВВГ нг 4*2.5 4. Ключ режимов ПК-16-12 С2015 У3 5. Автомат ВА 47-63-1р- 3А 6. Контакт состояния БК-47 7. кабель ВВГн.г.4х6; 8.Шкаф ЩРНМ-1 IP54(500*400*220) (пустой) 9. Нулевая шина на изоляторах TDM 6*9 8 групп 10. Автомат ВА 47-63-3р- 32А 11. Пускатель ПМЕ 071 нулевой величины | шт. шт м. шт шт шт шт м шт шт шт шт | 2 3 20 2 2 2 15 1 1 2 3 |
| 4 | ТЭН ОПУ-2 | Установленные ПЭТ морально и физически устарели | Требуется замена на новые тип Электроконвектор ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0 | 1. Демонтаж ПЭТ в ОПУ 2. Установка розеток возле демонтированных ПЭТ в ОПУ 3. Подключение розетки к кабелю вновь магистрали обогрева ОПУ через распределительные коробки, защита кабеля металлорукавом д 20 мм. 4. Установка на месте демонтированных ПЭТ в ОПУ электроконвекторов распределительных коробок и розеток | 1. Электроконвектор ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0 2. Розетка наружной установки на 220 В с заземлением. 3. Металлорукав д16 4. Распред . коробка 5. Клеммы WAGO для распределительных коробок 3 проводника сечением 1,5-4,0 мм2 (273-503) с пастой | шт шт м шт шт | 6 6 10 6 18 |
| 5 | Магистраль питания обогрева ОПУ-1 | Магистраль питания обогрева ОПУ-1 выполнена алюминиевым кабелем имеющим многочисленные повреждение изоляционного покрова и жил кабеля. | Демонтировать существующую магистраль и смонтировать кабелем с медными жилами кольцевую магистраль питания обогрева ОПУ-1 с питанием от 1 и 2с-0.4 | 1. Демонтаж существующей магистрали обогрева. 2. Монтаж магистрали питания обогрева ОПУ-1 согласно схемы в существующих кабельных каналах (с разделкой и подключением кабеля 8 концов). | 1. кабель ВВГн.г.4х6; 2. Дин рейка 3. Кабельные бирки д30мм | м м шт | 70 2 10 |
| 6 | АВ-0,4 Обогрев ОПУ-1 (основной и резервный ввод) | Требуется замена автоматических выключателей питания магистрали обогрева ОПУ-1 с 1с-04 и 2с-0,4 | Установить коммутационные аппараты тип ВА-47-29 | 1.Демонтаж установленных АВ-0,4. 2. Установка АВ-0,4 питания магистрали обогрева ОПУ-1 от 1с-0.4, и 2с-0.4 с подключением кабеля 8 концов. | - Автомат ВА 47-63-3р- 32А - Динрейка - Контакт состояния БК-47 | Шт М шт | 2 0,5 2 |
| 7 | ТЭН ОПУ-1 | Установленные ПЭТ морально и физически устарели | Требуется замена на новые тип Электроконвектор ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0 | 1. Демонтаж ПЭТ в ОПУ 2. Установка розеток возле демонтированных ПЭТ в ОПУ 3. Подключение розетки к кабелю вновь магистрали обогрева ОПУ через распределительные коробки, защита кабеля металлорукавом д 20 мм. 4. Установка на месте демонтированных ПЭТ в ОПУ электроконвекторов распределительных коробок и розеток | 1. Электроконвектор ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0 2. Розетка наружной установки на 220 В с заземлением. 3. Металлорукав д16 4. Распред . коробка 5. Клеммы WAGO для распределительных коробок 3 проводника сечением 1,5-4,0 мм2 (273-503) с пастой | шт шт м шт шт | 6 6 10 6 18 |
| 8 | Автоматика обогрева ОПУ-1 | Отсутствует схема управления автоматики обогрева ОПУ-1 | Смонтировать схему автоматики управления обогрева ОПУ-1 | 1.Установка в ОПУ-1 шкафа управления обогревом. 1. Монтаж схемы управления обогревом ОПУ-1 во вновь установленном шкафу с двумя ступенями обогрева, защитой от перегрева с применением датчиков температуры UT72,пускателей и переключателей коммутационных. 2.Установка датчиков температуры в ОПУ-1, капилляр датчика включения второй ступени обогрева вывести наружу ОПУ-2. 3. Вывод цепей питания обогрева произвести в клеммный тамбур ОПУ-2. (с разделкой и подключением кабеля 48 концов). | 1. Пускатель ПМЛ-2160ДМ УХЛ4 Б 32А 2. Датчик температуры UN72 3. Кабель КВВГ нг 4*2,5 4. Ключ режимов ПК-16-12 С2015 У3 5. Автомат ВА 47-63-1р- 3А 6. Контакт состояния БК-47 7. кабель ВВГн.г.4х6; 8.Шкаф ЩРНМ-1 IP54(500*400*220) (пустой) 9. Нулевая шина на изоляторах TDM 6*9 8 групп 10. Автомат ВА 47-63-3р- 32А 11. Пускатель ПМЕ 071 нулевой величины | шт. шт м. шт шт шт шт м шт шт шт шт | 2 3 20 2 2 2 15 1 1 2 3 |

Начальник СЭиРПС                                	_________________		  Донсков И.А.

Подпись

Главный инженер ХРЭС                             _________________               Колесников Д.В.

Подпись

Зам. главного инженера                               _________________	 	 Устиченко В.О.

Подпись