УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора-

Главный инженер филиала

Ноябрьские электрические сети

________________А.В. Филиппов

«____»____________20______год

Техническое решение.

Реконструкция сети обогрева

ПС -110/35/6 кВ Хрустальная

Предисловие

- Описание сети обогрева ОПУ-1

  - Магистраль обогрева выполнена кабелем с алюминиевыми жилами. Отсутствует резервная магистраль обогрева.

- Описание сети обогрева ОПУ-2

  - Магистраль обогрева выполнена кабелем с алюминиевыми жилами. Отсутствует резервная магистраль обогрева.

Необходимые мероприятия

- Реконструкция сети обогрева ОПУ-1

Для обеспечения требуемых режимов работы обогрева необходимо выполнить монтаж магистрали обогрева от 1-й и 2-й секций 0,4 кВ. Монтаж АВ-0,4 на ЩСН 1,2 С-0,4 кВ. Монтаж кабельной магистрали обогрева ОПУ выполнить через клемные коробки. Установить электроконвекторы типа ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0. Выполнить монтаж розеток для питания электроконвекторов.

  - В ОПУ-1 смонтировать ящик обогрева:

2.2.1. АВ-0,4 кВ – 2шт.

2.2.2. Силовой пускатель – 2 шт.

2.2.3. Пускатели нулевой величины – 3 шт.

2.2.4. Три датчика температуры UT-72 (+10, +25, -25)

2.2.5. Автоматы для датчиков температуры

2.2.6. Ключ управления – 1 шт.

  - Автоматика обогрева должна иметь две ступени обогрева (1-я ступень обогрева

+10 оС внутри помещения ОПУ-1, 2-я ступень обогрева -25 оС наружного воздуха)

  - Проверить работу автоматики обогрева (включение обогрева 1-я ст.+10оС, 2-я ст.-25 оС наружного воздуха, защита от перегрева – отключение +25 оС)

- Реконструкция сети обогрева ОПУ-2

Для обеспечения требуемых режимов работы обогрева необходимо выполнить монтаж магистрали обогрева от 1-й и 2-й секций 0,4 кВ. Монтаж АВ-0,4 на ЩСН 1,2 С-0,4 кВ. Монтаж кабельной магистрали обогрева ОПУ выполнить через клемные коробки. Установить электроконвекторы типа ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0. Выполнить монтаж розеток для питания электроконвекторов.

  - В ОПУ-2 смонтировать ящик обогрева:

2.2.1. АВ-0,4 кВ – 2шт.

2.2.2. Силовой пускатель – 2 шт.

2.2.3. Пускатели нулевой величины – 3 шт.

2.2.4. Три датчика температуры UT-72 (+10, +25, -25)

2.2.5. Автоматы для датчиков температуры

2.2.6. Ключ управления – 2 шт.

  - Автоматика обогрева должна иметь две ступени обогрева (1-я ступень обогрева

+10 оС внутри помещения ОПУ-2, 2-я ступень обогрева -25 оС наружного воздуха)

  - Проверить работу автоматики обогрева (включение обогрева 1-я ст.+10оС, 2-я ст.-25 оС наружного воздуха, защита от перегрева – отключение +25 оС)

Необходимые работы

- Реконструкция сети обогрева оборудования ОПУ-1

  - Выполнить монтаж сети обогрева с питанием от 2-х секций 0,4 кВ кабелем ВВГнг.

  - Выполнить монтаж ящика обогрева согласно п.1.1.

  - Установить электкроконвекторы ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0.

  - Выполнить монтаж розеток для подключения электроконвекторов.

  - Монтаж кабельной магистрали обогрева ОПУ-1 выполнить через клемные коробки.

  - Проверить работу автоматики обогрева

  - Выполнить защиту кабелей от механических повреждений из кабельного канала в шкафы.

- Реконструкция ремонт сети обогрева оборудования ОПУ-2

  - Выполнить монтаж сети обогрева с питанием от 2-х секций 0,4 кВ кабелем ВВГнг.

  - Выполнить монтаж ящика обогрева согласно п.2.1.

  - Установить электкроконвекторы ЗАО "Миасс ТЭН" ЭВНС-2,0.

  - Выполнить монтаж розеток для подключения электроконвекторов.

  - Монтаж кабельной магистрали обогрева ОПУ-2 выполнить через клемные коробки.

  - Проверить работу автоматики обогрева

  - Выполнить защиту кабелей от механических повреждений из кабельного канала в шкафы.

Главный инженер ХРЭС 					Д.В. Колесников

Начальник СЭиРПС 					И.А. Донсков