УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя директора –

главного инженера филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

______________________Э.М. Мусин

«____»___________________2017г.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов в количестве 2 шт. типа ТДН-16000/110 на ПС 110/10 Алябьево филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

1. Основание для ремонта

Эксплуатационный приказ АО «Тюменьэнерго» на 2018 год.

2. Характер (вид) работ

Капитальный ремонт трансформаторов 1Т, 2Т типа ТДН-16000/110 с заменой в/вводов и заменой моторного привода РПН.

3. Местоположение объекта

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, 60 км от г.Советский.

4. Особые условия

4.1. Подстанция находится в холодной климатической зоне.

4.2. ПС 110/10 «Алябьево» предназначена для электроснабжения п.Пионерский, п.Малиновский, п.Алябьево, кирпичный завод, предприятий Лесозаготовительного комплекса.

Технические характеристики силовых трансформаторов:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Паспортные данные: |  |
| Диспетчерское наименование/фаза | 1Т, 2Т |
| Тип | ТДН-16000/110/10 |
| Завод изготовитель | ЗТЗ |
| Заводской номер | 19037, 11722 |
| Инвентарный номер | 25075 |
| Дата изготовления | 1989, 1980 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1993, 1981 |
| Ном. мощность Sном, МВА | 16 |
| Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ | 110 |
| Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ | 11 |
| Ном. ток обмотки ВН, IНОМ ВН, А | 80,4 |
| Ном. ток обмотки НН, IНОМ НН, А | 840 |
| Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном (при отнесении не к Sном, указать мощность к которой приведено Sотн), UК ВН-НН, % | 10,37 |
| Потери КЗ ВН-НН, ΔPК ВН-НН, кВт | 93,22 |
| Потери ХХ, ΔPХХ, кВт | 18 |
| Ток ХХ, IХХ, % | 0,49 |
| Диапазон регулирования напряжения, % | 1,78 |
| Схема и группа соединения обмоток. | Ун-Д-11 |
| Тип системы охлаждения | Д |
| Тип РПН | РС-4 |
| Сторона установки РПН | ВН |
| Тип моторного привода РПН | МЗ-4 |
| Масса, т |  |
| Активной части | 18,17 |
| Полная | 39,51 |
| Масла | 12,58 |

5. Объем капитального ремонта.

5.1. Необходимо выполнить капитальный ремонт силовых трансформаторов типа ТДН-16000/110 с заменой в/вводов 110 кВ и заменой моторного привода РПН на объекте «ПС 110/10 кВ Алябьево» в том числе основные виды работ:

• Расшиновка трансформатора. Выполнение предремонтных в/в испытаний и отборов проб масла.

• Работы по разгерметизации трансформатора (слив масла в подготовленную емкость).

• Демонтаж в/в вводов 110кВ и навесного оборудования трансформатора, ремонт вводов 10 кВ с заменой дефектных элементов.

• Вскрытие трансформатора, осмотр и ремонт активной части.

• Осмотр и ремонт переключающего устройства РПН (контактор + избиратель).

• Замена моторного привода РПН на новый. Замена газового и струйного реле на новые.

• Ремонт бака трансформатора с заменой резиновых уплотнений, замена сливной фланцевой задвижки Ду80 на шаровую, замена дисковых поворотных затворов, замена задвижек Ду25 и Ду50 на шаровые, ремонт выхлопной трубы (замена предохранительного клапана).

• Ремонт радиаторов и системы обдува трансформатора с заменой двигателей обдува.

• Ремонт термосифонных фильтров с заменой силикагеля.

• Ремонт расширителя с заменой маслоуказателей и ремонт воздухоосушительных фильтров.

• Замена кабельных связей.

• Замена термосигнализаторов ТКП-160

• Сборка трансформатора, монтаж новых в/вводов 110 кВ с RIP-изоляцией.

• Обработка и заливка трансформаторного масла до необходимого уровня.

• Покраска трансформатора.

• Пуско-наладочные работы:

- Опробование работы переключающего устройства с моторным приводом;

- Снятие круговой диаграммы и других необходимых измерений;

- Подключение и опробование струйного и газового реле в схеме защит;

- Монтаж и наладка схемы АРПН;

- Оформление протокола и принципиально-монтажных схем АРПН;

- Согласование схем АРПН с СРЗА УЭС.

• Оформление отчетной документации.

6. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ: 01.08.2018 года.

Окончание выполнения работ: 30.09.2018 года.

7. Поставка оборудования и материалов

В процессе выполнения работ на объекте Подрядчик самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для капитального ремонта, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям, предварительно согласовав их с Заказчиком.

Основное оборудование и материалы предоставляемые подрядчиком для капитального ремонта трансформаторов на ПС Алябьево:

- Моторный привод MZ-4.1. - 2 шт. (технические характеристики устройства указаны в таблице 1).

Таблица 1 – Технические характеристики моторного привода РПН.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Электродвигатель трехфазный, фланцевый: |  |
| - мощность, кВт | 1,1 |
| - питающее напряжение, В | 230/3АС; 50 Гц |
| Частота вращения выходного вала, мин-1 | 440 |
| Число оборотов выходного вала на одно переключение ПУ | 33 |
| Число оборотов рукоятки на одно переключение ПУ | 33 |
| Номинальный вращающий момент выходного вала, Нм | 24 |
| Число средних положений (ступеней) | 1 (10) |

- Высоковольтный ввод – 6 шт. (технические характеристики вводов указаны в таблице 2, габаритные размеры рис.1).

Таблица 2 – Технические характеристики высоковольтного ввода 110 кВ.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Класс напряжения, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 135 |
| Максимальное фазное напряжение, кВ | 78 |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Испытательное напряжение в сухомсостоянии (1 мин., 50 Гц), кВ | 265 |
| Выдерживаемое напряжение под дождем (50 Гц),кВ | 230 |
| Напряжение грозового испытательного импульса 1. 2/50 мкс., кВ | 550 |
| Испытательная консольная нагрузка, 1 мин, Н | 1250 |
| Предельный угол установки к вертикали | 90 |
| Длина пути утечки, мм и соответствующая ей степень загрязнения, не менее, мм | 3900 |
| Тип изоляции | RIP |
| Внешняя изоляция | фарфоровая |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |

Рисунок 1 – Габаритные размеры ввода 110 кВ.

- Комплект РТИ для переключающего устройства RS-4 – 2 шт.

- Комплект РТИ для трансформатора ТДН-16000/110 – 2 шт.

- Металлорукав d=25 - 300 м.

- Металлорукав d=32 - 300 м.

- Кабель КВВГЭнг 19x1,5 - 400 м.

- Кабель ВВГнг 4x2,5 - 100 м.

- Кабель КВВГнг 7х2,5 -100 м.

- Задвижка фланцевая шаровая Ду80, D1=160 мм – 2 шт.

- Задвижка фланцевая шаровая Ду50 – 4 шт.

- Задвижка фланцевая шаровая Ду25 – 6 шт.

- Затвор поворотный дисковый Ду80, D1=150мм – 12 шт.

- Двигатель обдува – 12 шт.

- Реле газовое BF-80/Q – 2 шт.

- Реле струйное URF-25/10 уставка 0,9м/с – 2 шт.

- Силикагель КСКГ – 300кг.

- Масло трансформаторное ГК для доливки после ремонта.

- Термосигнализатор ТКП-160 -4шт.

- Маслоуказатель стрелочный МС-2 -4шт.

Применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми, не используемые ранее, соответствовать стандартам качества, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

Замена моторного привода на устройства с другими характеристиками допускается, в случае возможности совместить данное устройство с конструкцией силового трансформатора.

Оборудование, материалы, строительные конструкции, поступающие по железной дороге, разгружаются подрядчиком на станции Верхне-Кондинская, Свердловской ж/д, и перевозятся автотранспортом подрядчика на склад Советского РЭС, Советский район, Тюменской обл., г. Советский, или автотранспортом на ПС 110/10 кВ «Алябьево» или базу Советского РЭС по согласованию.

Демонтированное оборудование и материалы подрядчик вывозит на территорию производственной базы Советского РЭС и передает представителю заказчика с оформлением акта приема-передачи. Расстояние от базы Советского РЭС до ПС Алябьево – 60 км.

8. Общие требования к выполнению работ

• Работы на объекте филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети должны выполняться согласно утвержденного проекта производства работ, разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ.

• Предусмотреть приобретение и установку на объектах АО «Тюменьэнерго» оборудования, технологий, материалов и систем, аттестованных   в ПАО «Россети».

• Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров.

• Работники подрядной организации должны иметь группу допуска на работы в действующих электроустановках.

• Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 151-34.0-20.501-2003, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г., ПУЭ.

• При выполнении работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

• Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями, оборудованием, средствами защиты и спецодеждой стойкой к воздействию электрической дуги.

• По завершении работ Подрядчиком должна быть предоставлена исполнительная документация в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в полном объеме в 2-х экземплярах.

И.о. начальника СЭ и РПС УЭС                                                                             А.А. Зайцев