# Конкурс (тендер) № 46371 (вскрытие конвертов 13.10.2015 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 25.09.2015 07:33. Выгружено 25.09.2015 09:54 поз. 10 Северные ЭС автомат А3716 50/57 630А ФУЗ -на 630А не существует, уточните. Прочитать ответ:; 25.09.2015 09:49. поз. 10 Северные ЭС: А3716- тип выключателя, 50- номинальный ток теплового расцепителя, 57- уставка по току срабатывания теплового расцепителя, 630- уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя, Ф- нетокоограничивающий, УЗ-климатическое исполнение..

Вопрос: [Исправить ответ]; 23.09.2015 14:46. Выгружено 23.09.2015 15:12 В тех. задании нет 13 стр.. Прочитать ответ:; 23.09.2015 15:12. В полном объеме Техзадание подгружено к Конкурсной документации.