| Вопрос: | 22.09.2016 10:16 |
| --- | --- |
| Выгружено 23.09.2016 15:46 [Выгрузить] Добрый день! Блока питания марки БУ/TEL-100/220-12-03А; БУ/TEL-110/220-12-01А; БУ/TEL-110/220-12-02А больше не производятся. Для подбора аналога прошу Вас для каждого блока предоставить дополнительную информацию, а именно: 1. номинальный ток вакуумного выключателя 630-1000А или 1600-2000А 2. Напряжение оперативного питания 3.тип применяемой релейной защиты микропроцессорная/ Электромеханическая 4. схема организации токовых цепей с дешунтированием/ без дешунтирования |  |
| Прочитать ответ: | 23.09.2016 15:38 |
| Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС п.1 Номинальный ток вакуумного выключателя 630 -1000 А; напряжение оперативного питания ≈220В, =220В;тип применяемой релейной защиты - электромеханический; схема организации токовых цепей – дешунтирование п.2 Номинальный ток вакуумного выключателя 1600 -2000 А; напряжение оперативного питания ≈220В, =220В;тип применяемой релейной защиты - электромеханический; схема организации токовых цепей - без дешунтирования п.3 Номинальный ток вакуумного выключателя 1600 -2000 А; напряжение оперативного питания ≈220В, =220В;тип применяемой релейной защиты - микропроцессорная; схема организации токовых цепей - без дешунтирования Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Сверные ЭС П.1 Номинальный ток вакуумного выключателя 630 -1000 А; напряжение оперативного питания ≈220В, =220В;тип применяемой релейной защиты - микропроцессорная; схема организации токовых цепей - без дешунтирования Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО |  |