| Вопрос: | 28.12.2018 16:29 |
| --- | --- |
| Просим разъяснить: 1.Во всех опросных листах , кроме ОЛ №1, ОЛ №10, ОЛ №11 нет типа внутреннего диэлектрика. 2. ОЛ №3 и ОЛ №9: конденсаторы имеют одинаковые технические характеристики (в том числе и габаритные, а вес отличается (250 и 420 кг?) 3. ОЛ № 4 и ОЛ № 7 конденсаторы имеют одинаковые технические характеристики и вес, но существенно отличаются по габаритам. 4. ОЛ №7 и ОЛ № 7 (ПС 3 Варьеган) конденсаторы имеют одинаковые технические характеристики и габариты, но существенно отличаются по весу (292 и 420 кг). 5. ОЛ № 6 и ОЛ №6(Нижневартовские электрические сети) конденсаторы имеют одинаковые технические характеристики и вес, но различаются по габаритам. 6. ОЛ №10: Конденсатор с заявленными прочностными характеристиками не предусмотрен для установки на него ВЧ-заградителя (необходимо использовать конденсатор либо в фарфоровой покрышке с весом 150 кг, либо в усиленной полимерной (композитной) покрышке, но с другими габаритами и большим весом , позволяющей устанавливать ВЧ-заградитель непосредственно на конденсатор). |  |
| Ответ: |  |
| Ответ Вопрос №1: В Опросных листах №2 - №9; №13 в типах указано «БП», что означает бумажно-пленочный диэлектрик. Опросный лист №12 изменен с указанием типа внутреннего диэлектрика. Ответ Вопрос №2: Опросный лист №3 изменен с уточнением веса конденсатора. Ответ Вопрос №3: Опросный лист №4 – изменен с уточнением габаритов и веса конденсатора. Опросный лист №7 – 1шт –изменен с уточнением веса конденсатора. Ответ Вопрос №4: Опросный лист №7 – 1шт –изменен с уточнением веса конденсатора. Ответ Вопрос №5: Опросный лист №6 - 7шт. - изменен с уточнением габаритов конденсатора. Ответ Вопрос №6: Установка конденсатора предполагается в ЗРУ 110 кВ (п..35 ОЛ10). Необходим конденсатор в композитном исполнении с установкой ВЧЗ. Обращаю внимание, что усиленные КС имеют большие массо-габаритные размеры и т.к. в ЗРУ 110 кВ стесненные условия, применение усиленных КС практически невозможно. Скачать файл Опросные листы_уточненные.7z (3.7 МБ). |