|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» ___________________ А. А. Брагин «___» _____________________2017г |

Техническое задание

на оказание услуг по поставке и сопровождению

ПО ЭДИС «Альбатрос» для нужд АО «Тюменьэнерго»

Сургут 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Термины и определения	3

2.	Общие сведения о документе	4

3.	Объем и место оказания услуг	4

4.	Состав и сроки оказания Услуг	5

5.	Технические требования к системе	6

6.	Порядок оказания Услуг	6

7.	Требования к отчетности	8

8.	Требования к порядку контроля оказанных услуг	9

9.	Организация взаимодействия	9

10. Порядок внесения изменений…………………………………………………………………11

Приложение 1. Технические требования и функциональное назначение (ЭДИС)	12

Приложение 2. Форма журнала учета и анализа обращений пользователей	28

Приложение 3. Форма отчета по сопровождению ПО  ЭДИС «Альбатрос»	29

Приложение 4. Схема взаимодействия участников процесса сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» при регистрации и выполнении Обращения	30

Приложение 5. Перечень необходимых доработок  по 2017-2020	32

Приложение 6. Функциональные характеристики новых блоков ПО ЭДИС «Альбатрос»	35

- Термины и определения

| ЭДИС «Альбатрос» | Экспертно-диагностическая и информационная система управления техническим обслуживанием высоковольтного электрооборудования «Альбатрос» |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение ЭДИС «Альбатрос» |
| ГТП | Группа технической поддержки Заказчика (ГТП УИСиС ДКиТ АСУ) |
| СУОП | Служба управления обращениями пользователей АО «Тюменьэнерго» |
| ТЗ | Техническое задание |
| Заказчик | АО «Тюменьэнерго» в лице назначенных представителей |
| Служба сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» | Исполнитель, выполняющий в лице назначенных представителей, функции сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос», включающие консультацию сотрудников Заказчика АО «Тюменьэнерго», функции модификации программного обеспечения ПО «Альбатрос» в целях исправления ошибок, корректировки или дополнения функциональных возможностей системы. |
| Системно-технические ресурсы | Совокупность серверов, системного программного обеспечения, обеспечивающих функционирование ПК, а также сетевых средств доступа, обеспечивающих доступ к системе пользователей и администраторов |
| Центр поддержки системно-технических ресурсов | Служба АО «Тюменьэнерго» в лице назначенных представителей, ответственная за поддержку системно-технических ресурсов ПО ЭДИС «Альбатрос» на площадке АО «Тюменьэнерго» (Департамента корпоративных и технологических АСУ Управления по информатизации сетей и систем ИА АО «Тюменьэнерго») |
| Серверная среда ПО ЭДИС «Альбатрос» | Реализация ПО ЭДИС «Альбатрос», используемая для автоматизации бизнес-процессов Заказчика. Представляет собой совокупность системно-технических ресурсов и прикладного программного обеспечения |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователя ПО ЭДИС «Альбатрос» | АРМ пользователя, удовлетворяющее техническим и системным требованиям для работы с ПО ЭДИС «Альбатрос» |
| Пользователи ПО ЭДИС «Альбатрос» | Сотрудники организации ИА и филиалов АО «Тюменьэнерго», зарегистрированные в ПО ЭДИС «Альбатрос» |
| ТСОП | Телефонная сеть общего пользования |
| Услуга | Мероприятие или комплекс мероприятий, оказываемых специализированной компанией в целях создания необходимых и достаточных условий пользователям для эффективной эксплуатации ПО ЭДИС «Альбатрос» на согласованном уровне. |
| ИА | Исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго» |
| Владелец системы | Подразделение АО «Тюменьэнерго», являющееся функциональным заказчиком-владельцем системы (Департамент эксплуатации и ремонта АО «Тюменьэнерго») |
| ЭО | Электрооборудование |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

- Общие сведения о документе

Настоящий документ содержит описание состава, порядка и контроля качества оказания услуг по приобретению, сопровождению и обновлению экспертно-диагностической и информационной системы управления техническим обслуживанием высоковольтного электрооборудования (далее – ЭДИС) «Альбатрос».

На основании положений настоящего ТЗ между Заказчиком и Исполнителем может быть заключен договор на оказание услуг.

- Объем и место оказания услуг

  - Информация о заказчике

АО «Тюменьэнерго» состоит из исполнительного аппарата и 9 филиалов, представленных в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование подразделения | Адрес подразделения | Кол-во установленных экземпляров ПО ЭДИС «Альбатрос» 2017 г. (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный аппарат | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4 | 3 |
| филиал Когалымские ЭС | ХМАО-Югра, г. Когалым, проспект Нефтяников, 5 | 6 |
| филиал Нефтеюганские ЭС | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15 | 6 |
| филиал Нижневартовские ЭС | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22 | 10 |
| филиал Ноябрьские ЭС | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, 25 | 11 |
| филиал Северные ЭС | ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-восточная промзона | 6 |
| филиал Сургутские ЭС | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34 | 7 |
| филиал Урайские ЭС | ХМАО-Югра, г. Урай, п. Электросети | 5 |
| филиал Энергокомплекс | ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр. Энергетиков | 7 |
| филиал Тюменские РС: |  |  |
| Ишимское ТПО | Тюменская обл., г. Ишим, ул. Шаронова,16 | 7 |
| Южное ТПО | Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8 | 6 |
| Тюменское ТПО | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 | 6 |
| Тобольское ТПО | Тюменская обл., г. Тобольск, 7А мкр., АБК/3 | 8 |
| ИТОГО: |  | 88 |

  - Назначение ПО ЭДИС «Альбатрос»

Основные задачи ПО ЭДИС «Альбатрос»:

- точная оценка технического состояния электрооборудования (ЭО) на основе значений его контролируемых параметров;

- составление рекомендаций по дальнейшей эксплуатации в виде перечня объемов и сроков проведения ТОиР;

- выбор очередности проведения ТОиР с учетом технического состояния и риска отказа;

- анализ повреждаемости оборудования;

- статистический анализ технико-экономических показателей парка ЭО;

- расчет предельных значений контролируемых параметров, на основе накопленных данных;

- автоматизация процесса сбора, обработки информации о техническом состоянии высоковольтного электрооборудования, проводимых эксплуатационных мероприятиях и ремонтах;

- анализ достоверности, полноты и актуальности поступающих в систему данных.

  - Место оказания услуг

Услуги по оказанию технического сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» выполняются Исполнителем дистанционно по электронной почте и телефону.

В случае, если Исполнитель не может дистанционно решить вопросы Заказчика, находящиеся в зоне его ответственности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком в течение 72 часов с момента регистрации обращения пользователя ПО ЭДИС «Альбатрос» выезжает за свой счет на место возникновения вопросов Заказчика и разрешает их.

- Состав и сроки оказания Услуг

Сроки оказания услуг: 36 месяцев с даты начала оказания услуг по Договору на оказание Услуг по приобретению и сопровождению ПО ЭДИС «Альбатрос».

  - Услуги по сопровождению ПО ЭДИС «Альбатрос» Исполнителем должны включать в себя следующие услуги:

    - Техническая поддержка пользователей:

- прием и рассмотрение запросов и обращений пользователей по оказанию поддержки, направленные профильной службой – Департамент эксплуатации и ремонта АО «Тюменьэнерго» (далее – «Запрос»);

- учет Запросов в журнале обращений (Приложение 2 к настоящему ТЗ, пп.1-11 заполняет Заказчик, п.п. 12-15 Заполняет Исполнитель);

- консультация пользователей по вопросам работы функционала ПО ЭДИС «Альбатрос» исполнение Запросов пользователей Заказчика;

- доведение до ответственного исполнителя от Заказчика информации по статусу решения Запросов, закрытие Запросов после исполнения, предоставление отчета расследования причин ошибок и предпринятых действий для их устранения и исключения повторения в будущем.

    - Диагностика причин нештатного функционирования ПО ЭДИС «Альбатрос».

    - Устранение причин нештатного функционирования ПО ЭДИС «Альбатрос».

    - Отправка ежегодного (1 раз в год) обновления ПО, БД и инструкции по обновлению по электронной почте представителю функционального Заказчика. Консультирование пользователей Заказчика по обновлению.

    - Исполнитель предоставляет пользователям Заказчика средства проверки даты релиза обновления ПО и БД из функционала ЭДИС «Альбатрос».

    - При внесении изменений в функционал ПО, своевременное внесение изменений в руководства пользователя и администратора ПО ЭДИС «Альбатрос», передача Заказчику измененных руководств пользователя и администратора ПО ЭДИС «Альбатрос».

    - По согласованию с Заказчиком, в рамках этого Договора, Исполнитель берет на себя обязательства по усовершенствованию (доработках) ПО, перечисленных в Приложении № 6, в рамках состава установленных блоков ЭДИС «Альбатрос» в соответствии с техническим заданием Заказчика,

    - По согласованию с Заказчиком, в рамках этого Договора, Исполнитель берет на себя обязательства консультировать специалистов Заказчика по разработке технического задания по усовершенствованию (доработках) ПО в рамках состава установленных блоков ЭДИС «Альбатрос».

    - Зона ответственности Исполнителя – безошибочная реализация функций ПО и перенесение информации в новую структуру БД при обновлении.

    - Зона ответственности Заказчика – обеспечение сетевого доступа с клиентских мест к БД ЭДИС «Альбатрос», находящимся на серверах филиалов и ИА, создание резервных копий БД, организация автозапуска ПО обмена данными между БД филиалов и БД ИА, отправка 1 раз в год Исполнителю БД для обновления, а также отправка БД по запросу Исполнителя после обработки обращений Заказчика, для определения причин, возникших проблем и выбора способа их решения.

  - Услуги по приобретению прав на использование дополнительных блоков ПО ЭДИС «Альбатрос» Исполнителем должны включать в себя поставку блоков указанных в Таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование блока | Количество |
| --- | --- |
| Блок выбора очередности операций ТОиР СТ на основании оценки риска повреждения | 15 |
| Блок определения места повреждения (узла/системы) | 15 |
| Итого: | 30 |

- Технические требования к системе

Технические требования и функциональные возможности Экспертно-диагностической и информационной системы оценки состояния маслонаполненного оборудования (ЭДИС) описаны в Приложении 1.

- Порядок оказания Услуг

  - Исполнитель выделяет для оказания Услуг по Договору постоянную команду специалистов.

  - График работы службы сопровождения Системы с 09:00 до 17:00 без перерыва (кроме выходных и праздничных дней) по времени Заказчика (г. Сургут).

  - Исполнитель ведет п.п. 12-15 Журнала учета и анализа обращений пользователей, согласно форме Приложения 1 (пп.1-11 Журнала учета заполняет Заказчик)

  - Представитель функционального заказчика вправе делать Запросы по сопровождению ПО к Исполнителю любым удобным для него способом, а именно по телефону, письменно (направляется по электронной почте), в форме протокола совещаний и т.д.

  - Исполнитель обязан реагировать на Запросы Заказчика, обрабатывать Журнал и информировать Заказчика о ходе работ по Запросу, по телефону, электронной почте, исполнять Запросы Заказчика в сроки, установленные настоящими требованиями.

  - Каждому запросу присваивается приоритет в соответствии с Таблицей 3.

  - Журнал учета и анализа обращений пользователей размещается на сайте Исполнителя www.edis.guru в группе пользователей АО «Тюменьэнерго».

Таблица 3

| Приоритет | Описание |
| --- | --- |
| Низкий | Запрос не влияет напрямую на выполнение основных производственных задач в ПО |
| Средний | Запрос влияет на выполнение основных производственных задач в ПО (приоритет по умолчанию) |
| Высокий | Запрос связан со срочными операциями (особо важные документы уровня генерального директора и его заместителей, или с продвижением этих документов по жизненному циклу). Таких запросов не должно быть более 10% от общего количества запросов |

  - Тип обращения определяется согласно Таблице 4 «Классификация запросов»:

Классификация запросов. Таблица 4

| Тип обращения | Описание |
| --- | --- |
| Консультация пользователей | Обращения, связанные с правилами работы в ПО |
| Запрос на прикладное администрирование | Запросы и ошибки, связанные с функциональностью ПО |
| Запросы на доработку/корректировку | Запросы на изменение/корректировку текущего функционала ПО ЭДИС «Альбатрос» |

  - Приоритет Запроса может быть в дальнейшем повышен в следующих случаях:

- появляются дополнительные обращения пользователей с совпадающей ошибкой;

- по письменному или устному обращению ответственных представителей Заказчика.

После предварительного анализа запроса, сотрудники Службы сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» отражает в Журнале учета и анализа обращений пользователей статус Запроса (в работе, на согласовании, ожидается уточнение от пользователя, выполнен, ожидается подтверждение от пользователя, передан в Центр поддержки системно-технических ресурсов, завершен) и предполагаемые сроки решения по данному Запросу, и посылает пользователю по электронной почте уведомление об изменении в Журнале учета.

В дальнейшем, в случае изменения статуса Запроса или изменении сроков решения, сотрудники Службы сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» оперативно информируют пользователей. Если Запрос имеет высокий приоритет, сотрудники службы сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» также информируют о статусе и сроках решения Запроса ответственных представителей Заказчика.

Время обработки Запросов сотрудниками Службы сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос», зависит от типа обращения и его приоритета.

  - Временные параметры обработки Запросов приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| Тип обращения | Приоритет/Время обработки (в рабочих часах)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Низкий | Средний | Высокий |
| Консультация пользователей | 4 | 3 | 2 |
| Запрос на прикладное администрирование | 7 | 5 | 3 |
| Запросы на устранение ошибок | 36 | 24 | 16 |

| *Время, | приведенное в таблице, является нормативно-справочным для обработки запроса и не учитывает время, потраченное на ожидание уточнений от пользователей |
| --- | --- |
| *Рабочие часы | рабочие часы, согласно графику работы Службы сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос». |

  - Исправления выявленных ошибок, в работе программного обеспечения (ПО), разделено на 3 уровня сопровождения, которые представлены в Таблице 6:

Таблица 6

| Уровень сопровождения | Описание сопровождения |
| --- | --- |
| 1 уровень (Л1) | Устранение ошибок в работе ПО, которые не влекут за собой изменений в программном коде. |
| 2 уровень (Л2) | Устранение ошибок в работе ПО, которые требуют проведения работ по внесению изменений в программный код, но не выходящие за рамки одного рабочего дня. |
| 3 уровень (Л3) | Устранение ошибок в работе ПО, которые требуют проведения работ по внесению изменений в программный код, на которые требуется более одного рабочего дня. |

  - Временные параметры по исполнению запросов указаны в Таблице 7:

Таблица 7

| Исполнение запросов | Приоритет/Время реакции (в рабочих часах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Низкий | Нормальный | Высокий |
| Запрос на поддержку Л1 | 8 | 6 | 5 |
| Запрос на поддержку Л2 | 36 | 24 | 16 |
| Запрос на поддержку Л3 | 72 | 48 | 32 |

  - Не позднее указанных в пунктах 6.9 и 6.11 сроков Исполнитель обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе решения проблемы и сроки ее устранения. Сроки устранения должны быть согласованы с Заказчиком и отмечены в журнале обращений пользователей. При этом сроки выполнения всех услуг не могут превышать 72 рабочих часов, с даты поступления запроса Заказчика в Службу сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос», исключая запросы на усовершенствование (доработку/корректировку) ПО и критериев базы знаний.

  - Корректировка/изменение логики работы ПО в связи с изменением бизнес-процессов Заказчика, а также все связанные с этим работы (согласование с Заказчиком, тестирование), должны производиться не позднее 10 рабочих дней, с даты поступления заявки на корректировку в Службу сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос»), исключая запросы на усовершенствование ПО и критериев базы знаний.

  - После получения запроса Исполнитель может направить встречный Запрос для уточнения описания проблемы, сбора дополнительных диагностических данных, в том числе запросить БД, провести дополнительные тесты.

  - Запрос считается исполненным после того, как Исполнитель выполнит все необходимые работы по запросу и направит письменный ответ Заказчику. Запрос при этом получает статус «Закрыт» и отсчет времени по исполнению запроса приостанавливается. Для подтверждения выполнения обязательств Исполнителя, Заказчик направляет в его адрес посредством установленного способа связи соответствующее сообщение. Заказчик вправе не принять работы и описать свои замечания по выполненным работам. В этом случае исполнение запроса осуществляется Исполнителем в срок, согласованный с Заказчиком.

  - Срок выполнения запросов (п.п. 4.1.7, 4.1.8) на усовершенствование (доработку) ПО в рамках состава установленных блоков ЭДИС «Альбатрос» в соответствии с техническим заданием Заказчика – 2 месяца с момента получения технического задания в письменном виде от Заказчика. Далее новый релиз ставится для тестирования на 3 месяца в 2 филиала, выбранных Заказчиком. Затем в течение 1 месяца Исполнитель устраняет замечания, выявленные при тестировании. Таким образом, ТЗ должно поступить к Исполнителю за 6 месяцев до поставки нового релиза на рабочие места.

  - Поставка релиза ЭДИС «Альбатрос», протестированного согласно п.6.17, с доработкой по п.п. 4.1.7, 4.1.8. на все рабочие места во все филиалы осуществляется один раз в год.

- Требования к отчетности

  - Для учета и контроля над оказанием услуг ежеквартально (до 30 числа последнего месяца квартала) Исполнитель представляет ответственному лицу Заказчику в ИА отчеты об уровне оказания услуг (отчетная документация):

- по сопровождению ПО ЭДИС «Альбатрос» АО «Тюменьэнерго».

  - Отчет по сопровождению ПО ЭДИС «Альбатрос» (Приложение 3 к настоящему ТЗ) содержит в себе информацию об оказанных услугах по сопровождению бизнес-процессов на основании запросов пользователей ПО Заказчика с расшифровкой времени регистрации запроса, периода работы, затраченных чел/часов, приоритету и статусу запроса, с описанием проблемы и её решения.

  - При выполнении доработки/корректировки существующей функциональности, в отчете указывают результат выполненных работ по заявкам, в эксплуатационную документацию вносят изменения по функционалу ПО и направляют Заказчику на согласование в электронном виде новые версии эксплуатационных документов.

  - Отчеты об оказанных услугах предоставляются Исполнителем в электронном виде в формате PDF, на электронную почту Vladimirova-MN@.te.ru.

  - Отчеты об оказанных услугах технической поддержки ПО ЭДИС «Альбатрос» согласовываются ответственным лицом Заказчика в ИА и представителем Исполнителя и прикладываются к Акту сдачи-приемки оказанных услуг. Филиалам 
АО «Тюменьэнерго» высылается копия согласованных с ИА отчетов.

- Требования к порядку контроля оказанных услуг

  - Порядок контроля оказываемых услуг

Ежеквартально (до 30 числа последнего месяца квартала), Исполнитель предоставляет представителю Заказчика:

- предварительные отчеты по оказанию услуг в электронном виде на согласование указанных объемов и статусов выполняемых работ в рамках сопровождения ПО. Время согласования электронного варианта отчетов представителем Заказчика 2 рабочих дня.

- дополнительно, по запросу Заказчика, отчет о мониторинге параметров качества оказываемых Услуг проводимого в течение отчетного периода в произвольной форме.

В Таблице 8 приведены предельные значения параметров, по которым оказание услуг признается удовлетворительным.

Таблица 8

| Параметр качества | Метрика | Удовлетворительное значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Доступность системы | Согласованная доступность системы | 99,97 % |
| Эффективность | По уровню критичности запросов | Не более 3 % запросов с Приоритетом 1 |
| Дефекты | Кол-во (или %) просроченных запросов от общего числа в разбивке по времени реакции на запрос и времени его решения. | Не более 5 % |
|  | Кол-во (или %) запросов с некорректной регистрацией, классификацией и т.п. и прочих нарушений процесса | Не более 5 % |
|  | Кол-во (или %) незарегистрированных (утерянных) запросов | Не более 5 % |
|  | Кол-во (или %) возвратов на изменение функциональности от общего числа решенных запросов | Не более 5% |

- Организация взаимодействия

  - Все Обращения пользователей Системы подлежат приему и первичной регистрации ГТП Заказчика в Службе управления обращениями пользователей (СУОП) АО «Тюменьэнерго», которая предназначена для разрешения проблем пользователей с компьютерами (как с аппаратной частью, так и с программным обеспечением) и оргтехникой. СУОП обеспечивает единую точку регистрации обращений пользователей и организацию контроля выполнения работ по обработке заявок, устранению сбоев, обработке запросов пользователей на предоставление ИТ-сервисов.

  - Схема взаимодействия участников процесса сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» при регистрации в СУОП АО «Тюменьэнерго» и выполнении Обращения приведена в Приложении 4.

  - После первичной регистрации ГТП Заказчика в Service Desk АО «Тюменьэнерго» осуществляет:

- доведение Обращения пользователя до Службы технической поддержки Исполнителя;

- координацию работ и контроль сроков выполнения Обращения;

- (при необходимости) участие в устранении Обращения пользователя.

  - После регистрации в собственной базе СУОП и предварительного анализа Обращения (в соответствие с п. 6.9 и 6.11), сотрудники Службы технической поддержки ПО Исполнителя принимают в работу данное Обращение, назначают исполнителей, и устанавливают соответствующий статус Обращению (в работе, на согласовании, ожидается уточнение от пользователя, выполнено, ожидается подтверждение от пользователя, закрыто) и предполагаемые сроки решения по данному Обращению. В дальнейшем, в случае изменения статуса Обращения или изменении сроков решения, сотрудники Службы технической поддержки ПО Исполнителя оперативно информируют инициатора подачи Обращения в компании Заказчика.

  - При необходимости представитель Службы технической поддержки ПО Исполнителя может самостоятельно связаться с пользователем для получения уточняющей информации по Обращению, проведения удаленного тестирования, получения подтверждения о выполнении Обращения и т.п.

  - Взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком в ходе предоставления Услуг по сопровождению ПО осуществляется следующими способами:

- система Service Desk Заказчика;

- электронная почта;

- телефонная связь;

  - Для обеспечения взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком, связанного с решением организационно - технических вопросов, возникающих в процессе предоставления Услуг по сопровождению ПО, каждая из Сторон назначает своих Представителей.

    - Со стороны Исполнителя назначаются (Таблица 10):

- ответственный за эксплуатацию и сопровождение ПО - лицо, осуществляющее контроль и решение организационно - технических и оперативных вопросов по сопровождению ПО со стороны Исполнителя;

- консультант службы поддержки - лицо, осуществляющее взаимодействие со Специалистами Заказчика и специалистами Исполнителя: прием, обработку обращений, консультации, согласование и предоставление документов Специалистами Заказчика.

    - Со стороны Заказчика назначаются (Таблица 9):

- владелец ПО – представитель функционального подразделения, ответственный за эффективное использование ПО, бесперебойное функционирование прикладного ПО, своевременную подачу обращений для решения инцидента, решение вопросов по изменению функциональности ПО;

- ответственный за решение технических вопросов – Руководитель ИТ-подразделения, ответственный за решение технических вопросов по сопровождению системной платформы;

- группа технической поддержки – дежурный инженер, ответственный за прием, регистрацию, координацию выполнения обращений на обслуживание ПО.

  - Контактные лица по взаимодействию и контролю оказания услуг от Заказчика приведены в Таблице 9.

Таблица 9

| Роль | Контактное лицо | Телефон | Электронный адрес (e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец ПО -функциональный заказчик | Владимирова Марина Николаевна | (3462) 77-63-17 | Vladimirova-MN@.te.ru |
| Ответственный за решение технических вопросов | Борчевкин Алексей Александрович | (3462) 77-66-92 | Borchevkin-AA@te.ru |
| Группа технической поддержки пользователей | Дежурный инженер ГТП УИСиС ДКиТ АСУ | (3462) 77-62-40 | Oper@id.te.ru |

  - Контактные лица по предоставлению услуг от Исполнителя представлены в Таблице 10.

Таблица 10

| Роль | Контактное лицо | Телефон | Электронный адрес (e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за эксплуатацию и сопровождение ПО ЭДИС «Альбатрос» |  |  |  |
| Консультант службы технической поддержки ПО ЭДИС «Альбатрос» |  |  |  |
| Контакт для подтверждения обращений с критичными приоритетами |  |  |  |

- Порядок внесения изменений

Настоящее ТЗ может дополняться и изменяться в процессе оказания технического сопровождения ПО в установленном порядке по взаимному соглашению Заказчика и Исполнителя.

Приложение 1. Технические требования и функциональное назначение (ЭДИС)

- Назначение ЭДИС

Настоящий программный продукт используется при диагностике отечественных маслонаполненных силовых трансформаторов и автотрансформаторов (все типы, класс напряжений: 10-750кВ); масляных реакторов; измерительных трансформаторов; высоковольтных вводов (110-750кВ) трансформаторов и масляных выключателей; переключающих уcтройств; выключателей (масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных); ограничителей перенапряжения и разрядников; конденсаторов; шин и токопроводов; кабелей.

- Требования к оборудованию

Программный продукт разработан в среде DELPHI 7, может устанавливаться на персональных компьютерах, работающих под управлением операционных систем Windоws 2000/XP/7/8/10. Требуемое для установки приложения место на жестком диске клиентская часть: 30-45 Мб, серверная часть: 150-200 Мб (для самой базы данных, и для сервера баз данных Firebird). Дополнительно поставляется сервер баз данных Firebird 2.0.5 (Open Sourse), работающий в операционной среде Windows 2003.

- Возможности программного продукта

  - База данных

    - Внесение, хранение и редактирование информации по структуре энергосистемы:

списки предприятий энергосистемы, РЭС-ов, подстанций и установленного на них электрооборудования (ЭО), его характеристики и паспортные данные.    Базы вышеуказанных справочников структуры энергосистемы заполняет пользователь.

    - Внесение, хранение и редактирование информации сервисных справочников:

- списки условий эксплуатации;

- списки проводимых измерений;

- списки причин измерений;

- списки проведенных на ЭО эксплуатационных мероприятий;

- списки причин перемещения ЭО;

- списки типов ЭО (силовых и измерительных трансформаторов, выключателей, ограничителей перенапряжения и вентильных разрядников, конденсаторов связи, кабельных линий);

- списки типов узлов ЭО (вводов, переключающих устройств, приводов);

- списки взаимозаменяемости вводов;

- списки марок масла,

- списки заводов-изготовителей,

- списки средств измерений;

- списки диагнозов дополнительного контроля;

- списки параметров дополнительного контроля;

- список специалистов.

Сервисные справочники представляют собой набор характеристик, необходимых в дальнейшем для анализа информации. Например, для РПН необходимо знать погружной он или приставной, а для марки масла ее структурно-групповой состав (СГС) и др. параметры.  Базы сервисных справочников поставляются заполненными. В дальнейшем пользователь дополняет их самостоятельно.

    - Внесение, хранение и удаление паспортной информации.

Для каждого вида оборудования (силовых трансформаторов и автотрансформаторов;  масляных реакторов; трансформаторов тока и напряжения; высоковольтных вводов; переключающих устройств;  выключателей (масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных);  ограничителей перенапряжения и  разрядников; конденсаторов; шин и токопроводов; кабелей) должен быть свой набор паспортных характеристик, позволяющих проводить, как автоматическую оценку технического состояния ЭО, так и расчет его технико-экономических показателей, рисков отказов и др. анализ, а также облегчающих ввод оперативной информации (например, для СТ это 87 характеристик).

    - Внесение, хранение и удаление основной оперативной информации.

Базы данных по оперативной информации заполняет пользователь по мере проведения измерительных работ.

      - По хроматографическому анализу, газов, растворенных в трансформаторном масле (АРГ):

- в виде концентраций следующих газов: водород, метан, ацетилен, этилен, этан, окись углерода и двуокись углерода, кислород, азот;

- даты отбора и анализа пробы, нагрузка, температура масла и воздуха, цвет масла;

- № протокола, № пробы, условия проведения измерения, ФИО, должность специалиста, проводившего измерение, средство измерения и его характеристики;

- с возможностью автоматической трансляции данных с ПО «ХроматекАналитик» в ЭДИС;

      - По физико-химическому анализу масла:

- температура вспышки;

- кислотное число;

- пробивное напряжение;

- влагосодержание и температура отбора масла;

- мехпримеси;

- содержание антиокислительной присадки;

- содержание водорастворимых кислот;

- содержание фурановых соединений;

- содержание растворимого шлама;

- общее газосодержание;

- тангенс угла диэлектрических потерь масла при подъеме температуры 20-50-70-90 градусов, тангенс угла диэлектрических потерь масла при спаде температуры;

- мутность, цвет масла;

- поверхностное натяжение масла, максимальная амплитуда ИФК поглощение масла и соответствующая ей частота;

- для свежего, очищенного и регенерированного масла дополнительно: стабильности против окисления по кислотному    числу (мгКОН/г), осадку (% массы), летучим кислотам (мгКОН/г), или по методу МЭК (индукционный период, ч); плотность (кг/куб.м)  и вязкость (мм/с)  масла, содержание в нем серы (%), а также его структурно-групповой состав (Ca,%-ароматические углеводороды, Cp,%-парафины, Cn,%-нафтены);

- температурная зависимость удельного объемного сопротивления масла (30 точек на нагрев и 10 на остывание);

- даты отбора и анализа пробы;

- № протокола, № пробы, условия проведения измерения, ФИО, должность специалиста, проводившего измерение, средство измерения, его характеристики для каждого параметра; НТД на основании которого проводились измерения для каждого параметра;

Анализ масла в эксплуатации, а также свежего и восстановленного масла, до и после заливки в оборудование должен проводиться по разным критериям в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования». Часть параметров должна заноситься как качественно, так и количественно.

      - По диэлектрическим характеристикам изоляции:

- температура при которой проводились измерения, температура воздуха и верхних слоев масла;

- дата измерения, № протокола, условия проведения измерения, ФИО, должность специалиста, проводившего измерение, средства измерения каждого параметра, его характеристики;

- для основных и дополнительных (по зонам) схем измерения – для силовых трансформаторов;

- тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции;

- сопротивление изоляции R_60 и R_15;

- коэффициент абсорбции;

- влагосодержание твердой изоляции;

- степень полимеризации;

- сопротивление, тангенс угла потерь и емкость основной изоляции и дополнительных слоев изоляции – для вводов;

- тангенсу угла диэлектрических потерь, емкость, сопротивление изоляции для трансформаторов тока и напряжения.

Схемы измерений должны храниться в базе знаний ПО и выдаваться автоматически в зависимости от конструктивных особенностей, отраженных в паспортных характеристиках единицы оборудования СТ, АТ, ВДТ, РЕА, ТТ, ТН, вводов.

Кроме того, для ТТ и ТН набор схем должен автоматически выдаваться не только с учетом типа трансформатора и количества обмоток, но и с учетом выбора его узла (верхний/нижний элемент, трансформаторное устройство и т.д.)

      - По измерениям опыта холостого хода на пониженном напряжении:

- токи и мощность потерь, приложенное напряжение, с указанием схем измерений для силовых трансформаторов и ТН;

- вольт-амперная характеристика ТТ (напряжение и токи для 3-х точек по каждой схеме измерения);

- дата измерения, № протокола, условия проведения измерения, ФИО, должность специалиста, проводившего измерение, средства измерения каждого параметра, характеристики средства измерений;

      - По измерениям сопротивлений обмоток на постоянном токе:

- значения сопротивлений обмоток по каждой фазе (до 28 параметров) с указанием обмотки, позиции и схемы измерения;

- температура измерения каждой из обмоток;

- дата измерения, № протокола, условия проведения измерения, ФИО, должность специалиста, проводившего измерение, средства измерения каждого параметра, характеристики средства измерений;

Схемы измерений должны храниться в базе знаний ПО и выдаваться автоматически в зависимости от конструктивных особенностей, отраженных в паспортных характеристиках единицы оборудования СТ, АТ, ВДТ, РЕА, ТТ, ТН.

Кроме того, для ТТ и ТН набор схем должен автоматически выдаваться не только с учетом типа трансформатора и количества обмоток, но и с учетом выбора его узла (верхний/нижний элемент, трансформаторное устройство и т.д.)

      - По измерениям сопротивления короткого замыкания:

- дата измерения, № протокола, условия проведения измерения, ФИО, должность специалиста, проводившего измерение, средства измерения каждого параметра, характеристики средства измерений;

- значение частоты напряжения измерения;

- значение напряжения и тока, сопротивления короткого замыкания для каждой фазы в минимальном, номинальном и максимальном положениях по всем схемам измерения;

Схемы измерений должны храниться в базе знаний ПО и выдаваться автоматически в зависимости от конструктивных особенностей, отраженных в паспортных характеристиках единицы оборудования СТ, АТ.

      - По данным измерений электрических характеристик:

- по ОПН и РВ: сопротивление и ток проводимости каждого элементов и в целом оборудования, сопротивление основания, температура измерения, испытательное напряжение;

- по КЛ: результат испытания повышенным напряжением, испытательное выпрямленное напряжение, токи утечки, коэффициента асимметрии на напряжение свыше 1 кВ и сопротивление изоляции на напряжение от 1 кВ;

- по КС: емкость, тангенс диэлектрических потерь и сопротивление изоляции для каждого элемента конденсатора, величина разрядного сопротивления, результат внешнего осмотра и испытания повышенным напряжением;

- по СШ: сопротивление изоляции в целом и минимальное сопротивление изоляции станины, минимальное сопротивление участка и его название секционированных и непрерывных экранов, результаты испытания повышенным напряжением и визуального контроля качества соединений.

      - По данным скоростных, временных, механических, электрических характеристик выключателей:

- сопротивление изоляции, тангенс диэлектрических потерь (для МВ 35 кВ), минимальное напряжение срабатывания при включении\отключении, испытание многократным опробованием и повышенным напряжением, падение давления (для элегазовых);

- средняя и максимальная скорость движения контактов, собственное время и разновременность, давление при включении\отключении;

- ход подвижных частей и вжим контактов камер, как со стороны шин, так и линии;

- измерение сопротивлений постоянному току контура в целом и каждого модуля в отдельности, измерение шунтирующих сопротивлений камер;

- измерение емкости и тангенса диэлектрических потерь конденсаторов шунта\делителей напряжения;

      - Результаты и оценка специальных измерений (тепловизионного контроля, виброобследования, частичных разрядов, коэффициента трансформации и др.) в виде формализованного справочника.

      - Внесение, хранение и удаление дополнительной оперативной информации:

- изменение режимов и условий работы оборудования, которые могли повлиять на состояние объекта;

- причины проведения измерений;

- запланированные измерения и другие эксплуатационные мероприятия с указанием сроков поведения;

- проведенные эксплуатационные мероприятия;

- метка базового измерения;

- метка недостоверного измерения;

- метка постановки на контроль по 4-м уровням градации;

- примечание и заключение эксперта с меткой включения в протокол;

- просмотр графических файлов.

      - Доступ к редактированию данных осуществляется с использованием 5 ролей, отражающих уровень компетентности пользователей и круг решаемых ими производственных задач.

      - БД должна работать в режиме распределенной БД с автоматическим обменом данными между управлением и филиалами по задаваемому расписанию и настраиваемому фильтру данных (устанавливается на сервере, где расположена БД).

      - БД должна работать в режиме обмена данными с БД SAP ТОРО АО «Тюменьэнерго» с автоматическим обменом данными между управлением и филиалами по задаваемому расписанию и настраиваемому фильтру данных (устанавливается на сервере, где расположена БД).

      - В БД должен быть перенесен весь массив данных, накопленный ранее в БД ЭДИС «Альбатрос» АО «Тюменьэнерго».

      - БД должна вести журнал перемещения оборудования с указанием даты, причины старого и нового места установки, автоматически перекодировать данные при переводе. БД должна позволять переводить, как отдельную единицу оборудования, так и целую подстанцию с одного рабочего места на другое с сохранением всей внесенной истории жизни.

      - БД должна уметь организовать архив списанного или находящегося в резерве (ремонте) оборудования и работать с ним.

      - БД должна формировать карточки измерений - данные измерений за весь срок эксплуатации единицы оборудования по АРГ; физико-химическому анализу масла; диэлектрическим характеристикам твердой изоляции; измерениям опыта холостого хода на пониженном напряжении (ВАХ) для всех видов маслонаполненного оборудования и их узлов.

      - БД должна содержать справочник взаимозаменяемости вводов, который позволяет:

- заносить, хранить и редактировать информацию по техническим параметрам высоковольтных вводов по разным типам и для разных заводских чертежей;

- получать списки взаимозаменяемых вводов с указанием особенностей замены.

База данных взаимозаменяемости вводов трансформаторов и масляных выключателей поставляется заполненной. В дальнейшем пользователь дополняет их самостоятельно.

  - Подсистема подготовки данных к анализу и их верификации.

    - Подсистема осуществляет следующие расчеты:

- температуры измерения по измерению сопротивления обмоток; коэффициента абсорбции;

- пересчет показаний моста в значение емкости,

- пересчет показаний прибора в значения объемного удельного сопротивления масла;

- приведение характеристик изоляции по маслу и по температуре;

- приведение сопротивлений обмоток постоянному току по температуре;

- вычисление значений характеристик изоляции по зонам;

- определение степени изменения характеристик относительно базового замера и предыдущего (изоляции, ХХ, сопротивлений обмоток постоянному току, сопротивления КЗ);

- вычисление междуфазной разницы сопротивлений обмоток постоянному току, сопротивления КЗ, ХХ;

- пересчет ppm в объемные %,

- абсолютные и относительные скорости роста концентраций газов, степень превышения регламентированных значений;

- соотношения между измеренными параметрами, являющимися диагностическими признаками и необходимые для оценки технического состояния ЭО.

Для приведения по температуре и др., а также сравнительного анализа пользователь имеет возможность отметить базовый замер по измерениям диэлектрических характеристик твердой изоляции, опыту холостого хода, активному сопротивлению обмоток и сопротивлению короткого замыкания.

    - Подсистема проводит верификацию данных:

- проверяет справочную, паспортную и оперативную информацию на тавтологию, полноту, непротиворечивость, актуальность и достоверность по алгоритмам и критериям, хранящимся в базе знаний системы. Часть критериев доступна пользователю с ролью эксперт для редактирования.

  - База знаний (БЗ).

    - БЗ должна иметь 2 заполненных библиотеки диагностических критериев оценки контролируемых параметров по всем видам измерений, видам оборудования и их узлам: «нормативной» (нормы, рекомендованные министерством, вышестоящей организацией, изготовителем) и «локальные» (нормы, рекомендованные экспертами, внутренними стандартами организации).

    - Локальная (экспертная) библиотека диагностических критериев (в отличие от нормативной) должны содержать для всех видов оборудования и всех видов измерения:

- оценку величины каждого контролируемого параметра в виде допустимого и предельно-допустимого значения;

- оценку динамики изменения каждого контролируемого параметра в виде допустимого и предельно-допустимого значения (ДЗ и ПДЗ);

- критерии проверки результатов измерения на достоверность.

    - БЗ должна содержать третью библиотеку диагностических критериев по АРГ и ФХА для всех видов оборудования, полученную в ходе НИР и дифференцированную по марке масла, герметичности и сроку эксплуатации оборудования, включая оборудование новых конструкций СТ и 35 кВ, реакторов 110 кВ, ТТ и ТН 110-220 кВ, вводов СТ и МВ 110-220 кВ.

    - Каждый пользователь должен иметь возможность выбирать в настройках системы по каждому виду измерения и виду оборудования, по какой библиотеке диагностических критериев проводить анализ данных.

    - Пользователь с ролью эксперт должен иметь возможность редактировать критерии нормативной и локальной библиотек.

    - БЗ должна работать в 2-х режимах тестового и глубокого диагностирования.

    - Тестовая диагностика БЗ заключается в следующем:

- в сравнении результатов испытаний и измерений с ДЗ и ПДЗ, и измерениями на заводе или при монтаже оборудования;

- в отслеживании динамики изменений параметров по отношению к предыдущему замеру и соотношения между параметрами анализируемого измерения, при этом учитывается срок эксплуатации оборудования.

Результат сравнения по каждому виду измерения представлен в виде таблицы и в графическом виде - «Диаграммы диагностических моделей». На диаграмме оценка каждого контролируемого параметра (его тренда) показана цветом, определяющим категории: ‘нормальная эксплуатация’, ‘зона риска’, ’зона опасности’, 'недостоверный результат'.

Для каждого вида оборудования и вида измерения разработана своя структура диагностической модели.  На диаграмме диагностических моделей должно отражаться не менее 15 дат измерений.

    - Для оборудования, не прошедшего этап тест на «исправное состояние» проводится этап глубокого диагностирования.

На основе правил БЗ должно выдаваться заключение о техническом состоянии оборудования в виде: вид (характер), степень опасности предполагаемого дефекта (по возможности, его локализация) по каждому виду измерения и виду оборудования.

На основании правил БЗ должны выдаваться рекомендации по дальнейшей эксплуатации с указанием объемов (сроков) дальнейших операций ТОиР или рекомендации по устранению дефекта.

    - Диагностирование должно проводиться, как по каждому виду измерения отдельно, так и с учетом результатов других видов измерений.

    - Система должна производит анализ по любому набору измеряемых величин, в том числе и при неполной информации.

    - Система должна позволять пользователю создавать набор видов измерений, выполненных в разное время, для анализа технического состояния ЭО.

    - Система должна позволять пользователю выбирать любую дату анализа из истории оборудования.

    - БЗ должна проводить графическое распознавание дефектов силовых трансформаторов по результатам АРГ по:

- диаграмме ансамбля газов, превышающих ДЗ и ПДЗ,

- треугольнику Дюваля;

- диаграмме процентного состава газов.

При этом должно производиться сравнение диаграмм анализируемой пробы масла с диаграммами типовых проб, а также автоматическое распознавание образа дефекта.

Должны быть использованы ДЗ, ПДЗ и образы типовых дефектов нормативной, локальной и экспертной библиотек диагностических критериев.

Система должна содержать образы дефектов - диаграммы состава газов, типичными для дефектов трансформаторов и вводов, диагностируемых по АРГ. Экспертный набор образов дефектов для вводов (19 шт.) должен отличаться от набора для трансформаторов (13 шт.). Для трансформаторов должно быть 2 набора образов дефектов: экспертный и нормативный (12 шт.)

    - БЗ должна проводить графическое распознавание дефектов вводов по результатам АРГ:

- представить анализируемый результат АРГ в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в абсолютных значениях;

- отобразить на диаграмме область предельно-допустимых значений концентраций газов с учетом конструктивных особенностей и срока жизни диагностируемого ввода в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в абсолютных значениях;

- произвести распознавание технического состояния вводов, используя образы 10 видов типовых дефектов в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в относительных значениях;

- отобразить результат распознавания в виде списка ранжирования типовых дефектов;

- отображать образ выбранного дефекта в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в относительных значениях.

    - БЗ должна проводить графическое распознавание дефектов ИТ по результатам АРГ:

- представить анализируемый результат АРГ в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в абсолютных значениях;

- отобразить на диаграмме область предельно-допустимых значений концентраций газов с учетом конструктивных особенностей и срока жизни, диагностируемого ИТ в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в абсолютных значениях;

- произвести распознавание технического состояния ИТ, используя образы 9 видов типовых дефектов для ТТ и 3-х видов типовых дефектов для ТН в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в относительных значениях;

- отобразить результат распознавания в виде списка ранжирования типовых дефектов;

- отображать образ выбранного дефекта в виде 8-лучевой лепестковой диаграммы (7 газов и их сумма) в относительных значениях.

    - БЗ должна проводить идентификацию вида дефекта по данным АРГ из газового реле.

Критерии анализа должны содержать данные РД 34.46.502 (раздел 5), РД 153-34.0-46.302-00 (раздел 8), IEC 60599, а также результаты НИР, чтобы распознавать 6 видов дефектов.  Должна быть возможность анализировать результаты АРГ в графическом виде: по диаграмме процентного состава газов относительно газа с максимальной концентрацией и по диаграмме ансамбля газов превышающих, свои ПДЗ.

    - БЗ должна проводить распознавание технического состояния масла (7 вдов дефектов и их сочетания) по результатам ФХА масла по диаграмме оценки превышения ДЗ и ПДЗ контролируемыми параметрами. Должна быть возможность оценки по нормативной, локальной и экспертной библиотекам диагностических критериев.

    - БЗ должна проводить оценку относительного влагосодержания масла, а именно:

- расчет относительного влагосодержания масла, используя значение абсолютного влагосодержания и температуры масла, а также содержание ароматических углеводородов в масле (т.е.  какой процент составляет измеренное влагосодержание масла при данной температуре от максимальной растворимости воды в масле);

- если для конкретного объекта не известно содержание ароматических углеводородов в его масле, то берется среднее значение содержания ароматических углеводородов в данной марке масла;

- рассчитанный параметр влагосодержания должен быть включен в общий анализ параметров физико-химического анализа масла, целью которого является определение его тех. состояния;

- в анализ может входить коэффициент Вермана: КВ = ε – nD2, равный разности между относительной диэлектрической проницаемостью и квадратом показателя преломления масла, при условии занесения этих величин соответственно в паспорт трансформатора и на вкладку измерений физико-химического анализа масла.

    - БЗ должна проводить определение влагосодержания твердой изоляции по параметрам тангенса диэлектрических потерь масла и твердой изоляции (по 2 формулам и графику Оммена), а также проверять выполняются ли достаточные условия для такого расчета (по температуре и отсутствию загрязнения изоляции).

    - Система должна строить графики, показывающие динамику изменений контролируемых параметров во времени по следующим параметрам:

- АРГ (концентрации и относительные скорости 9 газов и CхHу, 5 соотношений пар газов, нагрузка, температуры масла и воздуха);

- диэлектрическим характеристикам твердой изоляции (тангенсу угла потерь и сопротивлению изоляции R_60, приведенным к температуре и маслу базового замера, емкости изоляции) для основных и дополнительных (по зонам) схем измерений;

- параметрам физико-химического анализа масла (12 графиков изменений параметров во времени и графики температурной зависимости тангенса диэл. потерь масла от температуры за 15 дат). На графиках должны выводиться уровни ПДЗ параметров.

Пользователь должен иметь возможность менять горизонтальный и вертикальный масштаб графика, а также вид, толщину, цвет линий и точек графика, формат вывода значений.

    - Результаты измерений единицы оборудования с оценкой ее состояния на рассматриваемый момент времени, а также необходимые расчеты должны выдаваться в Протокол измерений по принятой в АО «Тюменьэнерго» форме.

    - Все генерируемые системой протоколы, паспорта, отчеты, графики, диаграммы должны выдаваться как на экран, так и на принтер с передачей цвета.

  - Подсистема анализа технико-экономических показателей парка ЭО

    - Подсистема должна формировать по гибкому запросу пользователя выборки по паспортным характеристикам маслонаполненного ЭО в виде таблиц в формате Excel. Гибкий запрос формируется системой меню по 12 параметрам (предприятию, классу напряжения, мощности, году изготовления, типу, виду защиты, маслу, заводу изготовителю и т.д.). При формировании отчета единицы ЭО группируются по ПС, РЭС, филиалу, предприятию, при этом должны суммироваться ряд показателей (например, мощность, вес масла);

    - Подсистема должна формировать по гибкому запросу пользователя выборки по значениям контролируемых параметров парка ЭО в формате Excel. В формировании запроса участвуют параметры АРГ, ФХА масла и изоляционных характеристик по всем видам маслонаполненного оборудования. Пользователь через систему меню выбирает набор интересующих параметров и логический параметр «и»/ «или» для их соединения. Так как в характеристиках изоляции каждый параметр меряется по нескольким схемам измерения (до 10), пользователь выбирает еще и нужные схемы измерения. Кроме того, в запросе могут участвовать до 16 параметров (место установки и конструктивные особенности оборудования), ограничивающих выборку в виде системы меню. В отчет должны выдаваться место установки единицы оборудования, паспортные характеристики, значения контролируемых параметров;

    - Подсистема должна формировать по гибкому запросу пользователя выборки по оборудованию, находящимся на контроле (не прошедших тест на нормальное рабочее состояние) парка маслонаполненного ЭО в формате Excel. В запросе могут участвовать до 14 параметров, ограничивающих выборку в виде системы меню (место установки и конструктивные особенности оборудования, уровень контроля, вид контроля и т.д.).  Таблица отчета содержит место установки единицы оборудования, даты постановки на контроль, последнего контроля, следующего по плану и снятия с контроля, уровень контроля (зона риска, зона опасности, зона дефекта), вид контроля, название контролируемых параметров, оценка их динамики, которые превысили свои ДЗ и ПДЗ. Здесь же сделаны отметки системы верификации данных о недостоверных измерениях и параметрах.  Оборудование на контроле группируется по месту установки на ПС, РЭС, филиалах и предприятиях, подсчитывается сумма по каждому структурному подразделению. Записи по оборудованию, стоящему на контроле длительное время должны формироваться в одну строку с указанием первой даты и последней даты постановки на контроль. Статистика ЭО, стоящего на контроле, должна выдаваться и в графическом виде. Пользователь должен иметь возможность выбирать отображение параметров по осям 0Х и 0Y, а также вид графика. Например, сравнение количества ЭО на учащенном контроле по уровням контроля, видам измерений, РЭС, филиалам, предприятиям и пр. по годам или месяцам и т.д.

    - Подсистема должна формировать по гибкому запросу пользователя выборки по проведенным эксплуатационным мероприятиям, в том числе измерениям маслонаполненного ЭО в виде таблиц в формате Excel. Гибкий запрос формируется системой меню по 12 параметрам (структурному подразделению, причине проведения, условиям работы, виду измерения или др. операций ТОиР, виду оборудования, классу напряжения, году изготовления и пр.). При формировании отчета единицы ЭО должны группироваться и суммироваться по структурным подразделениям;

    - Подсистема должна уметь проводить экономический анализ эксплуатационных мероприятий:

- рассчитывать затраты на эксплуатацию единицы оборудования и удельные затраты по однородной группе оборудования (одни класс напряжения, вид оборудования и его узла);

- находить оборудование с максимальной долей затрат на его эксплуатацию по однородной группе оборудования и от его первоначальной стоимости;

- осуществлять выборку эксплуатационных мероприятий (по годам/месяцам, предприятиям, видам оборудования и выполненных работ и пр.) в количественном, стоимостном и временном (трудозатраты) выражении;

- выдавать отчеты по анализу эксплуатационных мероприятий.

Информация справочников стоимости и трудозатрат эксплуатационных мероприятий и измерений заполняется пользователем.

  - Подсистема анализа повреждаемости оборудования

    - Подсистема должна проводить статистический анализ информации по повреждаемости оборудования с помощью следующего функционала:

- формализованный акт описания повреждения (83 характеристики);

- 15 справочников описания (классификации) повреждения (причины, характер, место повреждения, вид повреждения, виновники, последствия повреждения, ущербы внутренние, ущербы потребителей, состояние нейтрали, условия работы в момент повреждения, причины отключения оборудования, причины браковки оборудования; первые три справочника разработаны наиболее детально и имеют 2 уровня.);

- механизм гибкой настройки фильтрации данных о повреждениях (47 параметров настройки в виде меню);

- статистический анализ в виде 23 видов различных круговых диаграмм;

- статистический анализ в виде графиков зависимости повреждаемости от срока эксплуатации трансформатора;

- расчет показателей надежности парка трансформаторов.

Часть характеристик акта заносятся автоматически. Например, конструктивные особенности из паспортных характеристик, результаты оценки тех. состояния видами измерений и пр.). Большая часть характеристик повреждения в акте заносится выбором из классификационных справочников. Эта формализация описания повреждения позволяет автоматизировать процедуру статистического анализа данных повреждений в виде круговых диаграмм и в виде графика зависимости исследуемого фактора от срока эксплуатации, в том числе с использованием настраиваемой фильтрации данных.

    - Подсистема должна уметь вести поиск аналогов повреждений силовых трансформаторов по заданным критериям с помощью следующего функционала:

- базы данных 350 фактов повреждений. Каждый случай имеет: паспорт СТ, историю развития повреждения в виде результатов измерений и журнала операций ТОиР, описание результатов вскрытия при ремонте (демонтаже) в текстовом виде. На каждый случай составлен формализованный акт описания повреждения с помощью классификационных справочников, описанных выше. Все случаи проверены экспертами на соответствие вида повреждения, определенного диагностированием по данным измерений, результатам вскрытия СТ.

- механизм поиска аналогов повреждений из БД, анализируемой ситуации:

- по паспортным характеристикам (конструктивным особенностям);

- по классификационным справочникам;

- по ключевым словам, описания вскрытия;

- по характерным показателям контролируемых параметров и их динамике;

- сочетания перечисленных выше видов поисков аналогов повреждений.

  - Подсистема выбора приоритетности ТОиР с учетом оценки технического состояния и рисков отказов

    - Блок "Автоматической постановки на контроль и диагностирования силовых трансформаторов" должен осуществлять автоматическую оценку всего массива внесенных данных и постановку оборудования на контроль по нескольким градациям технического состояния, а именно:

- автоматически выполнять процедуры диагностирования и выбора рекомендации дальнейшей эксплуатации по выбранному массиву данных и критериям диагностирования;

- предоставлять пользователю возможность выбирать для автодиагностирования нормативную или экспертную библиотеку критериев оценки технического состояния, а также нужные предприятие, вид оборудования, вид измерения и период, в который производились измерения;

- автоматически производить деление парка оборудования по техническому состоянию на группы: исправные, риска, развития повреждения, вероятного дефекта;

- автоматически выявлять недостоверные замеры и делать отметки, по каким критериям сделан этот вывод;

- проводить статистический анализ парка оборудования, стоящего на контроле, в графическом виде с возможностью выбора вида отображения по координатным осям: градаций ранжирования, видов измерения, структурных подразделений, времени контроля;

- формировать отчеты по неисправному оборудованию с возможностью фильтрации данных по конструктивным особенностям трансформаторов, изготовителям, градациям ранжирования, видам измерения, структурным подразделениям, сроку эксплуатации и пр.

По каждой единице оборудования дополнительно отражается вид контроля, дата постановки на контроль, даты последнего и планируемого контроля, и снятия с контроля, список контролируемых параметров и их трендов, вышедших за допустимый и предельно-допустимый диапазоны, отметки о недостоверности измерения. Вся перечисленная информация формируется системой автоматически.

    - Блок "Автоматической постановки на контроль и диагностирования высоковольтных вводов" должен осуществлять автоматическую оценку всего массива внесенных данных и постановку оборудования на контроль по нескольким градациям технического состояния, а именно:

- автоматически выполнять процедуры диагностирования и выбора рекомендации дальнейшей эксплуатации по выбранному массиву данных и критериям диагностирования;

- предоставлять пользователю возможность выбирать для автодиагностирования нормативную или экспертную библиотеку критериев оценки технического состояния, а также нужные предприятие, вид оборудования, вид измерения и период, в который производились измерения;

- осуществлять деление парка вводов по техническому состоянию на группы: исправные, риска, развития повреждения, вероятного дефекта;

- проводить статистический анализ ранжирования в графическом виде с возможностью выбора вида отображения по координатным осям: градаций ранжирования, видов измерения, структурных подразделений, времени контроля;

- формировать отчеты по неисправным вводам с возможностью фильтрации данных по конструктивным особенностям, в том числе типу изоляции, изготовителям, градациям ранжирования, видам измерения, структурным подразделениям, сроку эксплуатации и пр.

По каждому вводу дополнительно отражается вид контроля, дата постановки на контроль, даты последнего и планируемого контроля, и снятия с контроля, список контролируемых параметров и их трендов, вышедших за допустимый и предельно-допустимый диапазоны, отметки о недостоверности измерения. Вся перечисленная информация формируется системой автоматически.

    - Блок «Выбор очередности операций технического обслуживания и ремонта силовых трансформаторов».

      - Осуществляет ранжирование парка СТ на основании расчета интегрального показателя технического состояния и оценки риска отказа. Интегральный показатель тех состояния ЭДИС определяет следующим образом:

- рассчитывает индекс технического состояния, как взвешенное среднее число индексов состояния, определенных по результатам традиционных и специальных методов контроля;

- рассчитывает индекс каждого вида контроля, как вектор 3-х мерного пространства, где координаты x, y - показатели тяжести и скорости развития дефектов, z – показатель тяжести «истории болезни» (срока развития дефекта).

      - Показатель х тяжести дефекта для традиционных методов контроля выбирается с учетом распознавания класса технического состояния экспертной системой без участия специалистов, а не как сумма результатов сравнения контролируемых параметров.

      - Оценка состояния специальными методами (виброобследование, контроль ЧР, тепловизионный контроль и пр.), сделанная другим ПО, вводиться в систему специалистами с помощью формализованных справочников.

      - Блок содержит библиотеку условий расчета индекса тех. состояния, позволяющую для трансформаторов (узлов) различных классов напряжения, мощности, разного вида изоляции, вида оборудования задать:

- различный набор видов контроля;

- разную периодичность и значимость разных видов контроля.

      - Пользователь должен иметь возможность влиять на расчет индекса тех. состояния:

- выбирать для ранжирования СТ нормативную или экспертную библиотеку критериев оценки технического состояния;

- задавать дату, на которую проводится анализ, структурное подразделение, вид оборудования и класс напряжения;

- включать в расчет использование индекса важности вида измерения и порога незнания по нему, учет тех. состояния узлов, нормирование по максимальным значениям.

      - Пользователь должен иметь возможность ограничить выборку выводимых в отчет данных с помощью системы меню из 22 параметров (по конструктивным особенностям трансформаторов, изготовителям, градациям ранжирования, видам измерения, структурным подразделениям, сроку эксплуатации и пр.);

Отчет должен выводиться в формате Еxcel c  указанием в заголовке условий расчета и фильтрации данных, а также места установки оборудования, дат проведения всех участвующих видов измерений, индексы технического состояния по каждому виду измерения (экспертный и нормативный), список параметров и их трендов, превышающих свои ДЗ и ПДЗ (экспертный и нормативный), указания на недостоверный замер (параметр), интегральный индекс тех. состояния (экспертный и нормативный) и индекс риска отказа, часть конструктивных характеристик оборудования.

Функциональные характеристики блока оценки риска отказа приведены в Приложении 7.

      - Блок должен осуществляет ранжирование парка трансформаторов, как отдельно по индексам тех состояния и риска отказа, так и совместно.

      - Приоритетность проведения операций ТОиР (результат ранжирования парка по обоим индексам) должен выводиться в виде графика, где по оси ординат откладывается показатель технического состояния, а по оси абсцисс – величина риска. Приоритетность проведения операций ТОиР выбирается по расстоянию от точки, обозначающей трансформатор до начала координат. Чем больше это расстояние, тем скорее нужно проводить операции ТОиР.

Ранг СТ должен быть показан цифрой рядом с точкой, обозначающей его на графике.

По каждому СТ, обозначенному на графике можно получить\скрыть дополнительные данные, кликнув на точке объекта:

- ранг трансформатора по очередности вывода в ремонт и расстояние до начала координат в баллах;

- ранг по индексу технического состояния и значение интегрального индекса технического состояния;

- ранг по индексу оценки риска и значение индекса оценки риска повреждения;

- место установки СТ и его диспетчерское наименование.

В результате, парк СТ должен быть поделен зонами графика на три категории:

- дополнительное обследование (в трансформаторе начинает развиваться дефект, он ставится на учащенный контроль и ему могут быть назначены дополнительные виды контроля для уточнения характера дефекта и его локализации);

- текущий ремонт (в трансформаторе есть дефект, не снижающий его работоспособности и требующий текущего ремонта);

- срочный ремонт (в трансформаторе есть дефект, который скоро приведет к потере его работоспособности, требующий среднего или капитального ремонта, или замены оборудования).

Пользователь должен иметь возможность выбора:

- отображать ранжирование парка по нормативным или экспертным критериям диагностирования;

- задавать границы категорий (срочный ремонт, текущий ремонт, доп. обследование) как для индекса оценки тех. состояния, так и для индекса риска отказа;

- задавать цвета зон (срочный ремонт, текущий ремонт, доп. обследование);

- задавать набор характеристик, выводимых для каждого объекта.

3.7.	Подсистема планирования и мониторинга выполнения операций ТОиР.                Подсистема должна позволять:

- автоматически составлять годовые планы измерений и других эксплуатационных мероприятий на основе библиотеки “условий составления плана”;

- редактировать библиотеку “условий составления плана”, т.е. менять периодичность и особенности назначения измерения или эксплуатационного мероприятия по группе оборудования c учетом вида оборудования (его узла), класса напряжения, мощности, типа изоляции, наработки, вида защиты, типа, изготовителя, вида защиты и марки масла, типа РПН;

- накладывать фильтр на библиотеку “условий составления плана” по 9 параметрам с помощью системы меню;

- использовать возможность формирования каждым филиалом предприятия своих условий плана и учета этих различий при автоматической верстке плана;

- вести журнал статистики и ошибок (несоответствий, выявленную неполноту информации), выявленных как в библиотеке условий составления плана, так и в паспортных и оперативных данных оборудования при выполнении процедур верстки и мониторинга плана;

- автоматически осуществлять мониторинг выполнения плана с задаваемыми границами допустимой просрочки выполнения отдельно для исправного оборудования и стоящего на учащенном контроле, а также с выбором периода и предприятия;

- осуществлять выборку из плана и мониторинга плана по 14 параметрам (по годам/месяцам, предприятиям, видам оборудования и запланированных и выполненных работ и пр.), заданным с помощью системы меню;

- выдавать отчеты по плану и мониторингу плана, формировать задания рабочим группам;

- выдавать отчеты о планируемых измерениях и мероприятиях с отображением суммирования количества мероприятий по ПС, РЭС, филиалу и предприятию;

- формировать ежегодные планы измерений и других эксплуатационных мероприятий в показателях стоимости и трудоемкости работ;

- выдавать отчеты о планируемых измерениях и мероприятиях с отображением суммирования показателей стоимости и трудоемкости работ по ПС, РЭС, филиалу и предприятию;

- использовать возможность формирования каждым филиалом предприятия своих показателей стоимости и трудоемкости работ и учета этих особенностей при расчете;

- использовать возможность автоматической верстки плана с указанием периода, предприятия, наличия ограничения по условиям предприятия;

- использовать возможность удаления плана с указанием периода, предприятия, вида (исправные или стоящие на учащенном контроле) парка ЭО.

  - Подсистема определения новых критериев диагностирования.

- рассчитывать тренды изменения параметров АРГ и ФХА масла;

- расчет чистоты наблюдения параметра (его тренда) на интервале и интегральной функции распределения с выбором обычного и медианного расчета интервала, выбором сглаживание выборки тройками скользящих медиан, выбором сглаживания максимальных значений в объеме заданного значения процента от мощности выборки;

- расчет математического ожидания параметра (его тренда), в том числе с заданным временным интервалом для получения графика изменения математического ожидания во времени;

- расчет парных коэффициентов корреляции параметров, в том числе с заданным временным интервалом для получения графика изменения коэффициента корреляции во времени;

- построение графиков интегральной функции распределения и диаграммы распределения значений параметра (его тренда) для определения предельных и предельно-допустимых значений контролируемых параметров, выдает таблицу рассчитанных значений;

- проводить дисперсионный анализ влияния фактора на исследуемый параметр (его тренд), причем фактор может принимать 9 дискретных значений;

- проводить проверку выборок на однородность выборок;

- формировать гибкий запрос в виде системы меню, ограничивающий данные выборки, с помощью 16 параметров (место установки и конструктивные особенности оборудования);

- формировать отчеты в формате Excel по всем перечисленным выше видам расчетов.

  - Состав блоков ЭДИС на 2017 год для основного рабочего места ИА.

| Название блока | Назначение модулей программы |
| --- | --- |
| Блок диагностики силовых трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов | Оболочка (паспорта, справочники) |
|  | Хроматограф. анализ масла |
|  | Физико-химический анализ масла |
|  | Анализ изоляционных характеристик |
|  | Анализ R активного обмоток |
|  | Анализ опыта Х.Х. |
|  | Анализ измерений Zk |
|  | Анализ R удельного объемного масла |
|  | Графики изменения параметров |
|  | Идентификации дефекта по ХАРГ из газового реле (новый блок ) |
| Блок диагностики вводов трансформаторов и масляных выключателей | Оболочка (паспорт, взаимозаменяемость ввод.) |
|  | Анализ характеристик изоляции |
|  | Хроматографический анализ масла |
|  | Физико-химический анализ масла |
|  | Анализ R удельного объемного масла |
|  | Графики изменения параметров |
| Блок статистических выборок | Выборка по паспортным характеристикам трансформаторов и вводов |
|  | Выборка по значениям контролируемых параметров |
|  | Выборка оборудования на контроле по видам измерения и доп. контролю |
|  | Выборка по причинам измерения, эксплуатационным мероприятиям, условиям работы |
|  | Расчет предельных и предельно допустимых значений, дисперсионный анализ |
| Блок тестовой диагностики измерительных трансформаторов | Оболочка (паспорта, справочники) |
|  | Хроматограф. анализ масла |
|  | Физико-химический анализ масла |
|  | Анализ изоляционных характеристик |
|  | Анализ R активного обмоток |
|  | Анализ опыта ВАХ. |
| Блок диагностики немаслонаполненного оборудования: ОПН (РВ), выключат, кабелей, шин, конденсатор, трубопроводов | Оболочка (паспорта, справочники) ОПН, РВ и др. |
|  | Анализ электрических характеристик ОПН, РВ и др. |
|  | Анализ измерения активных сопротивлений выключателей |
|  | Анализ электрических и скоростных характеристик выключателей |
| Блок планирования и мониторинга | Автоматическое планирование/мониторинг измерений, эксплуатационных мероприятий |
|  | Расчет стоимости и трудоемкости плана |
| Блок анализа эксплуатационных мероприятий | Анализ затрат на проведение измерений, других эксплуатационных мероприятий |
| *Автономный модуль – “Translator” | Автоматический обмен данными м/у управлением и филиалами по задаваемому расписанию (устанавливается на сервере, где расположена БД) |
| *Автономный модуль – “Intergator” | Автоматический обмен данными между БД ЭДИС и БД SAP ТОиР по задаваемому расписанию (устанавливается на сервере, где расположена БД) |
| Блок "Автоматической постановки на контроль и диагностирования"** | Постановка диагноза и классификация трансформаторов по группам: исправные, риска, развития повреждения, вероятного дефекта в авторежиме |
|  | Постановка диагноза, классификация в/в вводов по группам: исправные, риска, развития повреждения, вероятного дефекта в авторежиме (новый) |
| Блок ранжирования сило-вых трансформаторов по тех. состоянию | Ранжирование СТ внутри групп п.** на основании расчета интегрального показателя технического состояния (работает совместно с блоком п.**) |
| Блок "Новая библиотека критериев оценки АРГ,ФХА | Третья библ. критериев, полученных в ходе НИР и дифференцированных по марке масла, герметичности, сроку эксплуатации, включая 35кВ |
| Блок оценки относительного влагосодержания масла | Расчет относительного влагосодержания масла и коэффициента Вермана и включение этих параметров в анализ ФХАМ |
| Блок графического распознавания дефектов ИТ | Блок графического распознавания 12 дефектов ИТ по результатам ХАРГ (получен патент) |
| Блок графического распознавания дефектов вводов | Блок графического распознавания 10 дефектов вводов по результатам ХАРГ (получен патент) |
| Блок «Подсистема анализа повреждаемости оборудования» работает совместно с блок | ***Статистический анализ информации по повреждаемости оборудования: диаграммы, графики, фильтры данных по актам описания повреждений |
|  | Создание актов описания повреждений на основе классификационных справочников |
|  | Поиск аналогов повреждений ТС в БД (350 историй развития повреждений) |

Приложение 2. Форма журнала учета и анализа обращений пользователей

Журнал учета и анализа обращений пользователей АО «Тюменьэнерго»

| За отчетный период: | (период) |
| --- | --- |
| Журнал подготовил: |  |

| №п/п | Приоритет | ФИО пользователя | Структурное подразделение | Наименование филиала | Содержание обращения | Тип обращения | Дата обращения | Плановый срок исполнения | Результат |  | Статус обращения | Комментарий администратора | Комментарий консультанта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения | Результат исполнения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Должность Представитель Заказчика ________________ Ф. И.О.. «___»______________201 г.. | Должность Представителя Исполнителя ________________ Ф. И.О.. «___»______________201 г.. |
| --- | --- |

Приложение 3. Форма отчета по сопровождению ПО ЭДИС «Альбатрос»

Отчет по сопровождению ПО ЭДИС «Альбатрос» АО «Тюменьэнерго»

за ________ 201   г.

Принято в обработку Запросов - ______________________________________________

По данным Запросам инициировано дополнительных работ (заданий) -  ____________

| № заявки | Приоритет | ФИО пользователя | Структурное подразделение | Наименование филиала | Содержание заявки | Дата заявки | Плановый срок исполнения | Результат |  | Статус/ Подтверждение | Часы выполнения по заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата исполнения | Решение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Должность Представитель Заказчика ________________ Ф. И.О. «___»______________201 г. | Должность Представителя Исполнителя ________________ Ф. И.О. «___»______________ 201 г. |
| --- | --- |

Приложение 4. Схема взаимодействия участников процесса сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» при регистрации и выполнении Обращения

| Пользователи ПО ЭДИС «Альбатрос» | Служба сопровождения ПО ЭДИС «Альбатрос» АО «Тюменьэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГТП Заказчика | СТП ПО ЭДИС «Альбатрос» Исполнителя | Группа развития ПО Эдис « Альбатрос» Заказчика |
| Обращение Автоматическое уведомление о регистрации Обращения Пользователя Автоматическое уведомление на подтверждение выполнения Обращения Да Нет Анализ Обращений Автоматическое изменение статуса Обращения на «Закрыто» Подтверждено выполнение Обращения? Автоматическое изменение статуса Обращения на «Выполняется» Конец | Требуется согласование представителей Заказчика? Нет Регистрация Обращения в СУОП | Регистрация хода работ. Изменение статуса Обращения на «Выполнено» Проведение работ по выполнению Обращения Регистрация в СУОП Заказчика номера обращения из базы СУОП Исполнителя Регистрация Обращения в собственной базе СУОП Автоматическое уведомление СТП Исполнителя о регистрации Обращения Да | Автоматическое уведомление о реактивации Обращения Согласование/ подтверждение (скан копия) |

Приложение 5. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОРАБОТОК ПО 2017-2020

Отличие релиза 06.2017 от релиза 06.2016:

- В блок базы знаний анализа данных опыта холостого хода (ХХ) силового трансформатора добавить правила идентификации коротких замыканий витков обмоток одной фазы на основании диагностической модели оценки токов опыта ХХ.

- Внести изменения в расчет изменений соотношений потерь ХХ анализируемого замера от базового значения и в формирование таблицы этих расчетов в Протоколе оценки технического состояния.

- Изменить критерии выявления недостоверности замеров опыта ХХ:

- критерий погрешности измерений мощности потерь дифференцирован по классу мощности СТ;

- критерий недостоверно большого значения потерь состоит из фиксированной части и изменяющейся части прироста потерь в год.

Изменения внести в алгоритм анализа опыта ХХ и в справочник библиотеки критериев диагностики опыта ХХ для редактирования критериев экспертом ИА 
АО «Тюменьэнерго».

- Добавить в расчет скорости роста газов условие превышения двойного предела обнаружения методики по соответствующему газу.

- Изменить протокол оценки результатов АРГ из газового реле (ГР). К колонкам АРГ газов из ГР и приведения их через коэффициенты растворимости к маслу добавить колонки концентрации газов из масла бака трансформатора и масла ГР.

- В блок графического анализа результатов АРГ добавить возможность вывода на один график результатов АРГ из ГР, приведенных к маслу и из масла бака СТ в диаграммах состава газов относительно максимального и диаграмме отношения измеренного значения к предельно-допустимому значению.

- При анализе результатов ФХА масла добавить условие не учитывать изменение параметров, если в журнал событий внесены проведенные операции ТОиР: замена, регенерация или доливка масла.

- На вкладку внесения результатов измерения омического сопротивления обмоток добавить температуры измерения для каждой обмотки (была общая). Соответственно изменить алгоритм расчета приведения сопротивлений по температуре и анализа результатов измерения, а также вывод этих данных в протокол оценки технического состояния.

- Добавить в шаблоны формирования протоколов оценки тех. состояния по всем видам измерений и всем видам оборудования перечни НТД, соответствующие виду измерения и виду оборудования, по которому выдается протокол, а также строк до и после таблицы средств измерений, 2-х строк подвала протокола и строки, завершающей визовый блок.

- Добавить настройки формата вывода на печать (размер, наклон, толщина) всех строк шаблона протокола оценки технического состояния, а также управлением высотой 6 ячеек, содержащих несколько строк.

- Добавить в настройки протокола флагов вывода ФИО и должностей подписей в протокол оценки тех. состояния результатов электрических испытаний, ФХА, АРГ, кроме того добавить флаг вывода строки с перечнем во сколько раз концентрации газов превышают свои ПДЗ в протокол АРГ.

- Изменить формы протоколов оценки тех. состояния вводов по характеристикам изоляции под требования АО «Тюменьэнерго».

- Добавить возможность получать данные характеристик изоляции вводов трех фаз в один Протокол по желанию. В настройках системы пользователь должен выбирать 1 или 3 фазы выводить в Протокол.

- В карточки измерений АРГ и ФХА добавить колонки "причины измерений" и "мероприятия".

- В статистику паспортов высоковольтных вводов и статистику по результатам измерений добавить возможность выборок высоковольтных вводов по виду изоляции (бумажно-масляные, твердые и т.п.)

- В паспорт конденсаторов связи добавить поле "примечание", где указывается его срок хранения до ввода в эксплуатацию, т.к. конденсатор может долго храниться на складе перед установкой и не проходит проверку на достоверность года изготовления и ввода в эксплуатацию. В связи с этим изменен и критерий проверки данных при занесении в паспорт.

- Разработать и настроить на филиал Ноябрьские электрические сети отдельную программу, позволяющую транслировать данные измерений из ноутбука в БД, устаноленную на сервере Ноябрьских ЭС.

Отличие релиза 06.2018 от релиза 06.2017:

    - Изменить значений критериев оценки параметров ФХА: изменить единицы измерения и критерии оценки КОН, РВВ, согласно новой редакции РД 34.45-51.300, а также по согласованию со специалистами АО «Тюменьэнерго» добавление параметров оценки свежего масла.

    - В блок оценки данных опыта холостого хода (ХХ) силового трансформатора добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - В блок оценки результатов измерения характеристик изоляции силового трансформатора добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - В блок оценки результатов измерения омических сопротивлений обмоток силового трансформатора добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - В блок оценки результатов измерения сопротивления короткого замыкания силового трансформатора добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - В блок оценки влагосодержания изоляции силового трансформатора добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - В базу знаний добавить определение условий включения в работу силовых трансформаторов согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - В базу знаний добавить определение предельного состояния силового трансформатора согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

    - Дополнить справочник критериев оценки тех.состояния для новых типов ОПН, ОПН новых производителей по тех.заданию, разработанному со совместно со специалистами АО «Тюменьэнерго».

    - Добавить в алгоритм анализа тех.состояния вводов зарубежных производителей приведение по температуре вводов, согласно инструкциям по эксплуатации  производителей иностр.производства по тех.заданию, разработанному со совместно со специалистами АО «Тюменьэнерго».

    - Изменить формы протоколов оценки тех. состояния по электрическим видам измерений СТ под требования АО «Тюменьэнерго» с целью перехода на формы протоколов, формируемые ЭДИС «Альбатрос».

Отличие релиза 06.2019 от релиза 06.2018:

      - Изменить структуру справочники критериев оценки результатов АРГ силовых трансформаторов, реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и высоковольтных вводов согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302.

      - Занесение в базу знаний значений критериев оценки результатов АРГ по всем видам оборудования согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302 (ДЗ и ПДЗ концентраций газов, суммы газов и скоростей их роста).

      - Изменение алгоритма расчета скорости роста концентраций газов и условий расчета отношений пар газов согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302.

      - Изменение алгоритма идентификации вида дефекта силового трансформатора согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302. Добавление в алгоритм новых методов идентификации.

      - Добавление (разработка нового блока) идентификации вида дефекта трансформаторов тока и напряжения согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302.

      - Добавление (разработка нового блока) идентификации вида дефекта высоковольтных вводов согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302.

      - Добавление (разработка нового блока) реализующего определение периодичности отбора проб и назначение необходимых действия для трансформаторов и реакторов согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302.

      - Изменить формы протоколов оценки тех. состояния результатов АРГ для силовых трансформаторов, реакторов, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и высоковольтных вводов под требования АО «Тюменьэнерго» согласно новой редакции РД 153-34.0-46.302.

      - В блок оценки результатов измерения характеристик изоляции трансформаторов тока и трансформаторов напряжения добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

      - В блок оценки результатов измерения омических сопротивлений обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

      - В блок оценки результатов измерения вольт-амперной характеристики (опыта холостого хода) трансформаторов тока и трансформаторов напряжения добавить изменения согласно новой редакции РД 34.45-51.300.

      - Изменить формы протоколов оценки тех. состояния по электрическим видам измерений для ТТ и ТН под требования АО «Тюменьэнерго» с целью перехода на автоматические протоколы.

      - Добавить возможность получать данные характеристик изоляции ТТ, ТН трех фаз в один Протокол. В настройках системы пользователь может устанавливать 1 или 3 фазы выводить в Протокол.

Приложение 6. ФУНКциональные характеристики новых блоков ПО ЭДИС «Альбатрос»

1.  Блок " Определение места повреждения (узла/системы) трансформатора "

На основании анализа результатов измерений и динамики изменения контролируемых параметров СТ БЗ ПО должна осуществлять локализацию повреждения (вероятное место/узел). Алгоритм должен использовать методы машинного обучения (метод ближайших соседей, метод градиентного бустинга, логистическая регрессия и т.д.) на основе анализа базы данных повреждений СТ.

Для блока, реализованного в ЭДИС, использовались формализованные описания дефектов силовых трансформаторов, состоящие из акта описания повреждения и диагностической модели дефекта.  БД содержит 350 случаев повреждений СТ, собранных разработчиками ЭДИС за 20 лет ее эксплуатации и подтвержденных результатами ремонта (вскрытия). Каждый случай был описан экспертами ЭДИС в виде акта описания повреждения с использованием 15 справочников, а также в виде логико-математической модели диагностической модели с использованием коэффициентов характерных признаков описания дефектов.

- Блок "Выбора очередности операций ТОиР СТ на основании оценки риска повреждения"

При оценке риска отказа СТ желательно учесть возможные экономические, экологические, социальные, последствия, возможные человеческие жертвы, ухудшение имиджа компании, недополученную прибыль как поставщика, так и потребителя электроэнергии, а также продолжительность и стоимость ремонта, условия эксплуатации, категорию потребителя. Учесть на практике все перечисленные факторы не представляется возможным из-за недостатка (в том числе конфиденциальности) информации финансового характера.  С учетом выше сказанного, для расчета индекса риска повреждения СТ необходимо использовать формулу:

Hm= Pkm* Gm +Gрем.km

где Hm – индекс оценки риска повреждения CТ с номером m;

Pkm – вероятность повреждения k-ого узла (системы) СТ с номером m с учетом резервирования;

Gm. – ущерб, от повреждения CТ с номером m учитывающий потери поставщика электроэнергии от недоотпуска электроэнергии, связанные с мощностью трансформатора, его нагрузкой и тарифом потребителя;

Gрем.km – ущерб поставщика электроэнергии, связанный со стоимостью ремонта СТ с номером m k-ого узла (системы);

Важно отметить, что расчет затрат ремонта Gрем.km и риск вероятности повреждения Pk должны зависеть от предполагаемого места повреждения. Это возможно при применении нового блока ЭДИС, определяющего место повреждения (п.1).

Ноу-хау ЭДИС являются и значения вероятности повреждения отдельных узлов СТ для разных возрастов и классов напряжения, полученные авторами на основании сбора статистики их повреждаемости более 20 лет.

Пользователь должен иметь возможность влиять на расчет индекса риска отказа:

- выбирать учитывать ли мощность трансформатора и его нагрузку, срок наработки;

- задавать дату, на которую проводится анализ, структурное подразделение, вид оборудования и класс напряжения;

- выбирать учитывать ли резервирование и категорию потребителя, а также вероятность предполагаемого вида дефекта;

- включать ли в расчет нормирование по максимальным значениям и ущерб, учитывающий потери поставщика и потребителя электроэнергии (ущерб учитывается в баллах).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника ДКиТ АСУ | Семенова С. Н. |  |  |
| И. о. начальника департамента эксплуатации и ремонта | Богач И. И. |  |  |
| Начальник управления по информатизации сетей и систем ДКиТ АСУ | Борчевкин А. А. |  |  |
| Ведущий инженер ССРМ УИСиС ДКиТ АСУ | Чукавин А. В. |  |  |