Приложение №2.1

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трансформатора напряжения 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  | РЭТЗ |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  | НДКМ-110 |  |
| 1.3 | Тип конструкции ТН |  |  |  | Емкостной |  |
| 1.4 | Вид внутренней изоляции |  |  |  | Маслонаполненный |  |
| 1.5 | Тип внешней изоляции |  |  |  | Фарфор |  |
| 1.6 | Цвет глазури внешней изоляции |  |  |  | Коричневый |  |
| 1.7 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |  | 110/√3 |  |
| 1.8 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ |  |  |  | 126/√3 |  |
| 1.9 | Номинальная частота, Гц |  |  |  | 50 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток |  |  |  | 3 |  |
| 1.11 | Номинальные напряжения вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |
|  | – основная для учета, В |  |  |  | 100/√3 |  |
|  | - основная для измерения и учета электроэнергии, В |  |  |  | 100/√3 |  |
|  | – дополнительная для защиты, В |  |  |  | 100 |  |
| 1.12 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка № 1 – основная | Класс точности, % |  |  | 0,2 |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА |  |  | 30 |  |
|  | Обмотка № 2 – основная | Класс точности, % |  |  | 0,2 |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА |  |  | 75 |  |
|  | Обмотка № 3 - дополнительная | Класс точности, % |  |  | 3Р |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА |  |  | 90 |  |
| 1.13 | Необходимость поверки классов точности измерительных обмоток в эксплуатации |  |  |  | Да |  |
|  | Сертификат, подтверждающий указанную характеристику |  |  |  | Да |  |
| 1.14 | Периодичность поверки классов точности измерительных обмоток |  |  |  | 1 раз в 4 года |  |
| 1.15 | Допустимая погрешность при включении трансформатора под напряжение, %, не более: |  |  |  |  |  |
|  | при холостом ходе: |  | через 0,02с |  | 20 |  |
|  |  |  | через 0,04с |  | 10 |  |
|  | при нагрузке 600 ВА: |  | через 0,02с |  | 20 |  |
|  |  |  | через 0,04с |  | 10 |  |
| 1.16 | Механическая защита от несанкционированного доступа к вторичным цепям обмоток учета |  |  |  | Да |  |
| 1.17 | Емкость делителя напряжения, пФ, не менее |  |  |  | 18000 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства |  |  |  | Да |  |
| 2.2 | Герметичность конструкции |  |  |  | Да |  |
| 2.3 | Наличие вывода для подключения аппаратуры ВЧ-связи |  |  |  | Нет |  |
| 2.4 | Наличие в коробке вторичных выводов оборудования (заземляющий нож, разрядник) для обеспечения возможности подключения высокочастотной связи |  |  |  | Нет |  |
| 2.5 | Наличие в электромагнитном блоке выводов для измерения емкости блоков |  |  |  | Да |  |
| 2.6 | Наличие устройства для отбора проб масла |  |  |  | Да (по согласованию) |  |
| 2.7 | Наличие крана для слива масла |  |  |  | Да |  |
| 2.8 | Антиферрорезонансные свойтва |  |  |  | Да |  |
| 2.9 | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |  |  |  | 1000 |  |
| 2.10 | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее |  |  |  | 750 |  |
| 2.11 | Наличие выводов вторичной обмотки № 3 (учёт электроэнергии), защищённых от несанкционированного доступа по требованию АИИС № 42 от 27.02.2004 г |  |  |  | Да |  |
| 2.12 | Наличие вывода для измерения tgδ изоляции |  |  |  | Да |  |
| 3 | Массогабаритные показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  |  |  | 2,2/0,672×0,682 |  |
| 3.2 | Масса трансформатора /транспортная, кг |  |  |  | 610 |  |
| 3.3 | Масса масла, кг |  |  |  | 130 |  |
| 3.4 | Установочные размеры, мм |  |  |  | 350 × 600 |  |
| 4 | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  |  |  | ХЛ1 |  |
| 4.2 | Рабочая температура окружающего воздуха, °С |  |  | - верхняя | +40 |  |
|  |  |  |  | - нижняя | -60 |  |
| 4.3 | Предельная температура окружающего воздуха, °С |  |  | - верхняя | +45 |  |
|  |  |  |  | - нижняя | -70 |  |
| 4.4 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  |  |  | 40 |  |
| 4.5 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  |  |  | 15 |  |
| 4.6 | Толщина стенки гололеда, мм |  |  |  | 20 |  |
| 4.7 | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  | 1000 |  |
| 4.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  |  |  | 6 |  |
| 4.9 | Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % |  |  |  | 80 |  |
| 5 | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  | 480 |  |
| 5.2 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ |  |  |  | Не нормируется ГОСТ 1516.3-96 таблица 3 |  |
| 5.3 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  |  |  | 200 |  |
| 5.4 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 |  |  |  | Да |  |
| 5.5 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  |  | 2,5 |  |
| 5.6 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более при 1.1Uнр/3 |  |  |  | 10 |  |
| 5.7 | Требования к изоляции ЭМУ (по ГОСТ 1516.3-96, раздел 6): |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент деления емкостного делителя, Кдел |  |  |  | 5,26 |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  | 480/5,26 |  |
|  | Испытательное напряжение срезанного импульса, кВ |  |  |  | 550/15,79 |  |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ |  |  |  | Не нормируется ГОСТ 1516.3-96 таблица 3 |  |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  |  |  | 200/5,26 |  |
| 5.8 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  |  |  | 3 |  |
| 5.9 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  | Не нормируется ГОСТ 1516.3-96 таблица 3 |  |
| 6 | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  |  |  | Не требует ремонта |  |
| 6.2 | Срок службы, лет |  |  |  | 30 |  |
| 6.3 | Периодичность и объем технического обслуживания во время эксплуатации в соответствии с: |  |  |  | РД 34.45-51.300-97 |  |
| 6.4 | Средняя наработка до отказа, ч., не менее |  |  |  | 4×106 |  |
| 6.5 | Вероятность безотказной работы за срок службы |  |  |  | 0,95 |  |
| 6.6 | - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать величину или ее составляющие: |  |  |  |  |  |
|  | - объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; |  |  |  | 0 |  |
|  | - стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  |  |  | 0 |  |
| 6.7 | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом, аккредитованного испытательного стенда) |  |  |  | Не требуется по ГОСТ 1983-2001 п. 6.9.2.7 |  |
| 7 | Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок, месяцев, не менее |  |  |  | 36 |  |
| 8 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  | 2500 |  |
| 8.2 | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной |  |  |  | Да |  |
| 9 | Требования по безопасности и сертификации |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие действующих сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ |  |  |  | Да |  |
| 9.2 | Наличие сертификата или экспертного заключения специализированных центров по сертификации высоковольтного оборудования, допущенных ОАО «ФСК ЕС» к проведению экспертизы на соответствие оборудования действующим нормативным документам РФ. |  |  |  | Да |  |
| 9.3 | Трансформатор должен соответствовать требованиям безопасности по: |  |  |  |  |  |
|  | - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». |  |  |  | Да |  |
|  | - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». |  |  |  | Да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» |  |  |  | Да |  |
| 9.5 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  |  |  | RU.C.34.004.A № 58628 от 06.05.2020 |  |
| 9.6 | Декларация о соответствии |  |  |  | РОСС RU.ME65. Д00412 от 25.11.10 |  |
| 9.7 | Номер в Государственном реестре об утверждении средств измерений |  |  |  | № 60542-15 |  |
| 10 | Комплектность трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Трансформатор в сборе |  |  |  | Нет (делитель отдельно) |  |
| 10.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  |  |  | На каждый ТН |  |
| 10.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) |  |  |  | Да (по согласованию) |  |
| 10.4 | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) |  |  |  | Нет |  |
| 10.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания |  |  |  | Нет |  |
| 10.6 | Индивидуальный комплект ЗИП |  |  |  | Нет |  |
| 10.7 | Наличие фильтра присоединения (полосы пропускания фильтра согласовываются дополнительно, после выбора частоты ВЧ оборудования) |  |  |  | Нет |  |
| 10.8 | Все металлические части ТН, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии |  |  |  | Да |  |
| 11 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ### Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  | Да |  |
| 11.2 | ### Условия транспортирования |  |  |  | С;8 |  |
| 11.3 | ### Воздействие климатических факторов при хранении по ГОСТ 15150 |  |  |  | 5 |  |
| 11.4 | ### Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  |  |  | По требованию заказчика |  |
| 11.5 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения, да/нет |  |  |  | Да |  |
| 11.6 | ### Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика |  |  |  | Не требуется |  |
| 11.7 | ### Срок хранения в упаковке производителя, лет, не более |  |  |  | 1 |  |
| 12 | ### Дополнительные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Характеристики емкостного делителя |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Производитель |  |  |  | Maxwell |  |
| 12.1.2 | Тип конденсатора |  |  |  | CVD-115 |  |
| 12.1.3 | Количество конденсаторных блоков в делителе |  |  |  | 1 |  |
| 12.1.4 | Номинальная емкость делителей, пФ |  |  |  |  |  |
|  | - Общая С |  |  |  | 18000 |  |
|  | - С1 |  |  |  | 22221,0 |  |
|  | - С2 |  |  |  | 94757,4 |  |
| 12.1.5 | Мощность делителя, кВАр |  |  |  | 22,81 |  |
| 12.1.6 | Ток делителя, А |  |  |  | 0,359 |  |
| 12.1.7 | Коэффициент деления |  |  |  | 5,26 |  |
| 12.2 | Эквивалентные характеристики |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Емкостного делителя |  |  |  |  |  |
|  | - Сэкв, пФ |  |  |  | 116978 |  |
|  | - Хсэ, Ом |  |  |  | 27211 |  |
|  | - Rсэ, Ом |  |  |  | 2,72 |  |
|  | - Uэкв, В |  |  |  | 12064 |  |
| 12.2.2 | Индуктивностей ЭМУ, Гн |  |  |  |  |  |
|  | - ЭМУ |  |  |  | 86,615 |  |
|  | - Реактор |  |  |  | 75,49 |  |
|  | - Трансформатор |  |  |  | 11,1 |  |
| 12.2.3 | Up трансформатора, % |  |  |  | 0,72 |  |
| 12.3 | Параметры реактора |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Активное сопротивление, Ом |  |  |  | 178,5 ±10% |  |
| 12.3.2 | Количество витков |  |  |  | 7100 ±156 |  |
| 12.3.3 | Масса, кг |  |  |  |  |  |
|  | - Меди |  |  |  | 5,65 |  |
|  | - Стали |  |  |  | 13,8 |  |
|  | - Полная |  |  |  | 19,45 |  |
| 12.3.4 | Полная мощность, кВА |  |  |  | 0,3 |  |
| 12.3.5 | Расчетные значения активной мощности, Вт |  |  |  |  |  |
|  | - Р |  |  |  | (0,48 – 3,4) +50% |  |
|  | - Рк |  |  |  | 0,13 |  |
| 12.4 | Параметры электромагнитного демпфера |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Полная мощность, ВА |  |  |  | 70 – 102 |  |
| 12.4.2 | Ток, А |  |  |  | 0,45 – 6 |  |
| 12.4.3 | Количество витков |  |  |  | 182 |  |
| 12.4.4 | Активное сопротивление, Ом |  |  |  |  |  |
|  | - медный провод |  |  |  | 2,36 |  |
|  | - нихромовая проволока |  |  |  | 6,64 |  |
|  | - полное |  |  |  | 9 |  |
| 12.4.5 | Масса, кг |  |  |  |  |  |
|  | - меди |  |  |  | 0,05 |  |
|  | - стали |  |  |  | 2,11 |  |
|  | - полная |  |  |  | 2,16 |  |
| 12.5 | Параметры трансформатора |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | Активная мощность, Вт |  |  |  |  |  |
|  | - Р0 |  |  |  | 20 +50% |  |
|  | - Рк |  |  |  | 0,704 |  |
| 12.5.2 | Ток ХХ I0, А |  |  |  | 0,4 +30% |  |
| 12.5.3 | Напряжение Ua, % |  |  |  | 0,243 |  |
| 12.5.4 | Напряжение Uk, % |  |  |  | 0,83 |  |
| 12.5.5 | Напряжение Up, % |  |  |  | 0,8 |  |
| 12.5.6 | Масса, кг |  |  |  |  |  |
|  | - стали |  |  |  | 48 |  |
|  | - меди |  |  |  | 107,8 |  |
|  | - полная |  |  |  | 155,8 |  |
| 12.5.7 | Активное сопротивление обмоток, Ом |  |  |  |  |  |
|  | - ВН |  |  |  | 716,4 |  |
|  | - НН основная (№1) |  |  |  | 0,013 |  |
|  | - НН основная (№3) |  |  |  | 0,024 |  |
|  | - НН дополнительная (№2) |  |  |  | 0,054 |  |
| 12.5.8 | Количество витков |  |  |  |  |  |
|  | - ВН |  |  |  | 12064 ±156 |  |
|  | - НН основная (№1) |  |  |  | 58 |  |
|  | - НН основная (№3) |  |  |  | 58 |  |
|  | - НН дополнительная (№2) |  |  |  | 100 |  |
| 12.5.9 | Ток обмотки, А |  |  |  |  |  |
|  | - ВН |  |  |  | 0,0166 |  |
|  | - НН основная (№1) |  |  |  | 3,46 |  |
|  | - НН основная (№3) |  |  |  | 0,866 |  |
|  | - НН дополнительная (№2) |  |  |  | 6 |  |
| 12.5.10 | Схема и группа соединения |  |  |  | 1/1/1/1-0-0-0 |  |
| 13 | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания |  |  |  | Да |  |
| 13.2 | Организация обучения и персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. |  |  |  | Да |  |
| 13.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов. |  |  |  | Да |  |
| 13.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. |  |  |  | Да |  |
| 13.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона. |  |  |  | Да |  |
| 13.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течении 72 часов. |  |  |  | Да |  |
| 13.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течении 20 лет с даты окончания гарантийного срока. |  |  |  | Да |  |
| 13.8 | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев. |  |  |  | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена