Приложение №2.2

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трансформатора тока 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегребное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Наименование параметра |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | ЗЭТО |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  | ТОГФ-110 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.6 | Длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, мм, не менее |  | 3150 |  |
| 1.7 | Сейсмостойкость по шкале MSK. баллов |  | 9 |  |
| 1.8 | Номинальные первичные токи трансформатора, А |  | 75-150-300 |  |
| 1.9 | Параметры вторичных обмоток трансформатора |  |  |  |
| 1.9.1 | Обмотка №1 для коммерческого учета | Номинальный класс точности | 0,2S |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 10 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Коэффициент безопасности | 5 |  |
| 1.9.2 | Обмотка №2 для измерения | Номинальный класс точности | 0,2 |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Коэффициент безопасности | 5 |  |
| 1.9.3 | Обмотка №3 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.4 | Обмотка №4 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.5 | Обмотка №5 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.6 | Обмотка №6 для защиты | Номинальный класс точности | 10Р |  |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |  |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
|  |  | Кратность | 30 |  |
| 1.9.7 | Номер обмотки выводы которой будут выведены в отдельный клеммник для пломбирования |  | №1 |  |
| 1.9.8 | Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150 |  | УХЛ1 |  |
| 2 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  | RU.C.34.004.A № 42612 до 18.05.16 |  |
| 3 | Номер в Государственном реестре об утверждении средств измерений |  | № 44640-11 до 18.05.16 |  |
| 4 | Температура окружающего воздуха |  |  |  |
| 4.1 | Минимальная, °С |  | - 60 |  |
| 4.2 | Максимальная, °С |  | + 40 |  |
| 5 | Тип внешней изоляции |  | фарфор светло-серый |  |
| 6 | Главная изоляция элегаз (SF6) с параметрами: |  |  |  |
| 6.1 | Номинальное давление заполнения, приведенное к 20°С, МПа, абс. |  | 0,34 |  |
| 6.2 | Давление предупредительной сигнализации, приведенное к 20 °С, МПа, абс. |  | 0,26 |  |
| 6.3 | Давление аварийной сигнализации, приведенное к 20 °С, МПа, абс. |  | 0,24 |  |
| 6.4 | Величина утечки газа, % в год от общей массы газа, не более |  | 0,5 |  |
| 7 | Параметры тока короткого замыкания |  |  |  |
| 7.1 | Наибольший пик, кА |  | 102 |  |
| 7.2 | Трехсекундный ток термической стойкости, кА |  | 40 |  |
| 8 | Тяжение проводов: |  |  |  |
| 8.1 | в горизонтальной плоскости вдоль выводов трансформатора, Н |  | 1000 |  |
| 8.2 | в вертикальной плоскости вниз, Н |  | 1000 |  |
| 9 | Масса трансформатора, кг |  | 480 |  |
| 10 | Средний срок службы трансформатора, лет |  | 40 |  |
| 11 | Комплектность поставки |  |  |  |
| 11.1 | Трансформатора тока 110 кВ, шт. |  | 1 |  |
| 11.2 | Групповой комплект ЗИП №1, шт. |  | 1 |  |
| 12.3 | Групповой комплект ЗИП №2, шт. |  | 1 |  |
| 13.4 | Групповой комплект ЗИП №3, шт. |  | 1 |  |
| 13.5 | Групповой комплект ЗИП №4, шт. |  | 1 |  |
| 13.6 | Групповой комплект ЗИП №5, шт. |  | 1 |  |
| 13.7 | Групповой комплект ЗИП №6, шт. |  | 1 |  |
| 13.8 | Руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке (количество экземпляров) |  | На каждый ТТ |  |
| 13.9 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) |  | На каждый ТТ |  |
| 14 | Трансформаторы тока выпускаются по ГОСТ 7746-2001 и техническим условиям, согласованными с РАО ЕЭС России, да/нет |  | Да |  |
| 15 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620, да/нет |  | Да |  |
| 16 | Доставка оборудования до места назначения, да/нет |  | Да |  |
| 17 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя, да/нет |  | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена

| Начальник КазРЭС |  | В.Д. Макшанов |
| --- | --- | --- |
| Начальник СРЗА |  | С.Г. Сабанов |
| Начальник Службы РУУЭЭ |  | Ю.В. Зверев |
| Начальника Службы МККЭЭ |  | Н.Н. Курбанов |