Приложение №2.3

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам высокочастотного заградителя 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ВЗ-630-0,5 |  |
| 1.3 | Номинальный длительный ток, А. | 630 |  |
| 1.4 | Вид элемента настройки | ЭН-0,5 |  |
| 1.5 | Тип ограничителя напряжения | ОПН-3/3,5 |  |
| 1.6 | Номинальная индуктивность при F=50Гц ±3% мГн | 0,5 |  |
| 1.7 | Полоса частот заграждения, кГц | 160-1000 |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110-220 |  |
| 1.9 | Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течение 1С., кА | 16 |  |
| 1.10 | Ударный ток короткого замыкания, Iуд, кА | 41 |  |
| 1.11 | Активная составляющая полного сопротивления | Не менее 650 |  |
| 1.12 | Максимально допустимые потери при 200С , кВт | 5,0 |  |
| 1.13 | Класс нагревостойкости изоляции | «А» |  |
| 1.14 | Масса, кг | 168 |  |
| 1.15 | Изгибающие усилия на контактные пластины, Н | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при толщине стенки гололеда 20 мм., м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Изгибающие усилия на контактные пластины, Н | 1000 |  |
| 4.2 | Система подвести на разрывное усилие, кг | Не мене 550 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Полимер |  |
| 5.2 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 5.3 | Ресурс ОПН по пропускной способности, лет | 30 |  |
| 5.4 | Срок службы элементов настройки, лет | 12 |  |
| 5.5 | Срок службы заградителя, лет, | 20 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии высокочастотных заградителей требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Комплектность ограничителя: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя ( согласуются дополнительно) | да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | На каждый заградитель |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На каждый ограничитель |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения (да, нет) | Да |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена