Приложение №2.4

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам конденсатора связи 110 кВ

| Для реконструкции |  | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- | --- |
| Количество |  | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки |  | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта |  | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | СМАПВ-БП-110/√3-6,4 |  |
| 1.3 | Напряжение номинальное, кВ действ. | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение частоты 50 Гц, кВ, действ. | 78 |  |
| 1.5 | Емкость номинальная, нФ | 6,4х103 |  |
| 1.6 | Частота, Гц | 50 |  |
| 1.7 | Предельное отклонение значения емкости от номинального, % | +10 -5 |  |
| 1.8 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 350 |  |
| 1.9 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 540 |  |
| 1.10 | Одноминутное испытательное напряжение, кВ. | 215 |  |
| 1.11 | Резонансная частота собственных колебаний, кГц, не менее. | 1000 |  |
| 1.12 | Тангенс угла потерь при температуре 25±10 оС и 60±10 оС, не более | 2,5х10-3 |  |
| 1.13 | Изменения емкости в диапазоне рабочих температур относительно емкости измеренной при 20 оС | 6% |  |
| 1.14 | Вес конденсатора, кг | 420 |  |
| 1.15 | Габаритные размеры конденсатора, основание/ высота с подставкой/ диаметр, мм | 1978/460 |  |
| 1.16 | Наличие маркировочной таблички | да |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее и нижнее рабочее значение окружающего воздуха, ºС (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 -60 |  |
| 2.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 20 |  |
| 2.5 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.6 | Сейсмостойкость, баллов по MSK. | 8 |  |
| 2.7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | Да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: | - |  |
| 4.1 | Допустимая нагрузка от горизонтального тяжения проводов, Н, не более | 1470 |  |
| 4.2 | Допустимая вертикальная нагрузка, Н, не более | 17650 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор, светло-серый |  |
| 5.2 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | Да |  |
| 5.3 | Наличие в сборе изолирующей подставки, тип подставки. | Да, ПИ-6 УХЛ1 |  |
| 5.4 | Требования к изолирующей подставке: Класс изоляции, кВ | 10 |  |
| 5.5 | Взрывобезопасное исполнение. | нет |  |
| 5.6 | Усиленное исполнение, для установки ВЧ-заградителя (только на 110 кВ). | Да |  |
| 5.7 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Экологически безопасная пропитывающая жидкость | Да |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии конденсаторов требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | Да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | Да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | Да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | Да |  |
| 10. | Комплектность конденсатора: | Да |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки конденсатора (согласуются дополнительно) | Да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | На каждый конденсатор |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На каждый конденсатор |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 11.5 | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 60 |  |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена