Приложение №2.5

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам однополюсного разъединителя 10 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/6 кВ Перегрёбное |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки | Согласно техническому заданию |
| Адрес объекта | Согласно техническому заданию |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | РВО-10/400 |  |
| 1.3 | Напряжение номинальное, кВ | 10 |  |
| 1.4 | Напряжение наибольшее, кВ | 12 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 400 |  |
| 1.6 | Амплитуда предельного сквозного тока, кА | 41 |  |
| 1.7 | Предельный ток термической устойчивости в течение 4 с, кА | 16 |  |
| 1.8 | Высота, мм, | 158 |  |
| 1.9 | Длина, мм, | 464 |  |
| 1.10 | Ширина, мм, | 72 |  |
| 1.11 | Масса, кг | 6,3 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Верхнее значение относительной влажности воздуха при 250 С и при более низких температурах, % | 100 (с конденсацией влаги) |  |
| 2.5 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | Да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Вырывающее усилие контактных ножей, кгс | 24….30 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии разъединителей требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | Да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | Да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | Да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | Да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | Да |  |
| 6.6 | Соответствие ГОСТ 689-83 (да, нет) | Да |  |
| 10. | Комплектность ограничителя: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя (согласуются дополнительно) | Да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | на каждый РВО |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | на каждый РВО |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | Да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения (да, нет) | Да |  |
| 11.3 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | Да |  |
| 11.4 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |

Примечание.

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

На все перечисленное выше оборудование Участник конкурса должен в обязательном

порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии следующих документов:

1. Сертификат безопасности (весь документ);

2. ТУ, согласованные с Заказчиком (весь документ);

3. Экспертное заключение (весь документ).

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена