УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

– главный инженер филиала АО

«Тюменьэнерго» Энергокомплекс

_________________ Р.Е. Выставкин

«_____» _____________ 2019г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Перегрёбное

по титулу: «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное

(установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)»

1. Характер (вид) работ:

1.1. Реконструкция.

2. Сроки начала и окончания работ:

2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

2.2 Окончание выполнения работ – декабрь 2020 года.

Точные даты начала и завершения выполнения работ будут определены Договором

3. Основание для выполнения работ:

3.1 Инвестиционная программа 2018-2022г.г.

3.2 Проектная и рабочая документация 3272-12.17-1 «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)», разработанная ООО «Ревдинская Энергостроительная Компания».

4. Местоположение и общая характеристика объекта реконструкции (табл.1):

Таблица 1

| Место расположения объекта | ПС 110 кВ Перегрёбное: Тюменская обл., ХМАО, Октябрьский район. |
| --- | --- |
| Расстояние до объектов реконструкции | ПС 110 кВ Перегрёбное находится в 130 км от г. Нягань (сообщение зимой на автомашине по автозимнику, летом - автодорожное сообщение до Приобья - 60 км, по реке Обь на катере, барже - 70 км). |
| Схема первичных соединений | ПС 110 кВ Перегрёбное выполнена по типовой схеме 110-3Н - два блока (линия-трансформатор) с выключателем |
| Оперативный ток на подстанции | Тип оперативного тока – переменный 220 В |

Объектом реконструкции является объект недвижимости АО «Тюменьэнерго» ПС 110 кВ Перегрёбное. Свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2015 г. 86-АВ 1107000.

Вся исполнительская документация (акты выполненных работ и прочее) в соответствии с учётной политикой, а также разрешительная документация (разрешения на реконструкцию, разрешения на ввод, разрешения на эксплуатацию и прочие) должна быть согласно свидетельства о праве собственности.

Изменения, возникшие в связи с реконструкцией объект недвижимости АО «Тюменьэнерго» ПС 110 кВ Перегрёбное, должны быть зарегистрированы в ГКУ. В связи с этим необходимо провести техническую инвентаризацию по техническому заданию на инвентаризацию, подготовленному техническими специалистами филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

Исполнитель технической инвентаризации должен быть согласован с филиалом АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

5. Особые условия производства работ.

5.1 Выполнение работ осуществляется в стесненных условиях действующей подстанции без

полного погашения в стесненных условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

6. Основной перечень выполняемых работ:

6.1 Монтаж фундамента здания ОПУ совмещенного с ЗРУ 6 кВ (под модули жилого помещения оперативного и ремонтного персонала и модули оборудования ОПУ).

6.2 Монтаж фундаментов под монтируемое оборудование ОРУ 110 кВ.

6.3 Устройство котлована, монтаж септика 35 м3, колодца и трубопроводов системы водоотведения.

6.4 Установка на фундаментное основание и сборка модулей оборудования ОПУ и жилого помещения оперативного и ремонтного персонала.

6.5 Установка трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ в комплекте со шкафами и конденсаторов связи 110 кВ с фильтрами присоединения на   фундаментные основания.

6.6 Монтаж бетонных лотков и ж/б плит кабельных каналов, с учетом разделения потоков и взаиморезервирования, контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ, кабелей связи и учета электроэнергии, прокладываемых на 1 этапе реконструкции.

6.7 Переустановка существующего конденсатора связи 110 кВ с фильтром присоединения на новую стойку и подключение к ВЧ-заградителю ВЛ 110 кВ Белоярская-Октябрьская ф. «В» на портальной конструкции.

6.8 Установка на приемные порталы ВЧ-заградителей в присоединениях ВЛ 110 кВ Белоярская - Шеркалы ф. «С» и ВЛ 110 кВ Белоярская - Октябрьская ф. «С» и подключение КС-110 с ФП-110 вышеуказанных присоединений. Прокладка высокочастотного и контрольного кабеля между ОПУ и ОРУ 110, а также между вновь монтируемыми устройствами РЗА в пределах ОПУ.

6.9 Установка оборудования в модульных блоках нового здания ОПУ:

- монтаж шкафов СН;

- монтаж шкафов СОПТ;

- монтаж батарейного шкафа с аккумуляторными батареями;

- монтаж оборудования РЗА в помещении панелей, согласно рабочей документации;

- установка и настройка АРМ РЗА с пакетом лицензионного ПО;

- увязка вновь установленных панелей и терминалов защит в локальную вычислительную сеть;

- обеспечение удаленного доступа к установленным терминалам и панелям защит;

- монтаж демонтированного в старом здании ОПУ шкафа ТМИУС КП;

- монтаж демонтированных в старом здании ОПУ шкафов ЦСПИ (ВОЛС и РРЛ, ВЧ связи), ИБП Socomec Modulys, АРМ оперативного персонала ПС;

- монтаж оборудования ЛВС;

- монтаж оборудования системы учёта электроэнергии розничных рынков электроэнергии;

- монтаж оборудования пожарной сигнализации.

- монтаж шкафа ТМ и ТУ с оборудованием, обеспечивающим телеуправление с учётом второго этапа строительства;

6.10 Обеспечение каналов связи и передачи данных:

- замена ВОК от соединительной муфты до существующего оборудования ЦСПИ установленного в новом здании ОПУ;

- замена высокочастотных кабелей, для подключения аппаратуры РРС Pasolink;

- замена высокочастотного кабеля для подключения аппаратуры ВЧ-связи;

- замена кабелей электропитания оборудования связи;

- организация каналов передачи данных ССПИ в филиал «Энергокомплекс»;

- организация каналов передачи данных АИИС КУЭ в филиал «Энергокомплекс»;

- организация диспетчерских каналов связи в филиал «Энергокомплекс»;

- организация каналов удаленного доступа к терминалам РЗА филиала «Энергокомплекс»;

- организация каналов передачи данных ССПИ в Казымский РЭС филиала «Энергокомплекс»

6.11 Производство межблочных соединений кабельных сетей освещения, водонагрева, отопления, кондиционирования и системы водоснабжения, водоотведения производственных и жилых модулей здания ОПУ;

6.12 Прокладка новых силовых кабелей и кабельных сетей устройств РЗА, ТМ, связи и учета электроэнергии между установленным оборудованием и шкафами в здании ОПУ.

6.13 Выполнение работ по наладке ВЧ оборудования РЗА и ВЧ каналов по ВЛ 110. Полукомплект защиты ВЛ 110 Белоярская-Шеркалы расположен на ПС, принадлежащей АО «ЮРЭСК». Наладку ВЧ каналов проводить с двух сторон совместно с персоналом АО «ЮРЭСК» с учётом всех блокирующих комплектов на отпайках.

6.14 Увязка схем вновь устанавливаемых панелей защиты с существующими устройствами РЗА потребителей «Перегрёбнинского ЛПУМГ».

6.15 Выполнение пуско-наладочных работ вновь смонтированного силового оборудования, устройств РЗА, шкафов ТМ, оборудования связи и учета электроэнергии, производство испытаний и измерений кабельных сетей.

6.16 Подключение к электросетям ОРУ 110 кВ подстанции ТТ-110, ТН-110, КС-110 с ФП-110.

6.17 Подключение к электросетям РУ 0,4 кВ шкафов и оборудования установленных в новом ОПУ и переустановленных шкафов ТМ, связи.

6.18 В модулях жилого помещения ОПУ предусмотреть комнаты отдыха оперативного и ремонтного персонала РЭС и комнату персонала СРЗА, с возможностью установки в ней АРМ РЗА на базе стационарного ПЭВМ, оборудованные мебелью и бытовой техникой (микроволновая печь, чайник, плита для приготовления пищи), средствами водоснабжения, водоподогрева и водоотведения, согласно проекта.

6.19 Отключение от сетей электропитания и демонтаж, неиспользуемых в дальнейшем шкафов, кабельных сетей, оборудования и здания старого ОПУ.

6.20 Выполнение комплексных и приемо-сдаточных испытаний.

6.21 Вывоз с объекта демонтированного оборудования, кабельной продукции и металлоконструкций старого здания ОПУ на центральный склад филиала «Энергокомплекс», согласно перечня и сметной документации.

6.22 Объемы строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ по титулу: «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)» производятся в соответствии с проектной и рабочей документацией.

# 7. Требования к участнику конкурса

7.1 В процессе выполнения работ на объекте, согласно условий Договора, Подрядчик

самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для реконструкции объекта, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект рабочей документации.

7.2 Участник закупки на этапе торгов имеет право предложить к поставке оборудование, материалы, эквивалентные указанным в проектной и рабочей документации. В данном случае на Подрядчика возлагаются следующие обязанности:

7.2.1 Обязанность предоставления в составе заявки описания технических характеристик эквивалента. Технические требования к основному электротехническому оборудованию, определённому проектом, приведены в приложениях №№2.1-2.6 к Техническому заданию. Отсутствие в составе конкурсной заявке Участника необходимых документов на эквивалентный товар, предлагаемый для замены, будет являться основанием для отклонения конкурсной заявки Участника.

7.2.2 Обязанность по корректировке и согласованию (а в случае необходимости прохождение Государственной экспертизы и получение положительного заключения) проектной и рабочей документации, связанной с использованием эквивалентных материалов и оборудования.

7.2.3 Обязанность предоставления в составе заявки письма на имя Председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии от проектной организации, выполнившей проект, о возможности внесения изменений в проект, в связи с использованием эквивалентного оборудования и материалов.

    - Обязанность предоставления графика выполнения работ, графика финансирования, сводных сметных расчетов, сетевого графика, протокола разногласий с условиями договора с учетом выполнения работ по корректировке проекта, по прохождению Государственной экспертизы проекта, по получению разрешения на строительство и переоформлению договора аренды земельных участков (в случае необходимости), связанных с использованием при выполнении работ эквивалентного товара.

7.3 В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой проекта, согласованием проекта, получением Государственной экспертизы, получением разрешения на строительство и переоформление договора аренды земельных участков (в случае необходимости), должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на корректировку проекта.

7.4 Использование эквивалентных материалов и оборудования не должно повлечь за собой изменение сроков окончания работ и увеличения начальной (предельной) стоимости закупки.

7.5 Используемые материалы и оборудование должны быть новыми (со сроком изготовления не ранее, чем за 6 месяцев до даты проведения поставки), ранее не использованными, не восстановленными, сертифицированными.

7.6 Качество поставляемого оборудования и материалов должно быть документально подтверждено сертификатами, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими происхождение и качество.

7.7 Комплект расходных материалов и ЗИП изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов.

7.8 При выполнении работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ОАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, http://www.rosseti.ru.

7.9 Объекты находятся в холодной климатической зоне. При формировании локальных сметных расчетов использовать сборник ТЕР (территориальные единичные расценки для ХМАО).

7.10 При расчёте конкурсного предложения учитывать сроки изготовления:

- модульных блоков здания ОПУ;

- электрического, сантехнического и бытового оборудования, устанавливаемых в модульных блоках ОПУ;

- оборудования 110 кВ (трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, конденсаторов связи и высокочастотных заградителей);

- шкафов и устройств РЗА и ТМ;

- оборудования связи;

- приборов учета электроэнергии;

- кабелей, согласно проекта.

7.11 Обязательное наличие у Подрядчика необходимой автотранспортной техники, материально-технических ресурсов, квалифицированного персонала для выполнения работ. Минимальные требования указаны в Требованиях к участнику закупки (приложение №3 к Техническому заданию).

7.12 Работы, выполняемые субподрядными организациями не должны превышать 50% от общего объема СМР и ЭМР.

7.13 При расчете конкурсного предложения включать полный объем затрат, учитывающий выполнение объемов вышеуказанных работ (затраты на проживание персонала, приобретение МТР, оборудования, перебазировку спецтехники и т.д.). Услуги связи, социально-бытовые, транспортные Заказчиком не предоставляются.

7.14 При закупке оборудования и МТР в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком

их стоимость.

7.15 Обязательное согласование с Заказчиком всех дополнительных работ.

7.16 Работы должны выполняться строго по согласованному графику работ с Заказчиком.

8. Общие требования к выполнению работ:

8.1 Опросные листы-карты заказа оборудования Подрядчик согласовывает с филиалом АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

8.2 Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями   действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров и экологической безопасности.

8.3. Все работы подрядная организация производит на правах командированного персонала, с правами выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ, членами бригады, ответственными за безопасное производство работ с подъёмными сооружениями, ответственным за производство работ повышенной опасности с соответствующими группами по электробезопасности, с соблюдением «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н».

8.4 Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на монтажных и пусконаладочных работах, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках до и выше 1000 В и пройти инструктаж по охране труда.

8.5 Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со следующими документами:

8.5.1 Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017г. №691 (приложение №4 к Техническому заданию).

8.5.2 РД 153-34.0-35.617-2001. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ».

8.5.3 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229, зарегистрированных в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799.

8.5.4 СО 34.35.302-2006. «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций».

8.5.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

8.5.6 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014.

8.5.7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.

8.5.8 Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016.

8.5.9 Объем и нормы испытания электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017.

8.5.10 «Безопасность труда в строительстве:

8.5.10.1 Часть 1. Общие требования». СНиП 12-03-2001.

8.5.10.2 Часть 2. Строительное производство». СНиП 12-04-2002.

8.5.11 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

8.5.12 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

8.5.13 «Нормативные материалы по охране труда для разработки проектов организации строительства энергетических объектов».

8.5.14 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

8.5.15 «Правил по охране труда при работе на высоте» от 28.03.2014 №155.

8.6 При выполнении работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

8.7 Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, прошедших проверку знаний согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8.8 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

8.9 На все вновь устанавливаемое оборудование Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта и заверенные копии сертификатов соответствия. На применяемые материалы - заверенные копии сертификатов соответствия.

8.10 По завершении работ Подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация Заказчику в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и согласно «Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №5 к Техническому заданию).

8.11 При производстве работ Подрядчик должен не нарушать права третьих лиц, оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с нарушением Подрядчиком их прав. Подрядчик оплачивает за свой счет штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими Специализированными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений нормативных актов в области строительства, экологии, промышленной и пожарной безопасности, являющиеся следствием действий и/или бездействий подрядчика или привлеченных третьих лиц.

8.12 По окончании работ произвести уборку и планировку территории. Вывоз и утилизация мусора производиться за счёт средств Подрядчика с предоставлением отчётных документов Заказчику.

9. Прочие условия:

9.1 Заказчик имеет право с определенной периодичностью осуществляет проверку

соблюдения правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности персоналом подрядной организации и имеет право действовать в случае нарушения в соответствии с условиями договора.

9.2 Подрядчик обязан за 10 рабочих дней до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком проекты производства работ, планы работ на высоте.

9.3 Перед приёмо-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

9.3.1 Откорректированные принципиальные схемы на вновь смонтированное электрооборудование, устройства РЗА и ТМ в трёх экземплярах.

9.3.2 Монтажные схемы в трёх экземплярах.

9.3.3 Заводскую документацию на смонтированное оборудование, устройства РЗА и ТМ (руководства по эксплуатации, паспорта с гарантийным талоном и т. д.).

9.3.4 Программное обеспечение (диски HASP-ключи) на микропроцессорные терминалы для увязки в локальную сеть.

9.3.5 Протоколы наладки и испытаний, выполненные в объёме СТО 34.01-23.1-001-2017. «Объем и нормы испытания электрооборудования».

10. Организация-Заказчик.

10.1 Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

11. Подрядная организация.

11.1 Определяется на конкурсной основе.

12. Гарантийный срок.

12.1 Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

12.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объекта или нарушения технологических параметров его работы) и работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

13. Контактная информация:

Филиал «Энергокомплекс»:

Консультации по техническим вопросам в части РЗА:

Начальник Службы релейной защиты и автоматики: Сабанов Сергей Георгиевич, тел. раб.

(34672) 93-3-85, факс (34672) 93-2-81, е-mail: Sabanov-SG@te.ru;

Консультации по первичному оборудованию подстанций:

Начальник Службы эксплуатации и ремонта подстанций: Оспенников Сергей Анатольевич,

тел. раб. (34672) 93-3-75, е-mail: Ospennikov-SA@te.ru;

Начальник Казымского района электрических сетей: Макшанов Владимир Дмитриевич,

тел. раб. (05) 7-50, е-mail: Makshanov-VD@te.ru;

Консультации по средствам связи, телемеханики:

Начальник Службы корпоративных и технологических АСУ: Камалдин Алектин

Ибрагимович, тел. раб. (34672) 93-3-66, е-mail: Kamaldin-AI@te.ru.

Консультации по проведению испытаний и измерений: Карямин Владимир Александрович, тел. раб. (34672) 93-3-95, е-mail: Karyamin-VA@te.ru

14. Приложения к ТЗ:

14.1 Рабочая документация «Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегрёбное (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит)», шифр.3272-12.17-1, тома Т1-1÷Т12.1-1. (приложение №1).

14.2 Технические требования к оборудованию (приложение №№2.1-2.6).

14.3 Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах

АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017г. №691 (приложение №3).

14.4 Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №4).

Согласовано:

Начальник СЭРП 	С.А. Оспенников

Начальник КазРЭС                                                                                           __ В.Д. Макшанов

Начальник СРЗА                                                                              ___________ С.Г. Сабанов

Начальник СКиТ АСУ _____________________________________________ А.И. Камалдин

Начальник ОКС ___________________________________________________ Н.А. Залогин

Начальник СИЗП __________________________________________________ В.А. Карямин

Заместитель главного инженера

по оперативному, технологическому и

ситуационному управлению _______________________________________   А. А. Шевцов

Заместитель главного инженера

по эксплуатации                   	_____________________   В.Р. Байзаков