Приложение № 1

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам Эл. двигатель (с крыльчаткой и защит. проволочной  сеткой)

| Для проведения текущего ремонта | ПС 110/35 кВ НЭС |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 14 |
| Срок поставки | с 12.01.2017 г. по 28.02.2017 г. |
| Адрес объекта | Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, Юго-Восточный пром. узел, панель 9 Б |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ЗАО "ВЭЛТА-Центр" |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | АБ63А4ВУ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 0,22/0,38 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,24/0,42 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1,51/0,87 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования по безопасности: |  |  |
| 3.1 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 3.2 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | да (для отечественного оборудования) |  |
| 3.3 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 4. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 4.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 4.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 4.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 5 | Номинальная частота вращения, мин-1 | 1320 |  |
| 6 | КПД, % | 67 |  |
| 7 | Отношение максимального вращающего момента к номинальному | 2.2 |  |
| 8 | Отношение минимального вращающего момента к номинальному | 1.8 |  |
| 9 | Отношение начального пускового момента к номинальному | 2.0 |  |
| 10 | Отношение начального пускового тока к номинальному | 5.0 |  |
| 11 | Среднее значение уровня звука, дБА | не более 57 |  |
| 12 | Масса, кг | 5.2 |  |
| 13 | Исполнение по способу монтажа | IM3281, ГОСТ 2479-79; |  |
| 14 | Класс изоляции для двигателей АБ63 | В |  |
| 15 | Комплектация; | поставляться с четырёхлепестной металлической крыльчаткой диаметром 400 мм и специальной гайкой для крепления |  |
| 16 | Тип крыльчатки: | Крыльчатка КМ 4.400.014.049 с гайкой» (крыльчатка металлическая 4-лопастная на диаметр вала 14 мм, выход вала 49мм); |  |
| 17 | Тип защитной сетки: | Сетка защитная ЗС |  |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры АБ63А4В

Тип электродвигателя Длина выходного вала L1 (мм)

АБ63А4ВУ1      L1 = 49

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик, конкурсная заявка будет отклонена.

Начальник СЭиРПС	И.А. Донсков