Приложение 19

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОСК 10-35-3 УХЛ1

Количество; 6 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовитель |  |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ОСК 10-35-3 УХЛ1 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 6 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 7 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 8 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -45 |  |
| 9 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 10 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 11 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 12 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 13 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 14 | Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 (СЗ), не более | III |  |
| 15 | Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | IV |  |
| 16 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, ˚С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 17 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 190 |  |
| 18 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 90 |  |
| 19 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 95 |  |
| 20 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 80 |  |
| 21 | 50%-ое разрядное напряжение промышленной частоты загрязненного и увлажненного изолятора, действующее значение, кВ, не менее | 42 |  |
| 22 | Выдерживаемое напряжение грозовых импульсов, кВ, не менее | 190 |  |
| 23 | Механическая разрушающая сила на изгиб, кH, не менее | 10 |  |
| 24 | Механический разрушающий крутящий момент, Hм, не менее | 640 |  |
| 25 | Длина пути утечки, мм, не менее | 1320 |  |
| 26 | Присоединительные отверстия верхнего фланца | 4хМ18 на Ø160 |  |
| 27 | Присоединительные отверстия нижнего фланца | 4хМ18 на Ø160 |  |
| 28 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Полимер |  |
| 29 | Цвет полимера | Голубой |  |
| 30 | Тип заменяемого фарфорового изолятора | ИОС-35-1000 УХЛ1 |  |
| 31 | Вес, кг, не более | 16 |  |