Приложение 21

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТПК 6-110-Б-2 УХЛ1

Количество; 1 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовитель |  |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ОТПК 6-110-Б-2 УХЛ1 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 6 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 7 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 8 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -45 |  |
| 9 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 10 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 11 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 12 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 13 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 14 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, ˚С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 15 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 |  |
| 16 | Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 230 |  |
| 17 | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | 6 |  |
| 18 | Минимальный разрушающий крутящий момент в течение срока службы 30 лет, кНм, не менее | 1 |  |
| 19 | Длина пути утечки, см | 250 |  |
| 20 | Строительная высота, мм | 1050 |  |
| 21 | Диаметр внешний верхнего фланца (D3), мм | 160 |  |
| 22 | Диаметр внешний нижнего фланца (D4), мм | 200 |  |
| 23 | Крепежные отверстия верхнего фланца, D1 | 127 |  |
| 24 | Крепежные отверстия верхнего фланца, d1 | M16 |  |
| 25 | Крепежные отверстия нижнего фланца, D2 | 178 |  |
| 26 | Крепежные отверстия нижнего фланца, d2 | 18 |  |
| 27 | Тип заменяемого фарфорового изолятора. | С4-450 |  |
| 28 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Полимер |  |
| 29 | Цвет полимера | Голубой |  |
| 30 | Вес, кг, не более | 24 |  |