Приложение 24

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1

Количество; 66 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные параметры |  |  |
| 1 | Изготовитель |  |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 5 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ | 450 |  |
| 6 | Испытательное переменное кратковременное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | 230 |  |
| 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, кН | 10 |  |
| 8 | Нормированный механический разрушающий крутящий момент, кНм | 1 |  |
| 9 | Длина пути утечки, см | 250 |  |
| 10 | Строительная высота, мм | 1050 |  |
| 11 | Присоединительные отверстия верхнего фланца | 4 х М12 |  |
| 12 | Расположение присоединительных отверстий верхнего фланца, мм | 120х120 |  |
| 13 | Присоединительные отверстия нижнего фланца | 4 х Ø18 |  |
| 14 | Расположение присоединительных отверстий нижнего фланца, мм | 160х160 |  |
| 15 | Форма фланца верхнего | квадратная |  |
| 16 | Форма фланца нижнего | квадратная |  |
| 17 | Диапазон рабочих температур, °С | -60... +50 |  |
| 18 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |