Приложение 2

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТПК 4-110-2 УХЛ1

Количество; 34 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ОТПК 4-110-2 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | + 50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | - 60 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции и помехам: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли | 450 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли | 230 |  |
| 3.3 | Длина пути утечки, см | 250 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Минимальное разрушающее усилие на изгиб в течение срока службы 30 лет, кН, не менее | 6 |  |
| 4.2 | Отклонение верхнего фланца под воздействием изгибающей силы 1,5 кН, мм не более | 4 |  |
| 4.3 | Минимальный разрушающий крутящий момент в течение срока службы 30 лет, кНм, не менее | 1 |  |
| 4.4 | Угол поворота под воздействием крутящего момента 0,25 кНм, град., не более | 0,5 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Строительная высота, мм | 1050 |  |
| 5.2 | Форма фланцев (круглая, квадратная по заказу) | квадратная |  |
| 5.3 | Присоединительные отверстия верхнего фланца, на Ød или ☞b (могут быть изменены по заказу потребителей) | 4×М12, 120×120 |  |
| 5.4 | Присоединительные отверстия нижнего фланца, на ØD или ☞b (могут быть изменены по заказу потребителей) | 4×Ø18, 160×160 |  |
| 5.5 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 5.6 | Масса, кг | 22-25 |  |
| 5.7 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 360 |  |
| 5.8 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 5.9 | Тип заменяемого фарфорового изолятора | ИОС-110-400 |  |