Приложение 31

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТПК 10-20-3 УХЛ1

Количество; 12 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим.

| Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные параметры: |  |  |
| Тип изолятора | ОТПК 10-20-3 УХЛ1 |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 |  |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 65 |  |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса в сухом состоянии, кВ, не менее | 125 |  |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 50 |  |
| Уровень частичных разрядов при напряжении равном 1,1 наибольшего фазного напряжения, Кл, не более | 10-11 |  |
| Минимальная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 10 (до 12,5) |  |
| Отклонение верхнего фланца при приложении к нему 50% нормированной разрушающей силы, на изгиб, мм, не более | 0,5 |  |
| Установочно-присоединительные размеры: |  |  |
| Строительная высота, мм | 210±1 |  |
| Верхний фланец |  |  |
| Форма фланца | круг |  |
| Число отверстий | 4 (с резьбой) |  |
| Диаметр отверстий | М12 |  |
| Расположение отверстий, мм | 120 |  |
| Размеры фланца, мм | 160 |  |
| Нижний фланец |  |  |
| Форма фланца | квадрат |  |
| Число отверстий | 4 (с резьбой) |  |
| Диаметр отверстий | М12 |  |
| Расположение отверстий, мм | 120 |  |
| Размеры фланца, мм | 160 |  |
| Длина пути утечки, не менее, см. | 55 |  |
| Заменяемый тип фарфорового изолятора по ГОСТ 25073 | - |  |
| Применение (место установки: ошиновка, разъединитель) | Ошиновка 10 кВ |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| Общие требования: |  |  |
| Требования к внешнему виду изолятора | Поверхность изоляционных частей должна быть без посторонних включений, пузырей, раковин, трещин (зазоров). Граница раздела материала защитной оболочки и оконцевателя должна быть без зазоров |  |
| Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из кремнийорганической (силиконовой) резины |  |
| Материал сердечника | Сердечник должен быть изготовлен из сплошного однонаправленного стеклопластика на основе эпоксидных смол |  |
| Материал фланцев | Фланцы изоляторов должны быть сделаны из алюминиевых сплавов, стали, ковкого или высокопрочного чугуна. |  |
| Нормативный документ для изготовления | ГОСТ Р 52082 |  |
| Требования к сертификации | Оборудование должно быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети» |  |
| Требования к производителю | Технологический опыт производства полимерной изоляции - не менее 20 лет |  |
| Дополнительные требования | Полимерная изоляция |  |