Приложение 3

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТПК 6-110-Б-2 УХЛ1

Количество; 55 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ОТПК 6-110-Б-2 УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ, не менее | 230 |  |
| 3.2 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ, не менее | 450 |  |
| 3.3 | Длина пути утечки, см, не менее | 250 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Минимальное разрушающее усилие на изгиб, кН, не менее | 6 |  |
| 4.2 | Минимальный разрушающий крутящий момент, кНм, не менее | 1 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Строительная высота, мм | 1100 |  |
| 5.2 | Степень загрязнения атмосферы в районе эксплуатации изолятора (СЗА), не более | IV |  |
| 5.3 | Присоединительные отверстия верхнего фланца | 4×М10, 160×160 |  |
| 5.4 | Присоединительные отверстия нижнего фланца | 4×Ø18, 200×200 |  |
| 5.5 | Форма фланцев | квадратная |  |
| 5.6 | Масса, кг, не более | 35 |  |
| 5.7 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |