Приложение 49

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТПК 6-35-Б-2 УХЛ1

Количество; 24 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Основные параметры |  |  |
| 1 | Изготовитель |  |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | ОТПК 6-35-Б-2 УХЛ1 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 5 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ | 195 |  |
| 6 | Кратковременное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 95 |  |
| 7 | Минимальное разрушающее усилие на изгиб в течение срока службы 30 лет, кН, не менее | 6 |  |
| 8 | Отклонение верхнего фланца под воздействием изгибающей силы 1,5 кН, мм, не более | 0,8 |  |
| 9 | Минимальный разрушающий крутящий момент в течение срока службы 30 лет, кНм, не менее | 1 |  |
| 10 | Угол поворота под воздействием крутящего момента 0,25 кНм, град., не более | 0,4 |  |
| 11 | Длина пути утечки, см | 95 |  |
| 12 | Строительная высота, мм | 440 |  |
| 13 | Присоединительные отверстия верхнего фланца | 4хМ12 Ø140 |  |
| 14 | Присоединительные отверстия нижнего фланца | 4хМ12 Ø140 |  |
| 15 | Форма фланца | круг |  |
| 16 | Температура рабочих температур, °С | -60... +50 |  |
| 17 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
| 18 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 7 |  |
| 19 | Срок службы (до списания), лет, не менее | 30 |  |