Приложение 8

Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОТПК 6-110-Б-2 УХЛ1

Количество; 19 шт.. Грузополучатель; Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип изолятора | ОТПК 6-110-Б-2 УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.3 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 200 |  |
| 1.4 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса в сухом состоянии, кВ, не менее | 450 |  |
| 1.5 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 200 |  |
| 1.6 | Уровень частичных разрядов при напряжении равном 1,1 наибольшего фазного напряжения, Кл, не более | 2*10-11 |  |
| 1.7 | Минимальная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН | 6 (до 12,5) |  |
| 1.8 | Отклонение верхнего фланца при приложении к нему 50% нормированной разрушающей силы, на изгиб, мм, не более | 8 |  |
| 2 | Установочно-присоединительные размеры (рис.1) |  |  |
| 2.1 | Строительная высота, мм | 1100±1 |  |
| 2.2 | Верхний фланец (рис.2) |  |  |
| 2.2.1 | Форма фланца | квадрат |  |
| 2.2.2 | Число отверстий | 4 (резьба) |  |
| 2.2.3 | Диаметр отверстий (d2) | М18 |  |
| 2.2.4 | Расположение отверстий (d1), мм | 160 |  |
| 2.2.5 | Размеры фланца (d), мм | 204 |  |
| 2.3 | Нижний фланец (рис.2) |  |  |
| 2.3.1 | Форма фланца | квадрат |  |
| 2.3.2 | Число отверстий | 4 (резьба) |  |
| 2.3.3 | Диаметр отверстий (d2) | М18 |  |
| 2.3.4 | Расположение отверстий (d1), мм | 160 |  |
| 2.3.5 | Размеры фланца (d), мм | 204 |  |
| 2.4 | Длина пути утечки, не менее, см | 223 |  |
| 2.5 | Заменяемый тип фарфорового изолятора по ГОСТ 25073 | ИОС-110-600 |  |
| 2.6 | Применение (место установки: ошиновка, разъединитель) | Ошиновка 110 кВ |  |
| 3 | Общие требования: |  |  |
| 3.1 | Требования к внешнему виду изолятора | Поверхность изоляционных частей должна быть без посторонних включений, пузырей, раковин, трещин (зазоров). Граница раздела материала защитной оболочки и оконцевателя должна быть без зазоров |  |
| 3.2 | Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из кремнийорганической (силиконовой) резины |  |
| 3.3 | Материал сердечника | Сердечник должен быть изготовлен из сплошного однонаправленного стеклопластика на основе эпоксидных смол |  |
| 3.4 | Материал фланцев | Фланцы изоляторов должны быть сделаны из алюминиевых сплавов, стали, ковкого или высокопрочного чугуна. |  |
| 3.5 | Нормативный документ для изготовления | ГОСТ Р 52082 |  |
| 3.6 | Требования к сертификации | Оборудование должно быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети» |  |
| 3.7 | Требования к производителю | Технологический опыт производства полимерной изоляции - не менее 20 лет |  |
| 4 | Дополнительные требования: | Полимерная изоляция |  |

Рис.1                              Рис.2