Требования к техническим характеристикам трансформаторных вводов

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра), предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
|  |  | * |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 135 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 800 |  |
| 1.7 | Напряжение грозового испытательного импульса 1,2/50 мкс, кВ | 550 |  |
| 1.8 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | 230 |  |
| 1.9 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 265 |  |
| 1.10 | Интенсивность частичных разрядов при 2Uф, Кл, не более | 2х10-12 |  |
| 1.11 | Длина пути утечки, мм, не менее | 4100 |  |
| 1.12 | Угол установки к вертикали, ͦ | 0-90 |  |
| 1.13 | Длина ввода, мм, не менее | 2500 |  |
| 1.14 | Длина нижней части ввода, мм, не менее | 770 |  |
| 1.15 | Расстояние под трансформатор тока, мм | 300 |  |
| 1.16 | Диаметр под трансформатор тока, мм | 119 |  |
|  | Тип внешней изоляции | Полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89-IV* (3,1 см/кВ) |  |
| 1.17 | Тип внутренней изоляции | RIP |  |
| 1.18 | Наличие дополнительной твердой изоляции между основной и внешней изоляцией | да (микагель) |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов |  |  |
|  | внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры | +50 |  |
|  | окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С |  |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 3,1 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА (амплитудное значение) | 50 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, 3 сек., кА | 20 |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 5.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | не требуется в течение всего срока службы |  |
| 5.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 5.4 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 6. | Комплектность одного ввода: |  |  |
| 6.1 | Линейный ввод | 1 |  |
| 6.2 | Паспорт | 1 |  |
| 6.3 | Руководство по эксплуатации ввода | 1 |  |
| 6.4 | Свидетельство о приёмке | 1 |  |
| 7. | Требования по безопасности: |  |  |
| 7.1 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 7.2 | Номер и дата выдачи ТУ, согласованных с ПАО «Россети» и (или) ПАО «ФСК ЕЭС» | да (для отечественного оборудования) |  |
| 7.3 | Номер и дата выдачи заключения аттестационной комиссии согласно Методики проведения аттестации (Утвержденной решением Правления ПАО Россети, Протокол от 31.03.2014 №225пр_2). | да |  |
| 8. | Требования по экологии |  |  |
| 8.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 9.1 | Маркировка ИСО 9001, упаковка ГОСТ 7376, транспортировка по ГОСТ 23216 жесткая (Ж) (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 9.3 | Условия хранения, срок хранения, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 9.4 | Условия транспортирования | * |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.