| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31603961668 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 11.08.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту силового трансформатора 2Т на ПС Нефтеюганская для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (690472) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 05.08.2016 07:27 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день. Просим разъяснить положения документации: 1. Заложена замена вводов 110кВ производства АВВ, возможно ли применение вводов других производителей, например Мосизолятор? 2. Заложено замена газового и струйного реле производства Германии, возможно ли применение реле производства России типа РГТ? 3. У подрядчика должны быть установки УВМ, Цеолитная, МЦУ, ЭМН, фильтра, , электронасосы 2 шт, вакуумные насосы 2 шт, зачем необходимо столько оборудования на один трансформатор, если все можно сделать одной установкой УВМ (и прогреть и очистить и дегазировать и закачать и вакуумировать)? 4. Зачем нужен и кран и кран-манипулятор, если все можно сделать краном? 5. Для чего нужен автотрал? 6. Для чего нужна КТПН (нет точки подключения по стороне 0,4кВ)? 7. Для чего обязательно иметь жилой вагон на 10 человек и столовую (имеется много различных возможностей проживания персонала)? 8. В ДВ нет сушки изоляции, для чего обязательно нужна установка Иней ( имеются различные методы сушки изоляции, почему именно иней)? Разъяснения: Добрый день! 1. Применение вводов других производителей не допускается. 2. Применение реле газового другого производителя не допускается. 3. По п. 3 читайте внимательно КД, в одном из пунктов прописано, что допускается применение комбинированных установок. 4. Если у вас имеется возможность все работы выполнять краном грузоподъемностью 50 тн, это возможно, при этом вы должны быть обеспечены автомобилем, позволяющим транспортировать комплектующие, вторичное сырье и т.д. 5.Автотрал нужен для доставки КТПН и др. к объекту, поскольку на обычном полуприцепе не получится транспортировать из-за негабарита. 6. Точка подключения по 0,4 кВ отсутствует. 7. Вагон и столовая необходимы для проживания персонала в полевых условиях.. 8. Подсушка изоляции предусмотрена в техническом задании, и делать это необходимо установкой Иней, поэтому при подаче заявки она должна быть в наличии. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 05.08.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 11.08.2016 |