Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31908477901 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго». |
| Форма торгов: | Запрос котировок |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 11.11.2019 13:00 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | Добрый день! Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции требованию ГОСТ Р 52719-2007 в части испытаний на стойкость к токам короткого замыкания, необходимо предоставить расчётное обоснование стойкости КЗ по методике производителя Можно ли вместо расчёта вложить натурные испытания? |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |
| Текст разъяснения: | Добрый день! Вы можете предоставить натурные испытания силовых трансформаторов на стойкость КЗ, полученные в независимом испытательном центре, на каждый тип предлагаемого трансформатора, а также предоставить расчетное обоснование. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение[33].doc |

Конец формы

Конец формы