Вопрос: [Исправить ответ]; 16.10.2014 14:35. Выгружено 21.10.2014 05:44 Добрый день. Просим уточнить по следующим позициям: 1. Сургутские ЭС №7 "Кошма асбестовая 1,5х2 м2 Толщина полотна - 2,42 мм" - Марка кошмы?(АТ-1, АТ2 и т.д.) 2. Урайские ЭС №19 "Рукав пожарный d 75мм с ГР-80 (L-6 м) всас." - стандартная длина 4 м. 3. Тобольское ТПО №4 "Кошма асбестовая 1,5х2 м2 Толщина полотна - 2,42 мм" - Марка кошмы?(АТ-1, АТ2 и т.д.). Прочитать ответ:; 20.10.2014 08:14. 1. Поз 7. Сургутские ЭС"Кошма асбестовая 1,5х2 м2 Толщина полотна - 2,42 мм" - уточняем марка кошмы АТ2. 2. Поз.19 Урайские ЭС "Рукав пожарный d 75мм с ГР-80 (L-6 м) всас." - L-6м заменить на L-4м. 3. Поз.4 Тобольское ТПО "Кошма асбестовая 1,5х2 м2 Толщина полотна - 2,42 мм" - уточняем марка кошмы АТ2... Вопрос: [Исправить ответ]; 16.10.2014 16:20. Выгружено 21.10.2014 09:44 Прошу указать точную комплектацию пожарных щитов ЩП-А, ЩП-В и ЩП-Е.. Прочитать ответ:; 21.10.2014 09:43. 1. поз.5. Сургутские ЭС- ЩП-В- Металлический щит закрытый с дверьми (сетка) – 1 шт. габариты (1200х1500х540). Комплектация: ящик для песка 0,5 м. куб. – 1 шт., лом– 1 шт., лопата совковая – 1шт., лопата штыковая – 1 шт., ведро конусное – 1 шт., кошма ПП-300 – 1 шт., огнетушители порошковые (ОП-4) - 2 шт. 2. поз.5. Энергокомплекс - ЩП-А Комплектация: Огнетушители порошковые (ОП) 10/9 -1шт., лом - 1шт.,багор - 1шт.,ведро - 2шт.,покрывало для изоляции очага возгорания- 1шт.,лопата штыковая- 1шт.,лопата совковая - 1шт.,емкость для хранения воды 0,2 куб. метра - 1шт. 3. поз.6.Энергокомплекс- ЩП-Е. Комплектация: огнетушители углекислотные (ОУ) 5/3 - 2шт., крюк с деревянной рукояткой - 1шт.,комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик -1 комплект, покрывало для изоляции очага возгорания - 1шт.,лопата совковая - 1шт., ящик с песком 0,5 куб. метра -1шт. 4.поз.12.Нижневартовские ЭС - ЩП-Е - 4шт. Комплектация: Огнетушители: порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 5/4 – 2шт., углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 5/3 – 2шт., крюк с деревянной рукояткой - 1шт.,комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик -1 комплект, покрывало для изоляции очага возгорания - 1шт.,лопата совковая - 1шт., ящик с песком 0,5 куб. метра -1шт. 5. поз.12.Нижневартовские ЭС – ЩП-Е -1шт. Комплектация: Огнетушители: порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 10/9 – 1шт., углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 5/3 – 2шт., крюк с деревянной рукояткой - 1шт., комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик -1 комплект, покрывало для изоляции очага возгорания - 1шт.,лопата совковая - 1шт., ящик с песком 0,5 куб.метра -1шт. 6. поз.13. Нижневартовские ЭС – ЩП-А- 2шт. Комплектация: Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л.- 2 шт., порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 10/9 – 1шт.; лом – 1шт., багор – 1шт., ведро – 2 шт., лопата штыковая – 1шт., лопата совковая – 1шт., емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.метра- 1 шт. 7. поз.5. Ноябрьские ЭС – ЩП-В – 6шт. Комплектация: лом-1шт., багор – 1 шт., ведро- 1шт., асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)- 1шт., лопата штыковая – 1шт., лопата совковая – 1шт., ящик с песком 0,5 куб.метра. 8. поз.11.Северные ЭС – ЩП-Е – 7шт. Комплектация: Огнетушители: порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 5/4 – 2шт., углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 5/3 – 2шт., крюк с деревянной рукояткой - 1шт.,комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик -1 комплект, покрывало для изоляции очага возгорания - 1шт.,лопата совковая - 1шт., ящик с песком 0,5 куб. метра -1шт. 9. поз.7. Когалымские ЭС - ЩП-В – 3 шт.. Комплектация: Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 10л. – 1шт., лом- 1шт., ведро – 1шт., асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) – 1шт., лопата штыковая – 1шт., лопата совковая – 1 шт., ящик с песком 0,5 куб.метра. 10. поз. 7. Тюменское ТПО – ЩП-Е – 10 шт. Комплектация: крюк с деревянной рукояткой - 1шт., комплект для резки электропроводов: ножницы диэлектрические, боты диэлектрические, коврик - 1 к-т., противопожарное полотно - 1шт., лопата совковая - 1шт., ящик для песка ЯП-0,5 - 1шт., огнетушитель ОП-8 - 1шт. 11. поз. 8. Тюменское ТПО – ЩП-А (щит закрытый (с сеткой, окном или цельнометаллическими дверями), обеспечивающий в соответствии с нормами защиту от атмосферных осадков – 10шт. Комплектация: емкость для воды 0,2 кубических метра (бочка 200 литров), лом, багор, лопата совковая, лопата штыковая, ведро конусное - 2шт., порошковые огнетушители с массой заряда 4 кг.-2шт. 12. поз. 10. Южное ТПО – ЩП-А – 2 шт. Комплектация: Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л.- 2 шт., порошковый (ОП) вместимостью 5л.- 2шт., – 1шт., багор – 1шт., ведро – 2 шт., лопата штыковая – 1шт., лопата совковая – 1шт., емкость для хранения воды объемом 0,2 куб.метра- 1 шт. 13. поз. 11. Южное ТПО – ЩП-Е – 1 шт. Комплектация: Огнетушители: порошковые (ОП) вместимостью 5л. – 2шт., углекислотные (ОУ) вместимостью 5л. – 2шт., крюк с деревянной рукояткой - 1шт., комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик -1 комплект, асбестовое полотно (кошма) - 1шт., лопата совковая - 1шт. 14. поз. 8. Ишимское ТПО – ЩП-А – 3 шт. Комплектация: Огнетушители порошковые (ОП) 10/9 -1шт., лом - 1шт., багор - 1шт.,ведро - 2шт.,лопата штыковая- 1шт.,лопата совковая - 1шт.,емкость для хранения воды 0,2 куб. метра - 1шт....